**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTY**

**do**

**Gminy Krasocin**

**ul. Macierzy Szkolnej 1**

**29-105 Krasocin**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Adres siedziby Wykonawcy oraz adres do korespondencji: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |

Nawiązując do postępowania o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

**"Dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego napędzanego silnikiem wysokoprężnym”**

* + 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto wskazaną w poniższej tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **WYNAGRODZENIE** |
| CENA NETTO |  |
| PODATEK VAT \_\_\_\_% |  |
| **CENA BRUTTO** |  |

1. Przedstawiamy specyfikację techniczną fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINIMALNE WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | | **PARAMETRY OFEROWANE  PRZEZ WYKONAWCĘ**  ***Proszę wpisać dokładne parametry*** |
| 1 | Rodzaj silnika - Wysokoprężny |  |
| 2 | Ilość cylindrów – 4 |  |
| 3 | Moc silnika (kW/KM) ≥62/82 |  |
| 4 | Wtrysk bezpośredni |  |
| 5 | Rodzaj chłodzenia - Płyn chłodniczy |  |
| 6 | Czujnik poziomu oleju |  |
| 7 | Czujnik ciśnienia oleju |  |
| 8 | Czujnik temperatury wody |  |
| 9 | System zasysania - naturalny |  |
| 10 | Stopień sprężania - 18:01 |  |
| 11 | Regulacja obrotów |  |
| 12 | Rozrusznik - 2000W |  |
| 13 | Wykonanie stojanu oraz wirnika z czystej miedzi |  |
| 14 | Rodzaj prądnicy - samowzbudna |  |
| 15 | Klasa ochrony prądnicy - IP21 |  |
| 16 | Klasa izolacji prądnicy - H |  |
| 17 | Poziom wydajności prądnicy min. 95% |  |
| 18 | Współczynnik harmoniczny - THF <2% |  |
| 19 | Połączenie prądnicy - 3P 4W / Y |  |
| 20 | Poskok uzwojenia - 2/3 |  |
| 21 | Wbudowany cyfrowy stabilizator napięcia AVR - dokładność ±1.0% |  |
| 22 | Samoczynny zapłon rezerwy -mechaniczną blokadą - 100A |  |
| 23 | Rodzaj rozruchu - Elektryczny DC24V |  |
| 24 | Świece żarowe |  |
| 25 | Podgrzewacz cieczy chłodzącej |  |
| 26 | Podgrzewacz miski olejowej |  |
| 27 | Kontrola poziomu paliwa |  |
| 28 | Licznik motogodzin cyfrowy |  |
| 29 | Woltomierz cyfrowy |  |
| 30 | Amperomierz cyfrowy |  |
| 31 | Zabezpieczenie prądowe ABB / C16, C32, główne - 100A |  |
| 32 | Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne |  |
| 33 | Akumulator 2x120Ah |  |
| 34 | Platforma przystosowana do transportu - na przyczepce typ 1500 DMC /jednoosiowa/ |  |
| 35 | Moc znamionowa 50000 Watt (50kW / 63kVA) |  |
| 36 | Napięcie - Trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V |  |
| 37 | Pojemność zbiornika paliwa - ≤ 12 h pracy maksymalnym obciążeniem |  |
| 38 | Zabudowa do pracy w warunkach niepogody |  |
| 39 | waga – max. 1100kg |  |
| 40 | rok produkcji – 2022r. |  |
| 41 | Zabezpieczenie pomocowe do podtrzymania pracy grzałek i akumulatorów |  |
| 42 | Gwarancja na całość – min. 36 miesięcy |  |
| 43 | Panel sterujący europejskiej produkcji |  |
| 44 | Automatyczny start |  |

1. **UDZIELAMY gwarancji jakości** na oferowany agregat prądotwórczy na okres **.................... miesięcy** (min. 36 miesięcy)
2. **DEKLARUJEMY** ponadto:
3. termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym
4. …………………………………….
5. **OŚWIADCZAMY**, że:
6. spełniamy warunki udziału w postępowaniu opisane **w rozdziale 3** *Warunki wymagane od Wykonawców* zapytania ofertowego;
7. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i jego załącznikami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;
8. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;
9. zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i obowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
10. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
11. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

***Uwaga:*** *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1/ ……………………………….

2/ ……………………………….

................................dn. ........................ ..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)