ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA 
PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI 
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

(Podstawa: Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne dla XIX Grupy 
Spw-Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów 
z dn. 08.05.2020 r.)

| Lp. | Nazwa czynności |
| --- | --- |
| Wewnętrzne systemy alarmowe |
|  | Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej. |
|  | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu. |
| Elementy wykrywające - czujki |
|  | Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności. |
|  | Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy. |
|  | Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki. |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego. |
| Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny |
|  | Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru. |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych. |
| Element decyzyjny - centrala alarmowa |
|  | Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta - przeprowadzić test centrali. |
|  | Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy. |
|  | Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu. |
|  | Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu. |
|  | Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy. |
| Urządzenia sygnalizacyjne - sygnalizatory |
|  | Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku. |
|  | Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń. |
| Urządzenia rejestrujące - mechaniczne, elektroniczne |
|  | Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy). |
|  | Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek. |
|  | Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty. |
|  | Sprawdzenie stabilności podłączeń. |
| Urządzenia transmisji alarmu |
|  | Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu. |
|  | Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń. |
| Zasilanie |
|  | Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci). |
|  | Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory). |
|  | Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe. |
|  | Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych. |
|  | Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających. |
|  | Sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego. |
|  | Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego. |
| Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych |
|  | Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokółu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. |
| Zewnętrzne systemy alarmowe |
|  | Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności |
|  | Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego. |
|  | Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. |
|  | Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień. |
|  | Sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe. |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek. |
|  | Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej - przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego (opisanego powyżej). |
|  | Sprawdzenie obecności elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu. |
|  | Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu. |
| System Kontroli Dostępu |
|  | Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej. |
|  | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych. |
|  | Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności. |
|  | Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy. |
|  | Sprawdzenie właściwego działania czytnika. |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników. |
|  | Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne). |
|  | Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego. |
|  | Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. |
|  | Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. |
|  | Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu. |
|  | Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy. |
|  | Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci). |
|  | Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze). |
|  | Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne. |
|  | Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych. |
|  | Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających. |
|  | Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru. |
|  | Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu. |
|  | Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokółu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. |
| Telewizyjny System Nadzoru |
|  | Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu telewizji przemysłowej, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej. |
|  | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu. |
| Punkty kamerowe wewnętrzne |
|  | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery. |
|  | Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających. |
|  | Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki. |
|  | Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony. |
|  | Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego. |
|  | Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego. |
|  | Czyszczenie obiektywu kamery. |
|  | Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika. |
| Punkty kamerowe zewnętrzne |
|  | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery do niego. |
|  | Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających. |
|  | Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego. |
|  | Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego. |
|  | Czyszczenie obiektywu kamery. |
|  | Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery. |
|  | Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy. |
|  | Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer. |
|  | Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki. |
|  | Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych. |
|  | Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery - o ile występują. |
|  | Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer). |
| Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracą systemu |
|  | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor o ile występuje. |
|  | Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora. |
|  | Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach. |
|  | Czyszczenie monitora. |
|  | Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych. |
|  | Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu. |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego. |
|  | W przypadku telewizyjnych systemów nadzoru z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowane ochrony stref. |
|  | Sprawdzenie poprawności zaprogramowania rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych. |
|  | Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty. |
|  | Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer. |
|  | Badanie rezystancji kabli koncentrycznych wizyjnych). |
|  | Czyszczenie rejestratorów cyfrowych. |
|  | Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu. |
| Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych |
|  | Uzupełnienie rejestru oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. |