|  |  |  |  |  | EGZ. NR 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ŁUKASIEWICZA W PŁOCKU |  |  |  |  |  |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |  |  |
| INWESTOR | Gmina – Miasto Płock Pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock |  |  |  |  |  |
| BRANŻA | BRANŻA SANITARNA |  |  |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU | 09-400 PŁOCK, ul. Łukasiewicza |  |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA | Jednostka ewid./ identyfikator | Obręb | Numery działek ewidencyjnych |  |  |  |
|  | P.146201_1-M. Płock | 0004- Łukasiewicza | 219/3; 223/4 |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja / branża | Imię i nazwisko | Uprawnienia do projektowania | Specjalność |  |  | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Maria Nowak | 43/89 | Instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujących sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu |  |  | 31.08.2022r. |
| Sprawdzający: | mgr inż. Jarosław Moderacki | Wa-68/01 | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych |  |  | 31.08.2022r. |

OPRACOWANIE ZAWIERA   ...................PONUMEROWANYCH KART

PŁOCK dnia 31.08.2022r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	3

1.	Oświadczenie Projektanta	3

2.	Oświadczenie Sprawdzającego	4

II. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	6

1.	Kopia zaświadczenia i uprawnień Projektanta	6

2.	Kopia zaświadczenia i uprawnień Sprawdzającego	8

III.  CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO	10

1.	Podstawa opracowania	10

2.	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	10

3.	Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu	10

4.	Projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe	11

4.1.	Uwagi ogólne do specyfikacji materiałowej	11

4.2.	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej	11

4.2.1.	Ilość wód opadowych z terenu inwestycji	11

4.2.2.	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	11

4.2.3.	Separator produktów ropopochodnych - wymagania	13

4.2.4.	Osadnik pionowy - wymagania	16

4.3.	Roboty ziemne, umocnienie wykopów	18

4.4.	Warunki odbioru	19

4.5.	Skrzyżowania  z innym uzbrojeniem	19

5.	Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych	19

5.1.	Sposób prowadzenia prac w obrębie istniejących drzew	20

6.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowych zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi	21

7.	Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego	22

8.	Uwagi	23

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO	24

| IS-01 | Projekt zagospodarowania terenu | 24 |
| --- | --- | --- |
| IS-02 | Profil podłużny kanalizacji deszczowej | 25 |
| IS-03 | Schematy studni | 26 |
| IS-04 | Przekrój przez wykop | 27 |

### I. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

### Oświadczenie Projektanta

Maria Nowak  						 Płock, dnia 31.08.2022r.

..........................................................					 ...........................................

( imię i nazwisko )										( data )

09-410			Płock

....................		.......................

( kod pocztowy )		( miejscowość )

Ofiar Katynia 14

..........................................................

( ulica )

#### OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późn. zm.),  składam niniejsze oświadczenie, jako projektant/sprawdzający zamierzenia budowlanego pod nazwą:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W UL. ŁUKASIEWICZA W PŁOCKU

Zlokalizowaną w Płocku w obrębie ewidencyjnym nr:	0004

przy ulicy: 				Łukasiewicza

na działce ( działkach )

o nr ewidencyjnym gruntu: 				219/3; 223/4– obręb nr 0004 (ŁUKASIEWICZA)

o sporządzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt został zaprojektowany/sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: Instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujących sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjnych i cieplne uzbrojenia terenu

……………………………………

( pieczęć i podpis)

### Oświadczenie Sprawdzającego

Jarosław Moderacki							Płock, dnia 31.08.2022r.

..........................................................					 ...........................................

( imię i nazwisko )										( data )

09-402			Płock

....................		.......................

( kod pocztowy )		( miejscowość )

Dziedziniec 9

..........................................................

( ulica )

#### OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późn. zm.),  składam niniejsze oświadczenie, jako projektant/sprawdzający zamierzenia budowlanego pod nazwą:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W UL. ŁUKASIEWICZA W PŁOCKU

Zlokalizowaną w Płocku w obrębie ewidencyjnym nr:	0004

przy ulicy: 				Łukasiewicza

na działce ( działkach )

o nr ewidencyjnym gruntu: 				219/3; 223/4– obręb nr 0004 (ŁUKASIEWICZA)

o sporządzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt został zaprojektowany/sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: Instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujących sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjnych i cieplne uzbrojenia terenu

……………………………………

( pieczęć i podpis)

### II. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

### Kopia zaświadczenia i uprawnień Projektanta

### Kopia zaświadczenia i uprawnień Sprawdzającego

### III.  CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

### Podstawa opracowania

Inwestycja realizowana w oparciu o art. 29, pkt 19a, lit.c Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 2020 ( Dz.U. 2020 poz. 1333)

- warunki techniczne określone przez  Urząd Miasta Płocka

- podkłady geodezyjne 1:500,

- Zarządzenie nr 1194/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09.01.2020r

- wizja lokalna,

- przepisy i normy branżowe,

- Uzgodnienia z Inwestorem

### Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  przy ul. Łukasiewicza w Płocku.

Zakres robót budowlanych objętych wnioskiem w celu złożenia zgłoszenia budowy obiektu budowlanego (zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) budowa sieci kanalizacyjnych podlega zgłoszeniu organowi  administracji architektoniczno-budowlanej - Prezydentowi Miasta Płocka, o którym mowa w art. 30 w/w ustawy) będzie się zawierał w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 219/3, 223/4  Łukasiewicza – obręb nr 0004.

Zgodnie z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 5.04.2022r. nie ma konieczności zmiany obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu zlewni ul. Łukasiewicza w Płocku do rz. Brzeźnicy w km 2+805 w związku z planowaną rozbudową układu podczyszczającego wody opadowe polegającego na zamontowaniu powyżej istniejącego wylotu dodatkowego , równoległego układu podczyszczania gdyż ani wylot ani wielkość zlewni nie ulega zmianie.

Obszar oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego zawiera się w granicach, do których Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i obejmuje również pas drogowy ul. Łukasiewicza. Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie jako całość.

### Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegać będzie na tym, iż w ramach inwestycji zostanie rozbudowana część sieci kanalizacji deszczowej  grawitacyjna sprowadzająca wody opadowe ze zlewni ulicy Łukasiewicza do odbiornika.

W zakresie rozbudowy tego odcinka sieci kanalizacji deszczowej  znajdzie się równoległy do istniejącego odcinek z elementami podczyszczającymi oraz by-pass omijający awaryjnie układ podczyszczalni. Obecnie istniejący osadnik oraz separator czyli obiekty budowlane  służące do oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika ( rzeki Brzeźnicy) mają za małą przepustowość w stosunku do ilości wody opadowej ze zlewni. Powoduje to w czasie intensywnych opadów przelewanie się wody przez włazy, rozmywanie skarpy, wypłukiwanie osadów i odseparowanych produktów ropopochodnych i w konsekwencji niedostateczny efekt oczyszczania.

Teren objęty opracowaniem jest bez zabudowy. Istnieje tylko zabudowa podziemna obiektów podczyszczalni. W ramach budowy kanalizacji na głębokości od 2,5 do 8,5m pod poziomem terenu zostaną zabudowane elementy podczyszczalni wód opadowych oraz  studnie rewizyjne żelbetowe wyprowadzone do rzędnej terenu projektowanego zwieńczone płytami nadstudziennymi lub stożkami  betonowymi (konusy) oraz włazami żeliwnymi najazdowymi.

Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi sieciami należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracowników właścicieli-zarządców poszczególnych sieci, po ich uprzednim powiadomieniu.

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotową inwestycję wg lokalizacji przedstawionej w części graficznej projektu.

### Projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe

### Uwagi ogólne do specyfikacji materiałowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych producentów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wyjątek stanowią elementy wymagane przez gestorów sieci.

W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji projektowej urządzeń, materiałów i technologii wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a zakresie jego obowiązków znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na własny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urządzenie nie spełnia parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacją projektową.

### Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

    - Ilość wód opadowych z terenu inwestycji

Sumaryczna ilość wód opadowych odpływająca wylotem do rzeki Brzeźnicy ze zlewni ul. Łukasiewicza wynosi:

Q= 2,51 m3/s

Wartość ta została zaczerpnięta z opracowania:

„KONCEPCJA UZBROJENIA TERENU W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ

DLA OBSZARU OKREŚLONEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLI MIODOWA-ŁUKASIEWICZA W PŁOCKU”  – opracowana przez PP HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki w 2015r.

    - Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Z powyższych danych wynika, że obecna podczyszczalnia składająca się z osadnika pionowego EOS-O 3000/30,0 oraz wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych ESL-Z 130/1300S f. Ecol Unikon mająca maksymalną przepustowość 1,3 m3/h jest za mała o połowę.

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej polega na ułożeniu równoległego układu podczyszczania wody opadowej i roztopowej przy pomocy osadnika pionowego o takiej samej przepustowości. W ramach rozbudowy wykonane zostanie też dodatkowe obejście, które uruchomi się w przypadku opadu znacznie przekraczającego wartości przyjęte do obliczeń.  Wody deszczowe i roztopowe ze zlewni ulicy Łukasiewicza są zbierane do sieci kanalizacji deszczowej i odprowadzane do odbiornika, którym jest rzeka Brzeźnica wylotem DN1000 znajdującym się w jarze przy moście w ciągu ul. Łukasiewicza.

Przebudową objęte będą również dwie istniejące studnie zbiorcze D1 i D5.  Studnia D1 będzie miała średnicą DN3000.  Zmiana średnicy studni  podyktowana jest koniecznością wykonania dodatkowego odejścia DN800. W istniejącej studni wykucie takiego otworu w ścianie  jest niemożliwe. Zatem należy dolny element (kinetę) takiej studni wykonać fabrycznie. Należy też z tego samego powodu przebudować studnie D5 (dodatkowe wyjścia DN800 i DN600).

Na studni D1 należy ułożyć żelbetową płytę nadstudzienną i osadzić na niej właz żeliwny. Nie ma potrzeby montowac pierścienia odciążającego, gdyż obciążenie ruchem będzie niewielkie ( tylko dojazd okresowy pojazdów do obsługi)

Pomiędzy studniami i zbiornikami podczyszczalni kanalizacje deszczową wykonać z rur PP litych Ø800mm i klasie sztywności obwodowej min.SN8 KN/m łączonych przy pomocy kielicha i uszczelek gumowych. By pass wykonać z rur Ø600mm.

Studnie rewizyjne kanalizacyjne D2 i D3 wykonać z kręgów betonowych prefabrykowanych DN1500 (dla rurociągu DN800) a studnię D4 z kręgów betonowych prefabrykowanych DN1200.  Elementy betonowe użyte do zabudowy winny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i winny być wyprodukowane z betonu klasy min.B45, wodoszczelności W8 oraz mrozoodporności F-100.

Studnie projektuje się z elementami wieńczącymi w postaci stożków żelbetowych (konusów) oraz płyt pokrywowych z otworem Ø625mm. Na studniach obsadzić włazy kanałowe żeliwne Ø600mm klasy D400 lub klasy C250 (poza terenami utwardzonymi) zgodne z normą PN-EN 124. Jako dennice zastosować prefabrykowane betonowe kręgi denne odpowiednich średnic z prefabrykowanymi kinetami oraz otworami z systemowymi przejściami przez ściany studni. Wszystkie kręgi studni powinny być łączone za pomocą uszczelnień  elastomerowych.

Zewnętrzne powierzchnie studni po zamontowaniu złączy należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez izolację zewnętrznych powierzchni powłoką z abizolu 2R+Pg lub innego środka do stosowania na zimno. Dopuszcza się nie izolowanie zewnętrznych powierzchni studni jeżeli ze względu na klasę betonu kręgi posiadają gwarancję szczelności i dostawca prefabrykatów tego nie wymaga. Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne wg producenta rur.

W studniach betonowych wykonanych zgodnie z normą PN-92/B-10729 obsadzić stopnie żeliwne złazowe mijankowo lub klamry żeliwne powlekane PE w odstępach co 30cm. Rzędne włazów należy dopasować do projektowanej rzędnej terenu. Średnice studni projektowanych zostały opisane na rysunku profilu podłużnego.

Fundament pod studnie wykonać jako 20cm warstwę betonu B15 na podsypce piaskowej i 10cm warstwie podsypki piaskowej lub zastosować kręgi denne posadowione na 20cm warstwie betonu B7.5.

Kanalizację grawitacyjną należy układać w wykopie otwartym suchym i odwodnionym na 10cm na podłożu wykonanym z zagęszczonego piasku bez grud i kamieni z ręcznym zagęszczeniem do współczynnika 0,98. Ułożone odcinki rur wymagają stabilizacji poprzez obsypkę ochronną z piasku sięgającą 30cm ponad wierzch rury. Obsypka powinna być wolna od kamieni i zagęszczana warstwami z zachowaniem ostrożności (nie zagęszczać mechanicznie warstwy piasku bezpośrednio nad ułożonym kanałem), do zagęszczania używać sprzętu lekkiego.

Rzędne włączeń zostały naniesione w części rysunkowej dokumentacji.

Lokalizację studni kanalizacyjnych oraz trasę projektowanych przewodów wraz ze spadkami i zagłębieniami  naniesiono w części graficznej projektu.

Średnice studni projektowanych zostały opisane na rysunku profilu podłużnego.

Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej dokonać inspekcji TV za pomocą kamery całego ciągu sieci kanalizacyjnej. Inspekcja TV winna stanowić jeden z dokumentów odbiorowych.

    - Separator produktów ropopochodnych - wymagania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne z powierzchni szczelnej zlewni w ilości jaki powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15dm3/s x ha powinny być oczyszczone w taki sposób, aby na odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100mg/dm3 a węglowodorów ropopochodnych nie była większa niż 15 mg/dm3.

Zgodnie z warunkami technicznymi przed zrzutem do odbiornika wody opadowe muszą być podczyszczone z substancji ropopochodnych. Ponieważ zrzut wody opadowej jest w ilości 2,5 m3/s a obecny układ podczyszczający ma Qnom = 1,3 m3/s zaprojektowano równoległy taki sam układ składający się z osadnika pionowego EOS-O 3000/30,0 oraz wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych ESL-Z 130/1300S f. Ecol Unikon.

Dobór separatora uwarunkowany został ograniczonym obszarem jego zabudowy w porównaniu z rozwiązaniem z osadnikiem.

Urządzenia do podczyszczania nie są wyposażone w elementy mogące ulegać awarii. Czyszczenie i konserwacja separatora planowane jest zawsze na okres bezdeszczowy, co gwarantuje ich sprawność w czasie, kiedy są potrzebne.

Częstotliwość czyszczenia separatora uzależniona będzie od wielkości opadów atmosferycznych. Opróżnienie naniesionego przez wody piasku i związków ropopochodnych odbywać się będzie w okresie bezdeszczowym. Osadnik należy opróżnić po wypełnieniu przez

osad ½ ÷ ¾ pojemności.  Po wykonaniu urządzeń oczyszczających, w okresie pierwszego roku zalecany jest ich przegląd co około 3 miesiące. W czasie dalszej eksploatacji niezbędnym czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia oczyszczenia ścieków opadowych jest systematyczne opróżnianie wszystkich urządzeń oczyszczających, komory osadnikowe  - minimum dwa razy do roku w okresie wiosennym oraz jesienno-zimowym, a także doraźnie w zależności od natężenia opadów atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczeń powinno się odbywać głównie przy użyciu wozu asenizacyjnego lub innego sprzętu. Eksploatację i opróżnianie separatora należy dokonywać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Okresowe kontrole, pozwolą na bieżącą ocenę konieczności usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń. Efektywna realizacja ochrony środowiska wodnego w eksploatacji drogi wymagać będzie kontrolowania i bieżącego czyszczenia wszystkich urządzeń oraz przeprowadzenia analiz ścieków oczyszczonych na wylotach do odbiorników.

Wymagania odnośnie urządzenia:

- separator musi posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodność z Krajową Oceną Techniczną

- skuteczność usuwania ropopochodnych >99,9% dla przepływu oczyszczanego NS, stężenie substancji ropopochodnych na odpływie dla NS: <5 mg/dm³

- skuteczność usuwania ropopochodnych >97% dla przepływu oczyszczanego 2∙NS, oraz 92% dla przepływu oczyszczanego 3∙NS

- separator klasy I wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przepływu przez pakiety lamelowe

- urządzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez zabezpieczenie przed przedostaniem się do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urządzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtórnym zanieczyszczeniem ścieków przy przepływie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnętrzne wydzielające komory: wlotową, magazynowania i wylotową wykonane z PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemożliwiająca kontakt z dopływającymi wodami opadowymi i wypłukiwanie odseparowanych zanieczyszczeń

- konstrukcja urządzenia zapewniająca jego prawidłową pracę przy maksymalnym przepływie kierowanym do separatora Qmax przechodzącym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza się urządzenia z bypassem – całość przepływu kierowanego przez urządzenie musi przechodzić przez układ podczyszczający separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe dzięki przykryciu wykonanym z tworzywa sztucznego, która uniemożliwia wtórne zanieczyszczenie ścieków również w przypadku spiętrzenia ścieków za separatorem

- pakiety lamelowe z wypełnieniem płytowym wielostrumieniowym o przepływie krzyżowym, wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymałego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposażone w linki umożliwiające wyciągnięcie pakietów z separatora bez konieczności schodzenia do jego wnętrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposażenie wewnętrzne z PEHD - nie dopuszcza się pakietów ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do podłączania rur wlotowych o średnicach zgodnie z dokumentacją projektową – nie dopuszcza się stosowania redukcji

- wylot znajdujący się 20 mm poniżej wlotu

- możliwość podłączenia instalacji alarmowej

- korpus przykryty pokrywą żelbetową z włazami żeliwnymi, umożliwiającymi wyjęcie na zewnątrz i ponowne umieszczenie wewnątrz separatora pakietów lamelowych bez konieczności demontażu pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kręgami tej samej średnicy co urządzenie, nie dopuszcza się możliwości zastosowania kominów redukcyjnych

Wymagania odnośnie korpusu urządzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu wibroprasowanego łączonych na uszczelki gumowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN2000-3000)

- korpus posiadający deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917 (dla średnic DN1000-1200) lub Krajową Deklarację Zgodności i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmującej zastosowanie w inżynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w pozostałych zastosowaniach

- korpus przystosowany do obciążenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917

Wymagane parametry betonu użytego do produkcji korpusu urządzenia:

- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporność betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powłok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiałowej urządzeń należy przedstawić:

- deklaracje właściwości użytkowych urządzenia

- dokumentację techniczno - ruchową urządzenia

- Zakładową Kontrolę Produkcji

- deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje zgodności wraz z aprobatami technicznymi  na korpusy urządzeń

- instrukcję montażu korpusu oraz urządzenia

- wyniki badań chemicznej odporności betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów

- raport z badań separatora przy przepływie nominalnym potwierdzający zabezpieczenie urządzenia przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych

    - Osadnik pionowy - wymagania

Wymagania odnośnie urządzenia:

- osadnik musi posiadać krajową deklarację zgodności i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Aprobaty Technicznej IOŚ-PIB dotyczącej osadników (separatorów) zawiesiny mineralnej  jako urządzenia

- skuteczność usuwania zawiesin dobrana do określonego obciążenia hydraulicznego i powierzchni urządzenia

- konstrukcja urządzenia zapewniająca jego prawidłową pracę przy maksymalnym przepływie kierowanym do urządzenia Qmax

- przystosowanie do  podłączania rur wlotowych o średnicach zgodnie z dokumentacją projektową – nie dopuszcza się stosowania redukcji

- deflektor na wlocie rozbijający strugę ścieków i zwiększający efektywność urządzenia poprzez rozprowadzenie ścieków po powierzchni, dostosowany do średnicy rury dopływowej

- wyposażenie wewnętrzne ze stali nierdzewnej 1.4301 lub ALU - nie dopuszcza się wyposażenia z tworzyw sztucznych

- nie dopuszcza się urządzenia z bypassem – całość przepływu kierowanego przez urządzenie musi przechodzić przez układ podczyszczający osadnika

- wylot znajdujący się 20 mm poniżej wlotu

- możliwość podłączenia instalacji alarmowej

- nadbudowa osadnika do poziomu terenu kręgami tej samej średnicy co urządzenie, nie dopuszcza się możliwości zastosowania kominów redukcyjnych

Wymagania odnośnie korpusu urządzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu wibroprasowanego łączonych na uszczelki gumowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN2000-3000)

- korpus posiadający deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917 (dla średnic DN1000-1200) lub Krajową Deklarację Zgodności i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB oraz IBDIM

- korpus przystosowany do obciążenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917

Wymagane parametry betonu użytego do produkcji korpusu urządzenia:

- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporność betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powłok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiałowej urządzeń należy przedstawić:

- krajową deklarację zgodności oraz aprobatę techniczną na urządzenie

- dokumentację techniczno - ruchową urządzenia

- Zakładową Kontrolę Produkcji

- deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje zgodności wraz z aprobatami technicznymi  na korpusy urządzeń

- instrukcję montażu korpusu oraz urządzenia

- wyniki badań chemicznej odporności betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów

### Roboty ziemne, umocnienie wykopów

Rurociągi grawitacyjne należy ułożyć w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych na zagęszczonej podsypce z piasku gr. 20cm. Z badań geotechnicznych podłoża gruntowego wynika, że w trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrębie terenu badań, na głębokości 3,6 m p.p.t. stwierdzono występowanie wód gruntowych zatem przewiduje się odwodnienie wykopów w trakcie budowy. Zaleca się zatem wykonanie w dnie wykopu tymczasowego drenażu w obsypce filtracyjnej. Spływającą wodę odprowadzać do studzienki zbiorczej i dalej do studni na rurociągu zrzutowym do wylotu. Po wykonaniu podłoża i ułożeniu rury kanalizacyjnej oraz jej zasypce rurociąg należy zaślepić i pozostawić w zastabilizowanej podsypce. Wypełni się on wodą i nie będzie negatywnie wpływał na grunt.

Metoda wykonania robót – wykopu (mechanicznie, ręczne uzupełniające) powinny być dostosowane do głębokości wykopu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału oraz obiektów, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Roboty liniowe należy prowadzić w stalowej systemowej obudowie wykopu.

Wydobyty grunt z wykopu przy prowadzeniu kanałów w terenie zielonym  ułożony obok winien być wymieniony na piasek a jego nadmiar wywieziony. Ze względu na korzystne warunki geotechniczne (odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nie nawodnionych i nie zawierających kamieni) dopuszcza się w zasypkę wykopów gruntem pochodzącym z wykopów.

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. –Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie niższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. W przypadku studni rzędne dna wykopu należy ustalać indywidualnie. Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami. Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nie nawodnionych i nie zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości 20 cm. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Opuszczanie i układanie przewodów na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur i studni do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 	Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Obsypkę wykonywać z jednoczesnym symetrycznym zagęszczaniem warstwami o grubości 15-20 cm i z podbiciem pach. Zagęszczać ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym. Obsypkę wykonać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypkę wykopu w terenie zielonym można wykonać gruntem uzyskanym z wykopów z jednoczesnym zagęszczeniem warstwami o grubości co 30cm do rzędnej terenu istniejącego. Zasypkę zagęścić do współczynnika zagęszczenia min.0,9 a pod droga dojazdową zasypać całkowicie piaskiem z zagęszczeniem do współczynnika min. 0,98.

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntu o 0,20 m.

Uwaga: Ze względu na usytuowanie zadania (w pobliżu skarpy) podsypki pod rurociągi należy zastabilizować cementem w stosunku 1:5, a pod obiekty dodatkowo wylać 30 cm warstwę betonu B-15. Może zaistnieć również konieczność pozostawienia części szalunków w ziemi dla lepszej stabilizacji skarpy.

Wykopy należy prawidłowo zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Po robotach ziemno-montażowych nawierzchnie terenu doprowadzić  do stanu pierwotnego.

### Warunki odbioru

Prace powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. Należy zgłosić do Urzędu Miasta Płocka  Referat Infrastruktury   rozpoczęcie i zakończenie robót. Uprawniony pracownik UMP  dokona odbioru na etapie ułożenia rur, studni i obiektów w odkrytym wykopie. Po wybudowaniu rurociągów należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Należy wykonać inspekcje TV rurociągów. Wyniki powinny się znaleźć w dokumentach odbiorowych.

### Skrzyżowania  z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowanej inwestycji znajdują się sieci teletechniczne i energetyczne. W trakcie prowadzenia robót związanych z układaniem kanałów mogą wystąpić kolizje z istniejącym uzbrojeniem. Od istniejących kabli energetycznych należy zachować odległość min.0,2m, ponadto należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego.

Zdarza się również, że istniejące uzbrojenie nie zostało zinwentaryzowane wysokościowo lub zostało zinwentaryzowane niewłaściwie. Zaleca się zatem, przed przystąpieniem do robót, dokonania odkrywek w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz w miejscach włączeń projektowanej kanalizacji do istniejących studni w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych. W przypadku kolizji należy, przy udziale projektanta, zaktualizować projekt do rzędnych rzeczywistych. W przypadkach kiedy nie można dokonać korekty projektowanych rurociągów wykonawca winien przewidzieć koszty związane z koniecznością ewentualnej przebudowy sieci.

### Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych

Przyjęte w niniejszym opracowaniu rozwiązania techniczne będą wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana  inwestycja:

- nie będzie stanowiła zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników istniejących obiektów budowlanych i ich otoczenia.

- nie jest inwestycją uciążliwą dla terenów sąsiednich oraz nie wpływa w żaden sposób na tereny sąsiednich nieruchomości.

- ze względu na lokalizację w pasie istniejących dróg powiązana będzie z infrastrukturą drogową. Ze względu na charakter inwestycji, jej realizacja nie będzie powodować wystąpienia ponadnormatywnego kumulowania się jej oddziaływania z innymi przedsięwzięciami;

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą surowce i materiały budowlane w ilościach ściśle wynikających z technologii prowadzonych robót;

- nie zmienia warunków wpływu na środowisko w stosunku do stanu istniejącego.

- nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Prace będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej w godzinach 6.00-18.00. Emisja pyłów i gazów do powietrza będzie występować tylko przy pracy maszyn, urządzeń budowlanych i środków transportu. Tym samym wykonawca będzie stosował środki sprawne techniczne niepowodujące lub mające na celu ograniczenie emisji do wód i do ziemi zanieczyszczeń powstających podczas prowadzenia prac budowlanych jak i podczas transportu. Zastosowane urządzenia nie będą powodować nadmiernego hałasu, oraz będą  spełniały kryteria dopuszczalnej mocy akustycznej wynikającej z obowiązujących przepisów. Transport materiałów sypkich mogących powodować zapylenie musi odbywać się przy osłoniętych przestrzeniach ładunkowych.

Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych.

Ponadto:

- w trakcie wykonywania robót ziemnych wykonawca będzie przestrzegał zasad maksymalnego wykorzystania nadmiaru gruntu.

- Projektowana inwestycja nie wpłynie trwale na zmianę ukształtowania rzeźby terenu oraz układ istniejącej zieleni (zgodnie z uchwałą nr 524/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28.03.2017r)

- Nadmiar ziemi dla robót ziemnych wykonywanych w pasie drogowym będzie  wywieziony w miejsce wskazane przez zamawiającego natomiast wykopy zostaną zasypane piaskiem. Poza pasem drogowym na terenie zielonym dopuszcza się zasypkę wykopów gruntem nośnym pochodzącym z wykopów. W przypadku wystąpienia gruntów niestabilnych wykopy należy zasypać piaskiem. Grunty niebudowlane oraz humus pochodzący z wykopów należy zebrać i wykorzystać do niwelacji zagłębień lub ukształtowania terenów zielonych. W przypadku zakwalifikowania ziemi z wykopów jako odpad należy ją zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.

- w przypadku zbliżeń do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone będą metodą ręczną celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzennego a pobliski drzewostan zostanie tymczasowo chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- W trakcie realizacji inwestycji będą powstawać odpady komunalne, odpady  niebezpieczne a także nieczystości ciekłe. Wykonawca będzie prowadził selektywną zbiórkę odpadów oraz zapewni ich odbiór przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na transport do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania. Nieczystości ciekłe, bytowe zostaną odprowadzane do szczelnych zbiorników sanitarnych np. typu toy-toy.

- w fazie eksploatacji inwestor będzie monitorował stan techniczny sieci kanalizacyjnej a w przypadku awarii będzie dokonywał natychmiastowych napraw.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na środowisko.

### Sposób prowadzenia prac w obrębie istniejących drzew

- zabezpieczenie drzew i krzewów podczas realizacji inwestycji

Przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą roślinność wysoką (jeśli taka występuje). Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w okolicach drzew powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom.

W tym celu przed rozpoczęciem prac ziemnych wszystkie drzewa i krzewy należy zabezpieczyć poprzez deskowanie pni lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport materiałów na terenie budowy.

W granicach inwestycji nie znajdują się żadne drzewa. Należy zabezpieczyć również wszystkie drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, a narażone na ewentualne uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:

- zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 3 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów,

- przestrzeń pomiędzy deskami a pniem należy wypełnić materiałem izolacyjnym w postaci mat słomianych bądź geowłókniny (minimum 2 warstwy). Dolna części desek powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi). Jeśli to jest nie możliwe z uwagi na np. nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią;

- do mocowania deskowania do pnia użyć opasek z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej ( zakaz używania gwoździ);

- w przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,

- miejsca poruszania oraz składowania materiałów powinny być wyznaczone poza obrębem systemu korzeniowego.

- podwiązać nisko osadzone gałęzie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną.

W celu zminimalizowania uszkodzeń systemów korzeniowych prace w obrębie bryły korzeniowej powinny być wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym. Zabrania się odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa. Ograniczanie korzeni należy wykonać ostrą siekierą lub piłą - niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych. Na czas wykopu korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem.

- prowadzenie robót w zasięgu koron drzew

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 5 m od obrysu korony:

- nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,

- nie były składowane materiały budowlane,

- nie parkowano maszyn i pojazdów,

- nie lokalizowano budynków tymczasowych i zaplecza budowy

- nie zaszły zmiany poziomu gruntu,

- prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada do marca,

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu.

- zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane były metodą ręczną.

### Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowych zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

### Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego

Opinię geotechniczną dla niniejszej inwestycji opracował mgr Łukasz Skrok („Geolook” Łukasz Skrok, 09-400 Płock, ul. Przyjazna 84). Projektowana inwestycja polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej została zaliczana na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (DZ.U. poz. 463 z dnia 27 kwiecień 2012r.) do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W podłożu dokumentowanego terenu zalegają grunty mineralne, rodzime i nasypowe, spoiste i niespoiste. Kierując się zróżnicowaniem litologiczno-genetycznym oraz parametrami geotechnicznymi wydzielono w podłożu gruntowym dwie warstwy geotechniczne scharakteryzowane poniżej.

Holocen (0,00-1,6m ppt) - piaszczysty grunt nasypowy. Zbudowany z wilgotnego piasku drobnego w stanie średnio zagęszczonym z gliną piaszczystą. Wyznaczony, na podstawie sondowań DPL, stopień zagęszczenia (ID) dla tego gruntu wynosi 0,51.

Plejstocen (1,6 – 10,0m ppt) - zbudowana z:

- Piasku drobnego jasnobrązowego od 1,6 do 4,2 m ppt

- gliny piaszczystej ze żwirem szarobrązowa od 4,2 do 5,5 m ppt

- gliny piaszczystej ze żwirem szarej od 5,5 do 10,0 m ppt.

Średnia wartość wilgotności naturalnej (Wn) tego gruntu, zbadana laboratoryjnie, wynosi 15,4%. Charakterystyczna wartość stopnia plastyczności tego gruntu ustalona w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i makroskopowych wynosi IL= 0,30.

Wykonanymi badaniami nie stwierdzono występowania wód podziemnych do głębokości 3,0 m p.p.t.

Roboty ziemne w obrębie gruntów spoistych należy prowadzić w sposób, który zabezpieczy te grunty przed negatywnym wpływem wód opadowych i podziemnych – ryzyko uplastycznienia się gruntu i znaczące pogorszenie się parametrów geotechnicznych.

Projektowane kanały grawitacyjne zostaną ułożone na podsypce z piasku rozścielonej na całej szerokości wykopu, zagęszczonej do założonego w dokumentacji projektowej współczynnika. Następnie zostaną obsypane warstwami pisakiem na całym obwodzie do 0,3m ponad wierzch kanału. Obsypka także będzie obejmowała szerokość wykopu. Po dokonaniu obsypki i jej zagęszczeniu wykop zostanie zasypany. W zależności od miejsca ułożenia rurociągu – pod pasem drogi paskiem z zagęszczeniem do wsp. 1.0 lub pod terenami zielonymi gruntem zgromadzonym z wykopów. Zasypka innym gruntem kanałów niż piasek w sytuacji lokalizacji rurociągów pod powierzchniami utwardzonymi (drogi) jest niedopuszczalna. W ramach projektu na kanalizacji zostaną zabudowane dodatkowo studnie oraz separator i osadnik. Posadowienie tych studni będzie realizowane dodatkowo (prócz podsypki) na płycie fundamentowej wylanej z betonu grubości minimum 0,15m i o średnicy większej od średnicy zewnętrznej studzienki o minimum 0,10m. Prawidłowo wykonana podbudowa pod projektowane studnie zapobiegnie ich osiadaniu.

Wykonane rurociągi nie wywołają dodatkowych naprężeń na grunt (grunt wydobyty waży więcej niż włożone na jego miejsce kanały wypełnione wodą), co oznacza, że nie wywołają zmian w podłożu poniżej dna wykopów. Nie ma dla nich zatem potrzeby wykonywania obliczeń nośności i osiadań gruntu.

Zmianie ulegnie ukształtowanie gruntów powyżej poziomu montowania rurociągów tj. w strefie zasypu wykopów – nie ma praktycznych możliwości wykonania zasypek z zachowaniem pierwotnego układu warstw. W terenach zielonych zasypka gruntem rodzimym nie spowoduje zmiany filtracji wody w gruncie. Okresowe i lokalne przesączenia wody z luźnych nasypów nie wpłyną negatywnie na wykonane, szczelne rurociągi.

### Uwagi

- Wszystkie roboty wykonać wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót sanitarnych.

- Należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu zalecanych przez producentów i dostawców materiałów.

- Przed przystąpieniem do robot należy rozebrać istniejąca drogę dojazdową a następnie odtworzyć ją oraz rozbudować o niezbędny zakres.

- Odtworzenie nawierzchni wg załączonego rysunku.

Projektant: 						Sprawdzający:

mgr inż. Maria Nowak				mgr inż. Jarosław Moderacki

upr. proj. nr 43/89 					upr. proj. nr Wa-68/01

### IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

| IS-01 | Projekt zagospodarowania terenu | 24 |
| --- | --- | --- |
| IS-02 | Profil podłużny kanalizacji deszczowej | 25 |
| IS-03 | Schematy studni | 26 |
| IS-04 | Przekrój przez wykop | 27 |