## Arkusz1
|  | Postępowanie nr 5B10.291.1.4.2023.MB |  | Załącznik nr 1b - harmonogram czasowy prac serwisowych i koncerwacyjnych
Matryca działań serwisowych i konserwacyjnych wykonywanych przez Wykonawcę przy urządzeniach, systemach oraz instalacjach w budynkach Wydziału Biologii, stacji Biologicznej i Domu Studenckiego nr 4 Uniwersytetu Gdańskiego |  |  |  | Harmonogram czasowy wykonywania usługi
l.p. | Urządzenie, system lub instalacja | Zakres prac | Czasookres | I kwartał serwisów i konserwacji | II kwartał serwisów i konserwacji | III kwartał serwisów i konserwacji | IV kwartał serwisów i konserwacji | V kwartał serwisów i konserwacji | VI kwartał serwisów i konserwacji | VII kwartał serwisów i konserwacji | VIII kwartał serwisów i konserwacji | IX kwartał serwisów i konserwacji | X kwartał serwisów i konserwacji | XI kwartał serwisów i konserwacji | XII kwartał serwisów i konserwacji
|  |  |  | należy wykonać w terminie do 30 dni po zawarciu umowy, ale nie później niż do 31.10.2023 r. (traktowany jako pierwszy serwis kwartalny) + włączyć serwis na budynku Domu Studenckiego nr 4 | do 30.01.2024, + kontynuacja serwisu na budynku Domu Studenckiego nr 4 | do 30.04.2024 + serwis na budynku Domu Studenckiego nr 4 zakończony z terminem III kwartału serwisowego | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 + włączyć serwis klimatyzatora Daikin RZAG71N7Y1B w budynku C Wydziału Biologii (pomieszczenie A400) | do 31.01.2025 + serwis klimatyzatora Daikin RZAG71N7Y1B (pomieszczenie A400) + włączyć serwis klimatyzatora Daikin FAA71.RZAG71 (pomieszczenie nr A429) w budynku C Wydziału Biologii | do 30.04.2025 + serwis klimatyzatora Daikin RZAG71N7Y1B (pomieszczenie A400) + serwis klimatyzatora Daikin FAA71.RZAG71 (pomieszczenie nr A429) w budynku C Wydziału Biologii | do 31.07.2025, + serwis klimatyzatora Daikin RZAG71N7Y1B (pomieszczenie A400) + serwis klimatyzatora Daikin FAA71.RZAG71 (pomieszczenie nr A429) w budynku C Wydziału Biologii | do 31.10.2025 + serwis klimatyzatora Daikin RZAG71N7Y1B (pomieszczenie A400) + serwis klimatyzatora Daikin FAA71.RZAG71 (pomieszczenie nr A429) w budynku C Wydziału Biologii | do 31.01.2026, + serwis klimatyzatora Daikin RZAG71N7Y1B (pomieszczenie A400) + serwis klimatyzatora Daikin FAA71.RZAG71 (pomieszczenie nr A429) w budynku C Wydziału Biologii | do 30.04.2026, + serwis klimatyzatora Daikin RZAG71N7Y1B (pomieszczenie A400) + serwis klimatyzatora Daikin FAA71.RZAG71 (pomieszczenie nr A429) w budynku C Wydziału Biologii | do 31.07.2026, + serwis klimatyzatora Daikin RZAG71N7Y1B (pomieszczenie A400) + serwis klimatyzatora Daikin FAA71.RZAG71 (pomieszczenie nr A429) w budynku C Wydziału Biologii
1 | Centrale wentylacyjne wraz z automatyką i zasilaniem | Sprawdzenie, i utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki central , kontrola utrzymania parametrów zadanych na sterowniku Simens lub Carel , w razie konieczności regulacja automatyki i innych elementów wyposażenia centrali wentylacyjnej.Sprawdzanie pomieszczeń w przypadku uwag użytkownika dotyczących braku utrzymania temperatur zadanych lub wydajności wentylacji w pomieszczeniach oraz reakcja na uwagi użytkownika. Sprawdzanie termostatów przeciwzamrozeniowych w centralach zwłaszcza w okresie zimowym. Testowanie pomp CT central wentylacyjnych w okresie letnim. | raz na 3 miesięce i na bieżąco w razie awarii | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Kontrola pracy przepustnic i ich czyszczenie | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności sekcji wentylatorowej | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Czyszczenie i wymiana filtrów, w tym filtrów Hepa | zgodnie z DTR lub wg wskazań alarmu presostatu lub potrzeb | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności stanu nagrzewnicy wodnej oraz pomp, siłowników i zaworów i innych | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności stanu chłodnicy | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie stanu poszczególnych wysterowań sterowników ( sterowniki Simens przy starych centralach, oraz Carel przy nowych centralach) | raz na 3 miesięce i na bieżąco w razie awarii | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności sekcji wymiennika obrotowego | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Smarowanie łożysk wentylatorów lub w razie potrzeby ich wymiana | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Czyszczenie wnętrza centrali wraz z chłodnicą i nagrzewnicą oraz w razie potrzeb powierzchni zewnętrznych centrali | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Kontrola i naprawy oblachowania elementów central oraz pomp, zaworów, siłowników, instalacji rurowej i innych) | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Kontrola prawidłowości działania odpowietrzników przy centralach ( instalacja CT oraz WL) | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
2 | Wentylatory wraz z automatyką | Sprawdzenie, utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki wentylatorów i całego systemu (regulatory VAV, regulatory CAV itd. ) | raz na 3 miesięce i na bieżąco w razie awarii | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Kontrola wirnika wentylatora | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Czyszczenie obudowy, utrzymanie opisów wentylatorów w stanie czytelnym | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Kontrola stanu i czytelności tabliczek znamionowych, w razie potrzeb poprawianie opisów | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Kontrola połączeń śrubowych mocujących wentylator oraz połączeń elektrycznych | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
3 | Klapy p.poż. | Przegląd klap p.poż. -sprawdzenie poprawności zamykania i otwierania klapy( czy się nie zakleszcza lub zacina w kanale)- w razie potrzeby naprawa/wymiana klapy lub elementu kanału - przegląd zakończony protokołem( bez sprawdzenia siłowników i podłączeń do centrali pożarowej ) | raz na 3 miesiące | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
4 | Instalacje kanałów wentylacyjnych | Kontrola stanu kanałów z blachy ocynk i izolacji kanału i wrazie uszkodzeń wykonywanie napraw | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Kontrola stanu zewnętrznego oblachowania kanałów i ewentualne naprawy | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | utrzymanie w czystości kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach ( wentylacja mechaniczna i grawitacyjna ) | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzanie wnętrza kanałów wentylacyjnych w całym systemie wentylacyjnym budynku | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
5 | Agregaty i cała instalacja wody lodowej wraz z automatyką | Kontrola zaworów bezpieczeństwa, oraz czyszczenie filtrów na instalacji | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Kontrola stanu armatury zaporowej i odcinającej, sprawdzenie , kontrola i ewentualne naprawy rurociagów wody lodowej , sprawdzanie refraktometrem stezenia glikolu, sprawdzanie pomp WL | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Kontrola pracy automatyki, dokręcanie połączeń elektrycznych | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Kontrola obwodu freonowego w celu sprawdzenia stanu przewodów i wyszukania ewentualnych śladów nieszczelności | raz na 3 miesięce i na bieżąco w razie awarii | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie stanu połączeń rurowych oraz pierścieni dociskających rury ssące i tłoczące sprężarki | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych oraz ewentualne dokręcenie | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie czy prąd pobierany przez urządzenie i jego elementy mieszczą się w granicach wartości znamionowych | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie czy wentylatory i inne elementy są uruchamiane automatycznie przez sterownik. Sprawdzenie głośności pracy wentylatorów. | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Oczyszczenie lameli skraplacza. | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego raz do roku lub dwa razy do roku, protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | raz na 3 miesięce i na bieżąco w razie awarii | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
6 | Instalacja c.t. wraz z automatyką central wentylacyjnych | Sprawdzenie szczelności i stopnia zabrudzenia wymienników oraz ich czyszczenie | raz na 3miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki układu CT | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Kontrola stanu położenia zaworów i stanu całej instalacji CT od wyjścia ze ściany węzła cieplnego do centrali wentylacyjnej wraz z naprawami i usuwaniem awarii | raz na 3miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Kontrola stanu nagrzewnic | raz na 3miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | kontrola pomp CT oraz ciśnień na Instalacji CT | raz na 3miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Czyszczenie odpowietrzników i filtrów na instalacji CT | raz na 3miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
7 | Agregaty do chłodni , mrożni i fitotronów wraz z automatyką urządzeń ,chłodnicami, rozdzielnicami elektrycznymi i automatyką pomieszczeń chłodni, mroźni i fitotronów | Sprawdzanie automatyki całego systemu | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzanie refraktometrem stężenia glikolu w poszczególnych instalacjach | raz na 3miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | czyszczenie chłodnic chłodni i fitotronów środkami grzybobójczymi i bakteriobójczymi | raz na 3miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzanie i kontrola utrzymania temperatur w pomieszczeniach i w razie potrzeby regulacja układu | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie kontrola i naprawy instalacji rurowej glikolowej w całej instalacji.Sprawdzanie i kontrola szczelności instalacji glikolowej całego systemu | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego raz do roku lub dwa razy do roku; protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | raz na 3 miesięce i na bieżąco w razie awarii | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
8 | Instalacja klimatyzacji wraz z automatyką | Sprawdzenie drożności odpływu pływu skroplin i ewentualne czyszczenie | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie pracy pompek skroplin | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki klimatyzacji | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Czyszczenie jednostek wewnętrznych z użyciem atestowanego środka grzybobójczego | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Czyszczenie filtrów urządzeń wewnętrznych | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Czyszczenie jednostek zewnętrznych | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie stanu silników elektrycznych wentylatorów | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie poboru prądu silników wentylatorów i sprężarek jz. klimatyzacji | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Rejestracja parametrów układu chłodniczego z zapisem na dysku przy użyciu oprogramowania narzędziowego w układach VRV | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego raz do roku lub dwa razy do roku; protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | raz na 3 miesięce i na bieżąco w razie awarii | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
9 | Układ wentylacji digestoriów | Utrzymanie w ciągłej sprawności układu automatyki, siłowników , przepustnic, regulatorów CAV i VAV wentylacji digestoriówW skład serwisu , konserwacji i napraw digestoriów wchodziłoby całe digestorium, czyli podłączenie do digestorium wszystkich instalacji gazu , wody , wody dejonizowanej wraz z zaworami i króćcami przyłączeniowymi , instalacja oświetleniowa waz z wymianą żródeł oświetlenia , instalacja gniazd elektrycznych, zlewiku ,mechanizmu podnoszenia i upuszczenia szyby i drzwiczek digestorium oraz drobne naprawy powłoki malarskiej digestorium. itd.. | raz na 3 miesięce i na bieżąco w razie awarii | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie stanu poszczególnych wysterowań, sterowników i innych elementów systemu | raz na 3 miesięce i na bieżąco w razie awarii | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie stanu poszczególnych wysterowań, sterowników i innych elementów systemu | raz na 3 miesiące | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
10 | Układ wentylacji stacji trafo | Utrzymanie w ciagłej sprawnosci , kontrola i ewentualne naprawy systemu wentylacji stacji trafo | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
11 | Nawilżacze Condair | Utrzymywanie w ciagłej sprawności, sprawdzanie zabrudzenia zbiorników nawilżaczy | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
12 | Rozdzielnice elektryczne i automatyki wentylacji, klimatyzacji i agregatów WL oraz mroźni, chłodni i fitotronów | Kontrola i dokręcanie połączeń śrubowych elektrycznych,utrzymanie w ciagłej sprawności uszczelek i zamknięć rozdzielnic, jak i całej rozdzielnicy wraz z korytami kablowymi na dachach | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Utrzymywanie w ciągłej sprawności aparatury zabezpieczającej w rozdzielnicach | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
13 | Kurtyna powietrzna - przy wejściu do budynku Wydziału Biologii | Czyszczenie obudowy zewnętrznej , czyszczenie wnętrza kurtyny , dokręcenie przewodów na kostkach elektrycznych , sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia , sprawdzenie automatyki | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
14 | Pompa ciepła Dimplex wraz sondami gruntowymi wraz systemem automatyki i całym układem hydraulicznym ogrzewania podłogowego i ciepłej wody użytkowej w Stacji Biologicznej | Sprawdzanie i kontrola prawidłowości pracy pompy ciepła oraz zestawu pomp instalacji i armatury | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzanie prawidłowości pracy zaworów/siłowników na kolektorach ogrzewania podłogowego | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego raz do roku lub protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii( czynności do wykonania zgodnie z ustawą ) | raz na 3 miesięce i na bieżąco w razie awarii | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Odczyty parametrów pracy ze sterownika pompy ciepła Dimplex | raz na 3 miesięce | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
15 | Czynności wykonywane w razie potrzeb | Wykonywanie okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych instalacji wchodzących w skład budynku, przedstawienie ewentualnych kosztorysów i przedstawienia opinii dotyczacych stanu technicznego urzadzeń | raz na 3 miesięce i na bieżąco w razie awarii | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
|  | Sprawdzenie wydajności central wentylacyjnych potwierdzony tabelarycznie | raz na 3 miesięce i na bieżąco w razie awarii | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
16 | Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne i inne wymienione w liście urządzeń do serwisu | Sprawdzanie instalacji elektrycznych wchodzących w skład zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i innych wskazanych w liscie urzadzeń do serwisu (dot. rozdzielni zasilająco-sterujących oraz obwodów odbiorczych - urządzeń ) | raz na 3 miesiące | jak wyżej | do 30.01.2024 | do 30.04.2024 | do 31.07.2024 | do 30.10.2024 | do 31.01.2025 | do 30.04.2025 | do 31.07.2025 | do 31.10.2025 | do 31.01.2026 | do 30.04.2026 | do 31.07.2026
17 | Czynności do wykonania raz w ciagu trwania 36 miesięcznej umowy na budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego |  |  |  | Harmonogram czasowy wykonania usługi
| 1) | Czyszczenie wnętrza kanałów wentylacyjnych w całym systemie wentylacyjnym budynku |  | wszystkie kanały wentylacyjne w budynku Wydziału Biologii | IX kwartał serwisów i konserwacji do 31.10.2026
| 2) | Sprawdzanie stanu poszczególnych wysterowań, sterowników i innych elementów systemu oraz przegląd automatyki sterowników Halton - przez firmę Halton lub innego wykonawcę posiadajacego wejscie do programów sterujących |  | w budynku znajdują się 63 digestoria | III kwartał serwisów i konserwacji do 30.04.2024
| 3) | Wykonanie badań i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych wchodzących w skład zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i innych wskazanych w liscie urzadzeń do serwisu (dot. rozdzielni zasilająco-sterujących oraz obwodów odbiorczych - urządzeń ) potwierdzonych protokołem pracownika z uprawnieniami pomiarowymi |  | wszystkie urządzenia do serwisu w budynku Wydziału Biologii | V kwartał serwisów i konserwacji do 30.10.2024
18 | Czynności do wykonania raz w ciagu trwania 36 miesięcznej umowy na budynku Stacji Biologicznej ul. Ornitologów 26 Gdańsk Sobieszewo 80-680 |  |  |  | Harmonogram czasowy wykonania uslugi
| 1) | Czyszczenie wnętrza kanałów wentylacyjnych w całym systemie wentylacyjnym budynku |  | wszystkie kanały wentylacyjne w budynku Stacji Biologicznej | IX kwartał serwisów i konserwacji do 31.10.2026
| 2) | Wykonanie badań i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych wchodzących w skład zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i innych wskazanych w liscie urzadzeń do serwisu (dot. rozdzielni zasilająco-sterujących oraz obwodów odbiorczych - urządzeń ) potwierdzonych protokołem pracownika z uprawnieniami pomiarowymi |  | wszystkie urządzenia na liście do serwisu | V kwartał serwisów i konserwacji do 30.10.2024