Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### 1.  Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Wykonywanie stałej konserwacji, przeglądów i bieżących napraw pięciu dźwigów towarowo - osobowych przez okres 36 miesięcy, w tym:

- przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych nie rzadziej niż jeden raz w ciągu 30 dni, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami producenta,

- prowadzenie bieżących napraw, usuwania awarii i przystąpienie do działań naprawczych w przypadku:

  - awarii i usterek – w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia

  - unieruchomienia dźwigu z ludźmi – w ciągu 2 godzin od powiadomienia telefonicznego

- prowadzenie na bieżąco dokumentacji poprzez wpisy do dziennika konserwacji dźwigów 
i informowanie Zamawiającego o zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wymagających zatrzymania dźwigów i przeprowadzenia naprawy,

- wykonywanie pomiarów ochronnych i sporządzanie protokołów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego;

- przygotowanie dźwigów i udział w badaniach okresowych dźwigów wykonywanych przez Organ Dozoru Technicznego.

2.  Wykonanie przedmiotu zamówienia nie obejmuje napraw głównych oraz ponoszenia opłat
  związanych z odbiorami i nadzorem dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego.

3.	W przypadku wystąpienia awarii dźwigu, uzasadnione koszty materiałów i części zamiennych niezbędnych do wykonania czynności naprawczych ponosił będzie Zamawiający, na podstawie zatwierdzonych kosztorysów napraw przedłożonych przez Wykonawcę, a koszty robocizny będą wyliczone w oparciu o stawkę roboczogodziny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie cenowej na świadczenie przedmiotowych usług konserwacyjnych.

      - Maksymalna kwota usług opcjonalnych (napraw) wynosi 49 200,00 zł brutto.

      - Zamawiający zastrzega prawo korzystania z opcji w przypadku awarii wózków widłowych.

2. Szczegółowe dane techniczne dźwigów objętych przedmiotem zamówienia:

Tabela nr 1.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Obiekt | Nr ewidencyjny dźwigu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dźwig towarowo-osobowy, typ hydrauliczny z napędem pośrednim. Dźwig trzyprzystankowy umieszczony w szybie wewnątrz budynku. Rok budowy: 2005. Nr fabryczny: 004/SAB/H/05. Udźwig nominalny: 2000 kg/26 osób. Wysokość podnoszenia: Hp = 7,18 m. Prędkość dźwigu: v = 0,3 m/s. Przełożenia: 2:1. Kabina: przelotowa, konstrukcja stalowa o ciężarze 2035 kg, zaopatrzona w chwytacze typ 88.01/16 (producent Centoducati-Włochy), wymiary - 1600 x 2400 x 2075 mm (szer./gł./wys.). Szyb: murowany z cegły pełnej, ilość przystanków-3, ilość dojść-6. Usytuowanie i dojście do maszynowni: dolne, obok szybu, dojście bez ograniczeń z korytarza. Drzwi kabinowe: automatyczne VVVF, centralne, 4-skrzydłowe, teleskopowe, szer. 1500 mm, typ-PR.C4. Sterowanie: mikroprocesorowe, Sterowanie: mikroprocesorowe na sterowniku VEG2000, zbiorczość góra-dół, o tablicy sterowej o nr. 3P6DMDMK wykonanej przez ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA WITOLD GĘDŁEK Napęd dźwigu: agregat hydrauliczny T 450 firmy Kleemann Hellad. blok zaworów typ EV 100 1 ½” pompa śrubowa o wydajności 210 l/min silnik elektryczny 16 kW/3x400V/50 Hz. Czynnik roboczy: olej hydrauliczny firmy BP typ: HLP-D46 wg ISO HV o lepkości kinetycznej 68 cSt przy temp. 40 0C. | 1 szt. | Magazyn nr 1 | 3105002511 |
| 2. | Dźwig towarowo-osobowy (reduktorowy) Dźwig umieszczony w szybie murowanym, wewnątrz budynku. Wytwórca: ZUD Warszawa. Typ dźwigu: MJE. Rok budowy: 1957. Rok modernizacji: 2014. Nr fabryczny: 3099. Udźwig nominalny: Q = 1600 kg/20 osób. Prędkość dźwigu: v = 0,5 m/s. Ilość przystanków: 2. Ilość dojść: 4. Kabina: metalowa, przelotowa, wymiary - 1900 x 1900 x 2000 mm (szer./gł./wys.). Zawieszenie kabiny: wachakowe. Usytuowanie i dojście do maszynowni: górne nad szybem, dojście bez ograniczeń. Drzwi kabinowe: kabina bez drzwi. Drzwi szybowe: ręczne dwuskrzydłowe. Zamek bezpieczeństwa: typ DR-2, ręczne odryglowywanie. Sterowanie: wewnętrzne, przyciskowe wg schematu EO-814-001 firmy Kombinat Dźwigów Osobowych Warszawa. Napięcie sterowania: 48V DC. Napęd dźwigu: elektryczny, cierny: silnik, asynchroniczny zwarty, dwubiegowy, typ SDH225N6/24b, moc – 10/2,5 kW/400V/50 Hz . wciągarka reduktorowa typ R5 s”P”. Sygnalizacja: świetlna-dyspozycji i wezwań. Ogranicznik prędkości: odśrodkowy, typ MR-1p-III. Chwytacze: klinowe, natychmiastowe typ KRB. Przeciwwaga: rama z klockami żeliwnymi o wymiarach 100x100x1000 mm. | 1 szt. 1 szt. | Magazyn nr 3 Magazyn nr 4 | 310500063 310500060 |
| 3. | Dźwig towarowo-osobowy (reduktorowy) Dźwig umieszczony w szybie murowanym, wewnątrz budynku. Wytwórca: ZUD Warszawa. Rok budowy: 1957. Rok modernizacji: 2010. Nr fabryczny: 3100. Udźwig nominalny: Q = 1500 kg Prędkość dźwigu: v = 0,3 m/s. Ilość przystanków: 2. Ilość dojść: 4. Kabina: metalowa, przelotowa pokryta blachą nierdzewną, podłoga z czujnikiem przeciążenia, wymiary - 1850 x 2000 x 1930 mm (szer./gł./wys.). Usytuowanie i dojście do maszynowni: górne nad szybem, dojście bez ograniczeń. Drzwi kabinowe: kabina bez drzwi z kurtynami optycznymi typu WECO 917D, 24 VDC. Drzwi szybowe: ręczne dwuskrzydłowe typu VDD SL. Sterowanie: zbiorcze, mikroprocesorowe firmy MIKROLIFT wg schematu MIKR/424/VF z falownikiem częstotliwościowym typ VVVF. Napęd dźwigu: elektryczny, cierny: silnik CELMA, asynchroniczny kontrolowany przez falownik częstotliwościowy, moc – 7,5 kW/400V/50 Hz . wciągarka cierna typ EVC-1500. Sygnalizacja: świetlna-dyspozycji i wezwań, piętrowskazywacz w kabinie i na piętrach. Ogranicznik prędkości: typ MR1A-P/P firmy WFD TRANSLIFT. Chwytacze: klinowe, natychmiastowe. Przeciwwaga: rama z klockami żeliwnymi o wymiarach 150x80x1000 mm. | 1 szt. | Magazyn nr 2 | 31050059 |
| 4. | Dźwig towarowo-osobowy (reduktorowy) Dźwig umieszczony w szybie murowanym, wewnątrz budynku. Wytwórca: ZUD Warszawa. Rok budowy: 1959. Rok modernizacji: 2007. Nr fabryczny: 4572. Udźwig nominalny: Q = 1500 kg Prędkość dźwigu: v = 0,3 m/s. Ilość przystanków: 3. Ilość dojść: 6. Kabina: metalowa, przelotowa pokryta blachą nierdzewną, wymiary - 1900 x 2000 x 2000 mm (szer./gł./wys.). Usytuowanie i dojście do maszynowni: górne nad szybem, dojście bez ograniczeń. Drzwi kabinowe: kabina bez drzwi z kurtynami optycznymi typu SGT/R TS-200-020-010 firmy TELCO. Drzwi szybowe: ręczne dwuskrzydłowe typu VDD SL. Sterowanie: zbiorcze, mikroprocesorowe firmy MIKROLIFT Wrocław wg schematu MIKR/424/VF z falownikiem częstotliwościowym typ VVVF. Napęd dźwigu: elektryczny, cierny: silnik CELMA, asynchroniczny kontrolowany przez falownik częstotliwościowy, moc – 7,5 kW/400V/50 Hz . wciągarka cierna typ ETC-2000. Sygnalizacja: świetlna-dyspozycji i wezwań, piętrowskazywacz w kabinie i na piętrach. Ogranicznik prędkości: typ MR1A-P/P firmy WFD TRANSLIFT. Chwytacze: klinowe, natychmiastowe. Przeciwwaga: rama z klockami żeliwnymi o wymiarach 150x80x1000 mm. | 1 szt. | Magazyn nr 5 | 310500061 |

3. Szczegółowy zakres przeglądów i konserwacji.

Zakres przeglądów dla dźwigu towarowo-osobowego, typ hydrauliczny z napędem pośrednim ujętego w Opisie przedmiotu zamówienia tab. nr 1 poz. nr 1:

- Sprawdzenie stanu mechanizmów napędowych (silnik, pompa oleju, liny nośne),

- Sprawdzenie stanu elementów konstrukcyjnych zawieszenia i ich zamocowania 
(kabina, prowadnice kabiny) oraz stanu ich smarowania,

- Sprawdzenie działania elementów systemu bezpieczeństwa (zderzaki kabiny, zamki, kontakty bezpieczeństwa, wyłączniki krańcowe),

- Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej (obwody siłowe, obwody oświetlenia                 i sterowania)

- Sprawdzenie działania systemu sterowania dźwigiem,

- Sprawdzenie poprawności działania systemu awarii i sygnalizacji alarmu,

- Sprawdzenie stanu oleju w zespole zasilająco – sterującym i ewentualne jego uzupełnienie,

- Sprawdzenie stanu przewodów i zaworów hydraulicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich stan i szczelność,

- Sprawdzenie działania fotokomórek bariery świetlnej,

- Sprawdzenie działania drzwi przystankowych i kabinowych,

- Sprawdzenie mocowania cylindrów,

- Wykonywanie badań ochronnych (pomiary rezystancji obwodów elektrycznych, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) i sporządzanie protokołów w terminach i zakresie objętym przepisami U.D.T.

- Przygotowanie dźwigu do badań przeprowadzanych przez U.D.T,

- Udział w badaniach okresowych (zwyczajnych) dźwigu wykonywanych przez organ Dozoru Technicznego.

Zakres przeglądów dla dźwigów towarowo – osobowych ujętych w Opisie  przedmiotu zamówienia tab. nr 1 poz. nr 2:

- Sprawdzenie stanu mechanizmów napędowych (silnik, wciągarka, reduktor, koła cierne, luzownik, liny nośne, linka ogranicznika prędkości),

- Sprawdzenie stanu elementów konstrukcyjnych zawieszenia i ich zamocowania (kabina, prowadniki kabinowe i przeciwwagi), oraz stan i nasmarowania,

- Sprawdzenie poprawnego działania ogranicznika prędkości,

- Sprawdzenie działania układu chwytnego dwukierunkowego działania,

- Sprawdzenie działania układu hamulcowego z luzownikiem ektromagnetycznym,

- Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej (obwód siłowy, obwód oświetlenia),

- Sprawdzenie prawidłowości działania dźwigu,

- Sprawdzenie działania elementów systemu bezpieczeństwa:

- sprawdzenie działania zabezpieczenia drzwi,

- sprawdzenie mocowania krzywek wyłączników krańcowych i piętrowych,

- sprawdzenie działania wyłącznika „STOP” na kabinie,

- sprawdzenie działania kasety jazdy kontrolnej,

- Sprawdzenie działania wyłącznika zatrzymania,

- Sprawdzenie i regulacja strefy zatrzymania kabiny na przystankach,

- Sprawdzenie działania i ewentualna wymiana uszkodzonych elementów w kasecie dyspozycji,

- Sprawdzenie działania i oczyszczenie łączników w drzwiach szybowych,

- Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny (oświetlenie, instrukcja eksploatacji),

- Uzupełnianie smarów i olejów w mechanizmach ruchomych oraz likwidacja ewentualnych wycieków,

- Wykonywanie badań ochronnych (pomiary rezystancji obwodów elektrycznych, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) i sporządzanie protokołów                w terminach i zakresie objętym przepisami U.D.T.,

- Przygotowanie dźwigu do badań przeprowadzanych przez U.D.T,

- Udział w badaniach okresowych (zwyczajnych) dźwigu wykonywanych przez organ Dozoru Technicznego.

Zakres przeglądów dla dźwigów towarowo – osobowych ujętych w Opisie  przedmiotu zamówienia tab. nr 1 poz. nr 3 i 4:

- Sprawdzenie stanu mechanizmów napędowych (silnik, wciągarka, reduktor, koła cierne, luzownik, liny nośne, linki ogranicznik prędkości),

- Sprawdzenie stanu elementów konstrukcyjnych zawieszenia i ich zamocowania (kabina, prowadniki kabinowe i przeciwwagi oraz stan i nasmarowania),

- Sprawdzenie poprawnego działania ogranicznika prędkości,

- Sprawdzenie stanu kół linowych, szczególnie rowków koła ciernego,

- Sprawdzenie działania układu chwytnego dwukierunkowego działania,

- Sprawdzenie działania układu hamulcowego z luzownikiem  ektromagnetycznym,

- Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej (obwód siłowy, obwód oświetlenia),

- Sprawdzenie działania elementów systemu bezpieczeństwa:

- sprawdzenie działania zabezpieczenia drzwi,

- sprawdzenie mocowania krzywek wyłączników krańcowych i piętrowych,

- sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego na kabinie,

- Sprawdzenie działania kasety jazd kontrolnych,

- Sprawdzenie i regulacja pozycji zatrzymania kabiny na przystankach,

- Sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów w kasecie dyspozycji,

- Sprawdzenie działania i oczyszczenie łączników drzwi kabinowych,

- Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny (oświetlenie, instrukcja eksploatacji),

- Sprawdzenie prawidłowości działania dźwigu,

- Sprawdzenie działania aparatów elektromagnetycznych, krzywki ruchomej wyłącznika zatrzymania oraz ich oczyszczenie i nasmarowanie,

- Sprawdzenie poprawności działania systemu sterowania mikroprocesorowego (zespół falownika, przyciski, wyłączniki, łączniki, piętrowskazywacze, diody, zespoły prostownicze itp.),

- Uzupełnianie smarów i olejów w mechanizmach ruchomych oraz likwidacja ewentualnych wycieków,

- Wykonywanie badań ochronnych (pomiary rezystancji obwodów elektrycznych, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) i sporządzanie protokołów w terminach i zakresie objętym przepisami U.D.T.,

- Przygotowanie dźwigu do badań przeprowadzanych przez U.D.T,

- Udział w badaniach okresowych (zwyczajnych) dźwigu wykonywanych przez organ Dozoru Technicznego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego będzie dostarczał i wymieniał bezpłatnie elementy wyposażenia takie jak:

    - krótkie odcinki różnych przewodów elektrycznych,

    - smarowniczki wkrętne,

    - smary,

    - taśma izolacyjna,

    - wkręty, śruby, nakrętki, sprężyny, zawieszki, podkładki,

    - inne drobne elementy związane z wykonywaniem prac konserwacyjnych.

Załącznik nr 2

Karta pracy konserwacji dźwigów

| Lp. | Data | Obiekt | Nr ewidencyjny dźwigu | Zakres prac | Stan techniczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Uwagi i zalecenia Konserwatora:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................                                                        ......................................................

Podpis Konserwatora                                                                      Podpis osoby   									upoważnionej ze strony Zamawiającego

Załącznik nr 3

...................................................

Pieczęć adresowa Wykonawcy

Wykaz osób świadczących Wykonywanie stałej konserwacji, przeglądów oraz opcjonalnie wykonywanie napraw i usuwanie awarii pięciu dźwigów towarowo-osobowych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Składnicy w Zalesiu.

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacja o posiadanych uprawnieniach UDT (nr, seria, data ważności, organ wydający) | Zakres uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

...............................................................................

Podpis/imienna pieczątka osoby                            						upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy