ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ – aktualny na dzień 02.11.2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch macierzy dyskowych wraz z instalacją i konfiguracją dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.

## Zamawiający wymaga, by sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem nowym, nieużywanym (niedostarczanym) wcześniej w innych projektach.

| Lp. | Nazwa podzespołu | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych lub SSD kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów zewnętrznych, serwerów wirtualizujących, etc). Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez redundantną sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię Fibre Channel. System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” dowolnego producenta z zajętością maksymalnie 2U w tej szafie, kablami optycznymi typu LC-LC klasy OM4 50/125 μm długości minimum 10 m (4 sztuki) oraz kablami zasilającymi zakończonymi złączami C13. Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy lub macierz musi zostać dostarczona z wszystkimi licencjami pozwalającymi na pełna rozbudowę o kolejne półki i dyski. |
| 2. | Technologia | Macierz musi być zbudowana w technologii HA-duplex z wyeliminowaniem występowania pojedynczego punktu awarii (SPOF). Zamawiający przez technologię HA-duplex rozumie dostarczenie urządzenia wyposażonego w nadmiarowe elementy takie jak kontrolery, zasilacze, układy chłodzenia pozwalające wyeliminować SPOF (pojedyncze punkty awarii). |
| 3. | Kontrolery | Macierz powinna być wyposażona w dwa kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active-active. Każdy z nich powinien być wyposażony w minimum 32 GB pamięci cache. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci cache muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez 48 godzin lub jako zrzut na pamięć flash. |
| 4. | Interfejsy | Oferowana macierz musi mieć na wyposażeniu minimum: - 4 porty 32 Gbps FC, wszystkie porty obsadzone wkładkami SFP 32 Gbps z obsługa prędkości 16 Gbps/8 Gbps - 2 porty SAS do podłączania zewnętrznych półek dyskowych, Każdy z kontrolerów powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami : 1000 Mb/s, 100 Mb/s, 10 Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. Jeśli porty w macierzy wymagają instalacji odpowiednich wkładek do realizacji w/w połączeń, zamawiający wymaga ich dostarczenia. |
| 5. | Obsługiwane dyski, pojemność | Macierz musi obsługiwać dyski SSD 2,5”. Macierz musi obsługiwać dyski SSD 2,5” o pojemności minimum 15 TB. Wszystkie dyski muszą być wymienialne podczas pracy (hotswap). Model oferowanej macierzy obsługuje minimum 96 dysków wykonanych w technologii hot-plug bez konieczności dokupowania/wymiany żadnych innych elementów sprzętowych czy licencyjnych innych niż same półki dyskowe wraz z dyskami. Macierz powinna gwarantować możliwość rozbudowy o dodatkowe półki dyskowe do minimum 400 TB surowej przestrzeni całego urządzenia (macierz wraz z półkami). |
| 6. | Dostarczone dyski | 24 sztuki dysków SSD 2,5” o pojemności minimum 1,9 TB lub 12 sztuk dysków SSD 2,5” o pojemności minimum 3,8 TB . |
| 7. | Obsługa RAID | Wsparcie dla RAID: 5, 6 Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych musi być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy lub programowo przez oprogramowanie macierzy. |
| 8. | Wsparcie dla systemów | - MS Windows Server 2012/2016/2019, - RedHat 6/7/8 - VMware vSphere 6 i 7 Jeżeli obsługa ww. systemów wymaga dodatkowych licencji to muszą zostać one dostarczone wraz z macierzą. |
| 9. | Zgodność z infrastrukturą Zamawiającego | Macierz musi być kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami sieci SAN EMC Connectrix DS-6510B. |
| 10. | Oprogramowanie macierzy | Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą odbywa się w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. Zdalne zarządzanie macierzą odbywa się bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora. |
| 11. | Inne wymagania | Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów: Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, VMware® ESX® Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie minimum 4096 woluminów tzw. LUN. Macierz w oferowanej konfiguracji musi odznaczać się wydajnością minimum 140000 IOPS dla testu Read/Write 80%/20% i wielkości bloku 8 KB (konfiguracja RAID 5 dla wszystkich oferowanych dysków). Wydajność urządzenia musi być udokumentowana wydrukiem z narzędzia konfiguracyjnego producenta macierzy, przedstawionym przy instalacji urządzenia. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania snapshotów minimum 128 per wolumen, z sumaryczną liczbą snapshotów dla całej macierzy wynoszącą 4096. Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych. Licencja na wymienioną funkcjonalność (jeśli jest wymagana) nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Musi istnieć możliwość rozbudowy macierzy o wymienioną funkcjonalność. Macierz musi umożliwiać uruchomienie mechanizmów zdalnej replikacji danych z innymi macierzami (ten sam model/rodzina modeli) - w trybie synchronicznym i asynchronicznym - po protokołach FC i iSCSI bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji, główek typu serwer/wirtualizator, itp. Funkcjonalność replikacji danych jest zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy. Licencja na wymienioną funkcjonalność (jeśli jest wymagana) nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Musi istnieć możliwość rozbudowy macierzy o wymienioną funkcjonalność. Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikację dysków zagrożonych awarią. Oprogramowanie macierzy musi zawierać narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście: - wydajności i opóźnień na wolumenach - wydajności I/Ops, MB/s Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Macierz musi być możliwość tworzenia dysków logicznych z dysków znajdujących się w różnych półkach dyskowych. Macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID. Macierz musi pozwalać na dynamiczne dodawanie dysków do istniejącej grupy dyskowej. Macierz musi pozwalać na definiowanie globalnych, nadmiarowych dysków hot-spare lub przestrzeni hot-spare. Macierz musi posiadać możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware) bez przerywania jej pracy. Macierz musi umożliwiać dodawanie kolejnych półek dyskowych bez przerywania pracy urządzenia. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. |
| 12. | Gwarancja producenta | Minimum 60 miesięcy gwarancji producenta w trybie NBD, onsite z gwarantowanym czasem wizyty serwisanta w celu podjęcia naprawy urządzenia najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia, z możliwością zgłaszania awarii w trybie 24x7, przy trybie pracy serwisu minimum 5x8. Gwarancja liczona jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Uszkodzone nośniki danych pozostają u Zamawiającego. Wszystkie elementy powinny być wymieniane w miejscu instalacji przez dedykowany do serwisowania sprzętu personel producenta. Serwis musi być świadczony w języku polskim lub angielskim. |
| 13. | Uwagi dodatkowe | Sprzęt dostarczony w ramach tego przetargu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia do czasu podpisania protokołu odbioru dokumentu potwierdzającego objęcie przez producenta gwarancją dostarczanych urządzeń. |