- Zakres prac: Kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

- Podstawa prawna oraz przepisy związane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2024 r. poz. 725 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów

(Dz.U. 2023 r. poz. 822).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

(Dz. U. 1999 r. nr 74, poz. 836 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r.

poz. 1225 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz.U. 2022r. poz. 2778 ze zm.).

- Cel przeglądu stanu technicznego budynków

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wszystkie budynki powinny być poddawane okresowym przeglądom.

Okresowej kontroli raz w roku podlegają:

- elementy budynku i instalacje narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych oraz niszczące działanie innych czynników,

- instalacje służące ochronie środowiska,

- instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

- Obiekty objęte okresową kontrolą.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budynki komunalne wraz z lokalami położonymi w tych budynkach. Przedmiot zamówienia podzielono na III części.

Wykaz adresowy przedstawiono w załączniku A (rok 2025). W przypadku zmian w wykazie adresowym, koordynator rejonu na bieżąco będzie przekazywał informacje o zmianach dla Wykonawcy.

- Opis czynności wykonania okresowej kontroli

Czynności związane z okresową kontrolą należy rozpocząć od zapoznania się z treścią książek obiektów budowlanych budynków objętych zamówieniem oraz z zapisami odnośnie ostatniego przeglądu technicznego. W razie potrzeby należy zapoznać się z teczkami lokali.

Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK wyda stosowne upoważnienie 
do dokonywania przeglądów i czyszczeń przewodów kominowych w budynku wraz z położonymi w nim lokalach. Wzór upoważnienia wg załącznika B.

Sprawy organizacyjne związane z powiadamianiem najemców w celu dokonania oględzin lokali, spoczywają na Wykonawcy, wraz z przygotowaniem powiadomień i doręczanie ich najemcom. Wykonawca winien wykonywać oględziny w obiektach, posiadając w miejscu widocznym identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz nazwą jednostki dokonującej kontroli, wg wzoru podanego w załączniku C.

O terminie przeglądu należy powiadomić najemców lokali w budynku z co najmniej 
3-dniowym wyprzedzeniem.

W powiadomieniu tym należy zobowiązać najemców do udostępnienia lokali w celu dokonania oględzin i pomiarów oraz udostępnienia pomieszczeń przynależnych w obrębie budynku (piwnice, strychy, pralnie itp.).

W ramach przeglądu przewodów kominowych na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania kontroli również w pomieszczeniach technicznych (jeżeli znajdują się w tych pomieszczeniach przewody kominowe).

Okresowa kontrola stanu technicznego musi być wykonywana przez osoby posiadające uprawnienia właściwe dla przedmiotu dokonywanych kontroli.

Wykonywanie okresowej kontroli przez osoby nie posiadające uprawnień do jej wykonywania, określonej w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, będzie uznane przez Zamawiającego jako naruszenie warunków umowy z równoznacznym jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy.

- Kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

- Kontrola winna obejmować przewody kominowe niezależnie z jakiego materiału zostały wykonane. Dotyczy to przewodów dymowych, wentylacyjnych i spalinowych.

- Protokół kontroli przewodów dymowych wentylacyjnych i spalinowych winien zawierać informacje dotyczące:

- sprawdzenia przydatności do użytkowania przewodów kominowych pod kątem szczelności (w dniu kontroli),

- sprawdzenia drożności przewodów kominowych od najniżej położonego urządzenia do wylotu przewodu (bez podania wymiarów),

- prawidłowości połączenia przewodów z paleniskiem,

- sprawdzenia czy nie występują uszkodzenia:

- przewodów kominowych,

- kanałów, czopuchów, rur łączących i łączników,

- włazów, drzwiczek kominowych, rewizyjnych i łączników,

- innych elementów kominowych,

- sprawdzenia ciągu kominowego (bez podania wartości), z opisem ogólnych przyczyn niestabilnego, słabego ciągu lub zaniku ciągu kominowego (np. nadmierna szczelność lokalu, niewłaściwa efektywna długość przewodu itp.),

- prawidłowości wyprowadzenia ponad dach głowic i nasad kominowych oraz sprawdzenia ich stanu technicznego,

- sprawdzenia, czy pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia, w których zainstalowano urządzenia gazowe – posiadają właściwą wentylację wywiewno-nawiewną,

- sprawdzenia, czy przewody spalinowe są wyposażone we wkłady kominowe,

- sprawdzenia, czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów,

- sprawdzenia, czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów kominowych, kanałów, czopuchów, rur i nasad kominowych, a także otworów do wybierania zanieczyszczeń,

- sprawdzenia, czy są składowane materiały łatwopalne na strychach przez które przechodzą przewody kominowe,

- sprawdzenia, czy nie występują inne nieprawidłowości lub usterki w budowie przewodów kominowych,

- Kontrola winna określać stan techniczny ścian wewnątrz kominów, rozszczelnienia pomiędzy kanałami oraz stan wyczystek. W przypadku stwierdzenia w ramach kontroli zagruzowania przewodów, należy określić i opisać odcinki zagruzowane, a także stopień zanieczyszczenia przewodów w zakresie możliwym do stwierdzenia bez użycia inspekcyjnej kamery kominowej.

- Podczas kontroli należy sporządzić szkic rzutu dachu z wyszczególnieniem i oznaczeniem przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych jak również wszelkich nieprawidłowości, jeśli takie zostaną stwierdzone.

- Sporządzenie pełnej inwentaryzacji przewodów kominowych z naniesieniem podłączonych urządzeń i wentylacji przewidziane jest dla 20% lokali z rejonu wskazanych przez Zamawiającego. Inwentaryzacja obejmuje:

- sprawdzenie drożności przewodów kominowych

- sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń podłączonych do przewodów kominowych w poszczególnych pionach w budynku (dokładne określenie przewodu do którego są podłączone poszczególne urządzenia), oraz dokładne określenie miejsca każdego podłączenia),

- wskazanie wszystkich nieprawidłowo podłączonych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz pomieszczeń, w których brak jest niezbędnych, wymaganych urządzeń,

- wyznaczenie wolnych przewodów kominowych nadających się do wykorzystania dla podłączenia urządzeń,

- wykonanie szkicu obrazującego rozmieszczenie przewodów kominowych wraz ze szczegółowym opisem wszystkich istniejących podłączeń,

- wykazanie wszystkich uszkodzeń i usterek urządzeń kominowych występujących w inwentaryzowanych pionach kominowych,

- wykazanie innych rozwiązań i możliwości mających na celu usunięcie usterek oraz sprostowanie niewłaściwego podłączenia istniejących urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych.

- Po wykonaniu (usunięciu nieprawidłowości) przez Zamawiającego zaleceń zawartych w protokole okresowej kontroli należy dokonać rekontroli przewodów kominowych potwierdzając ją wpisem w protokole.

- Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), czopuchów, kanałów podłączeniowych itp.:

- 4 razy w roku – od palenisk opalanych paliwem stałym,

- 2 razy w roku – od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym,

- 1 raz w roku - od przewodów wentylacyjnych, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania.

Częstotliwość okresowego czyszczenia przewodów kominowych wynika z § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów.

- Inwentaryzacja przewodów kominowych istniejących w budynku wskazanym przez Zamawiającego obejmuje:

- sprawdzenie drożności przewodów kominowych w opiniowanym pionie kominowym pod względem możliwości wykorzystania ich na poszczególnych kondygnacjach,

- sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń podłączonych do przewodów kominowych 
w poszczególnych pionach w budynku (dokładne określenie przewodu do którego 
są podłączone poszczególne urządzenia), oraz dokładne określenie miejsca każdego podłączenia,

- wskazanie wszystkich nieprawidłowo podłączonych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz pomieszczeń, w których brak jest niezbędnych, wymaganych urządzeń,

- wyznaczenie wolnych przewodów kominowych nadających się do wykorzystania 
dla podłączenia urządzeń,

- wskazanie miejsca podłączenia, przełączenia lub wyłączenia poszczególnych urządzeń zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami,

- wykonanie szkicu obrazującego rozmieszczenie przewodów kominowych wraz 
ze szczegółowym opisem wszystkich istniejących podłączeń,

- wykazanie wszystkich uszkodzeń i usterek urządzeń kominowych występujących w inwentaryzowanych pionach kominowych,

- wykazanie innych rozwiązań i możliwości mających na celu usunięcie usterek oraz sprostowanie niewłaściwego podłączenia istniejących urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych.

- Odbiór wykonanej okresowej kontroli technicznej

Wystawione elektronicznie przez Wykonawcę protokoły z okresowej kontroli technicznej (tzw. e-protokoły) należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej przed umownym terminem zakończenia prac osobie wskazanej w umowie ze strony Zamawiającego,

celem sprawdzenia.

Do faktury za wykonaną usługę należy dołączyć sporządzoną inwentaryzację przewodów kominowych (jeżeli była wykonywana), wykaz adresowy podpisany przez Wykonawcę oraz przy przeglądzie lokali przez każdego użytkownika danego lokalu.

Protokoły w wersji elektronicznej należy zapisać na płycie CD/pendrivie w formacie PDF: stan na 31.10.2025 r. i dostarczyć do siedziby Działu Techniczno-Eksploatacyjnego ZBiLK przy ul. Jagiellońskiej 34C.

- Odbiór wykonanego czyszczenia przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), czopuchów, kanałów podłączeniowych itp.

Po wykonaniu czyszczeń przewodów kominowych Wykonawca jest zobowiązany 
do przekazania osobie wskazanej w umowie ze strony Zamawiającego wykazu adresowego podpisanego przez Wykonawcę oraz przez co najmniej dwóch lokatorów przy każdym adresie, którzy potwierdzą udostępnienie pomieszczeń (piwnicy, strychu).

- Usługi dodatkowe i ich zakres

- Sporządzanie opinii kominiarskich (pod potrzeby dokumentacji technicznej, lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych itp.,) które obejmują:

- sprawdzenie drożności przewodów kominowych w opiniowanym pionie kominowym pod względem możliwości wykorzystania ich na poszczególnych kondygnacjach,

- sprawdzenie przekrojów i tzw. przepustowości przewodów oraz sposobu ich przebiegu przez poszczególne kondygnacje,

- sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń podłączonych do przewodów kominowych 
w opiniowanym pionie oraz dokładne określenie miejsca każdego podłączenia,

- wyznaczenie wolnych przewodów kominowych nadających się do wykorzystania 
dla podłączenia urządzeń,

- wskazanie miejsca podłączenia, przełączenia lub wyłączenia poszczególnych urządzeń zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami,

- wykonanie szkicu sytuacyjnego opiniowanych pomieszczeń wraz z umiejscowieniem przewodów kominowych i szczegółowym opisem,

- wykazanie innych rozwiązań i możliwości mających na celu sprostowanie niewłaściwego podłączenia istniejących lub zaprojektowanych do podłączenia urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych.

- Ustalenie przyczyny wadliwego działania:

- urządzeń grzewczych odprowadzających spaliny z wydaniem opinii zawierającej wskazania rozwiązań technicznych,

- ustalenie przyczyny wadliwego działania wentylacji w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza wraz z wydaniem opinii zawierającej wskazania rozwiązań technicznych.

- Inwentaryzacja mb przewodów kominowych istniejących w nieruchomościach obejmuje:

- sprawdzenie drożności przewodów kominowych względem możliwości wykorzystania ich na poszczególnych kondygnacjach,

- sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń podłączonych do przewodów kominowych w poszczególnych pionach w budynku (dokładne określenie przewodu do którego są podłączone poszczególne urządzenia), oraz dokładne określenie miejsca każdego podłączenia),

- wskazanie wszystkich nieprawidłowo podłączonych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz pomieszczeń, w których brak jest niezbędnych, wymaganych urządzeń,

- wyznaczenie wolnych przewodów kominowych nadających się do wykorzystania dla podłączenia urządzeń,

- wskazanie miejsca podłączenia, przełączenia lub wyłączenia poszczególnych urządzeń zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami,

- wykonanie szkicu obrazującego rozmieszczenie przewodów kominowych wraz ze szczegółowym opisem wszystkich istniejących podłączeń,

- wykazanie wszystkich uszkodzeń i usterek urządzeń kominowych występujących w inwentaryzowanych pionach kominowych,

- wykazanie innych rozwiązań i możliwości mających na celu usunięcie usterek oraz sprostowanie niewłaściwego podłączenia istniejących urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych.