RO.271.3.2025                                                                                                         Zblewo, dnia 03.02.2025 r.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w Zblewie”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2025/BZP 00056542/01 z dnia 22.01.2025)

Jakie parametry nowych drzwi należy przyjąć w ofercie?

Odp.

b. Jakiej klasy mają zostać zamontowane nowe zewnętrzne drzwi ppoż? Prosimy o wskazanie parametrów.

Odp. Parametry minimalne: Odporność ogniowa: EI60, Dymoszczelność: S200, grubość skrzydła 52 mm, grubość blachy ocynkowanej 0,75 mm.

- Proszę o wskazanie parametrów płytek ceramicznych przeznaczonych na podłogę kotłowni, tj:

- gatunek

- mrozoodporność

- nasiąkliwość

- klasę antypoślizgowości

- klasę ścieralności

- odporność na plamienie

- odporność na działanie środków chemicznych

Odp. Płytki podłogowe o parametrach nie gorszych niż: Gatunek – I, antypoślizgowość R10, grubość produktu 8mm, klasa ścieralności wg. PEI Klasa 4, odporność na zaplamienie KLASA 5, mogą być to płytki gresowe, wymiary 30 cmx30 cm lub 30cmx60 cm, kolorystka oraz wymiary – do ustalenia z inwestorem przed wbudowaniem,

- Proszę o wskazanie parametrów płytek ceramicznych przeznaczonych na ściany kotłowni, tj:

- gatunek

- mrozoodporność

- nasiąkliwość

- klasę ścieralności

- odporność na plamienie

- odporność na działanie środków chemicznych

Odp. Odp. Płytki o parametrach nie gorszych niż:, Gatunek – I, grubość produktu 8mm, klasa ścieralności wg. PEI Klasa 4, odporność na zaplamienie KLASA 5, mogą być to płytki gresowe, wymiary 30 cmx30 cm lub 30cmx60 cm, kolorystka oraz wymiary – do ustalenia z inwestorem przed wbudowaniem,

- Proszę o wskazanie parametrów farb, które wykorzystane będą do malowania ścian i sufitu, tj:

- rodzaj (np. akrylowa, lateksowa, akrylowo-lateksowa, winylowa)

- barwa

- stopień połysku

- odporność na szorowanie

- granulacja

- gęstość

Odp. Farba lateksowa, hydrofobowa i plamoodporna do ścian i sufitów, stopień połysku: mat, Klasa 1: Farba o najwyższej odporności na zmywanie i szorowanie na mokro.

- Proszę o wskazanie parametrów dla opraw oświetleniowych i źródeł światła.

Odp. oprawa hermetyczna, moc 60 W, barwa światła neutralna 4000K, napięcie zasilania 230 V, źródło światła: LED,      strumień świetlny 7200 lm, kąt rozsyłu światła (°) 120, stopień ochrony IP IP65

- Proszę o wskazanie wymagań dla nowej instalacji elektrycznej. Rodzaj rozdzielnicy, ilość obwodów, ilość gniazd jak również inne wymagania Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z OPZ Zamawiający zaleca wizytę w obiekcie przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy kosztów

- Proszę o wskazanie czy Zamawiający wymaga zastosowanie rur czarnych ze szwem czy bez szwu?

Odp. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

- iProszę o wskazanie ilości i średnicę obiegów, które mają zostać obsługiwane przez nowy rozdzielacz c.o. Dn80.

Odp. Zgodnie z OPZ Zamawiający zaleca wizytę w obiekcie przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy kosztów

- Proszę o wskazanie wymagań i parametrów układu odprowadzenia spalin.

Odp. Spaliny są aktualnie odprowadzane do istniejącego komina.

- Proszę o wskazanie danych wyjściowych do doboru zaworu bezpieczeństwa, tj.

- ciśnienie instalacji c.o.

- temperaturę pracy instalacji (temp. zasilania i powrotu)

Odp. Brak danych, zgodnie z OPZ Zamawiający zaleca wizytę w obiekcie przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy kosztów

- Prosimy o podanie pojemności zładu wody w instalacji c.o. i c.w.u. w celu porwanego doboru naczyń wzbiorczych.

Odp. Brak danych, zgodnie z OPZ Zamawiający zaleca wizytę w obiekcie przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy kosztów.

- Proszę o wskazanie jakie należy przyjąć parametry pomp dla pozycji 1.25 przedmiaru robót branży sanitarnej.

Odp. zgodnie z OPZ Zamawiający zaleca wizytę w obiekcie przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy kosztów

- Proszę o wskazanie jakie należy przyjąć parametry, np. Kv dla pozycji 1.26 przedmiaru robót branży sanitarnej (zawór trójdrogowy z siłownikiem DN25).

Odp. zgodnie z OPZ Zamawiający zaleca wizytę w obiekcie przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy kosztów

- Proszę o wskazanie wymagań i parametrów stacji uzdatniania wody (poz. 1.28 przedmiaru robót branży sanitarnej)

- Odp. zgodnie z OPZ Zamawiający zaleca wizytę w obiekcie przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy kosztów.

- Proszę o wskazanie jakie należy przyjąć parametry pomp dla pozycji 1.29 przedmiaru robót branży sanitarnej.

Odp. zgodnie z OPZ Zamawiający zaleca wizytę w obiekcie przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy kosztów.

16. Proszę o wskazanie jakie należy przyjąć parametry podgrzewacza c.w.u. w pozycji 1.30 przedmiaru robót branży sanitarnej.

Odp. zgodnie z OPZ Zamawiający zaleca wizytę w obiekcie przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy kosztów.