## Część I- filtry bytowe
Załącznik B do SWZ - Część I - filtry bytowe - DOSTAWA
Filtry KIESZENIOWE I KASETOWE - dostawa,
Lp | Administrator obiektu | BUDYNEK | Rodzaj / OPIS | klasa filtracji wg PN-EN ISO 16890 | Wymiar/mm/ | Kieszenie -Ilość | Ramka | Grubość ramki w mm | Począt. Dp /Pa/ | Końc. Dp /Pa/ | Pow.Filtr/m2/ | Ilość szt. dostawy w okresie 12 miesięcy | cena jednostkowa netto dostawy filtra [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | łączna kwota netto | łączna kwota brutto | Nazwa producenta
7 | Maciej Zając | ING- do central wentylacyjnych | Filtry kieszeniowe.(kieszenie stożkowe) Wykonanie: ramka stalowa ocynkowana ( grubość 25mm),konstrukcja sztywna, pakiet kieszeniowy połączony z ramką za pomocą listwy zapinającej. Ilość kieszeni w poszczególnych filtrach kieszeniowych wynikająca z klasy filtracji oraz wymiarów danego filtra | ISO Coarse 65% | 592 x 592x360 | 6 | stal ocynk | 25 |  | 150 |  | 6
8 |  |  |  | ISO Coarse 65% | 287 x 592x360 | 3 | stal ocynk | 25 |  | 150 |  | 2
9 |  |  |  | ISO Coarse 65% | 592 x 287x360 | 3 | stal ocynk | 25 |  | 150 |  | 3
10 |  |  |  | ISO Coarse 65% | 592 x 490x360 | 5 | stal ocynk | 25 |  | 150 |  | 1
11 |  |  |  | ISO Coarse 75% | 592 x 592x600 | 6 | stal ocynk | 25 |  | 200 |  | 4
12 |  |  |  | ISO Coarse 75% | 287 x 592x600 | 3 | stal ocynk | 25 |  | 200 |  | 1
13 |  |  |  | ISO Coarse 75% | 592 x 287x600 | 3 | stal ocynk | 25 |  | 200 |  | 1
14 |  |  |  | ePM10 80% | 592 x 592x600 | 8 | stal ocynk | 25 |  | 200 |  | 21
15 |  |  |  | ePM10 80% | 287 x 592x600 | 4 | stal ocynk | 25 |  | 200 |  | 2
16 |  |  |  | ePM10 80% | 592 x 287x600 | 4 | stal ocynk | 25 |  | 200 |  | 8
[11 empty] | SUMA | 49
17 | Maciej Zając | INOŚ- do central wentylacyjnych | Kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 592 x 592X600 | 6 | stal ocynk |  | 35 | 270 |  | 25
18 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 287 x 592X600 | 3 | stal ocynk |  | 35 | 270 |  | 15
19 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 287 x 287X600 | 3 | stal ocynk |  | 35 | 270 |  | 1
20 |  |  | Kieszeniowy | ePM10 80% | 592 x 592X600 | 8 | stal ocynk |  | 100 | 300 |  | 17
21 |  |  | Kieszeniowy | ePM10 80% | 287 x 592X600 | 4 | stal ocynk |  | 100 | 300 |  | 13
22 |  |  | Kieszeniowy | ePM10 80% | 287 x 28X600 | 4 | stal ocynk |  | 100 | 300 |  | 1
[11 empty] | SUMA | 72
23 | Maciej Zając | ZDBIWG- do central wentylacyjnych | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 592 x 592X360 | 6 | stal ocynk |  | 35 | 250 |  | 6
24 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287 x 592X360 | 3 | stal ocynk |  | 35 | 250 |  | 8
25 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287 x 287X360 | 3 | stal ocynk |  | 35 | 250 |  | 2
26 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 592 x 592X600 | 6 | stal ocynk |  | 35 | 270 |  | 40
27 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 287 x 592X600 | 3 | stal ocynk |  | 35 | 270 |  | 22
28 |  |  | Kasetowy plisowany | ISO Coarse 75% | 592x592x50 |  | stal ocynk |  |  |  |  | 4
[11 empty] | suma | 82
29 | Maciej Zając | IGIGP-do central wentylacyjnych | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 592 x 592X360 | 6 | stal ocynk |  | 35 | 250 |  | 11
30 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287 x 592X360 | 3 | stal ocynk |  | 35 | 250 |  | 18
31 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287 x 287X360 | 3 | stal ocynk |  | 35 | 250 |  | 7
[11 empty] | SUMA | 36
32 | Radosław Standura | MCB -do central wentylacyjnych | kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 592 X592X360 | 6 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 27
33 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287X592X360 | 3 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 10
34 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 592x592X600 | 7 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 15
35 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 287x592X600 | 4 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 7
36 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 85% | 592x592X600 | 6 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 5
37 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 85% | 287x592X600 | 3 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 1
38 |  |  | kieszeniowy | ePM1 85% | 592x592X600 | 8 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 5
39 |  |  | kieszeniowy | ePM1 85% | 287x592X600 | 5 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 1
40 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 200x445X280 | 2 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 1
41 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 245x390X280 | 2 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 1
42 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 245x390X285 | 3 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 1
43 |  |  | kasetowy | ISO Coarse 65% | 592x879x100 |  | stal ocynk |  |  |  |  | 1
44 |  |  | kasetowy | ISO Coarse 65% | 592x490x100 |  | stal ocynk |  |  |  |  | 1
45 |  |  | kasetowy | ePM10 80% | 790x240x70 |  | stal ocynk |  |  |  |  | 1
[11 empty] | SUMA | 77
46 | Marcin Gorajczyk | IZIBB-do central wentylacyjnych | kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287x395X150 | 3 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 1
47 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 592x395X150 | 6 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 1
48 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 592x490X500 | 6 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 4
49 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 592x592X500 | 6 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 39
50 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 592x395X500 | 6 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 50
51 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 592x287X500 | 3 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 26
52 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 879x592X500 | 9 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 4
53 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 879x287X500 | 9 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 9
54 |  |  | kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 287X395X500 | 4 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 1
55 |  |  | kieszeniowy | ePM10 75% | 592x592X590 | 6 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 2
56 |  |  | kieszeniowy | ePM10 75% | 592x395X590 | 6 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 11
57 |  |  | kieszeniowy | ePM10 75% | 287x395X590 | 4 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 1
58 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 592x490X590 | 7 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 6
59 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 592x592X590 | 7 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 18
60 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 592x395X590 | 7 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 30
61 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 592x287X590 | 4 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 13
62 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 879x287X590 | 10 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 2
63 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 287x490X590 | 5 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 1
64 |  |  | kieszeniowy | ePM1 85% | 592x592X590 | 8 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 2
65 |  |  | kieszeniowy | ePM1 85% | 592x395X590 | 8 | stal ocynk | 20 |  |  |  | 27
|  | SUMA | [8 empty] | suma | 248
66 | Marcin Gorajczyk | CEP- do central wentylacyjnych | Filtry kieszeniowe.(kieszenie stożkowe) Wykonanie: ramka stalowa ocynkowana ( grubość 25mm),konstrukcja sztywna, pakiet kieszeniowy połączony z ramką za pomocą listwy zapinającej. Ilość kieszeni w poszczególnych filtrach kieszeniowych wynikająca z klasy filtracji oraz wymiarów danego filtra | ISO Coarse 75% | 287x287X360 | 3 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 6
67 |  |  |  | ISO Coarse 75% | 287x592X360 | 6 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 24
68 |  |  |  | ISO Coarse 75% | 592x592X360 | 6 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 18
69 |  |  |  | ISO Coarse 75% | 490x592X360 | 6 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 2
70 |  |  |  | ePM10 80% | 287x287X600 | 6 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 3
71 |  |  |  | ePM10 80% | 287x592X600 | 3 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 12
72 |  |  |  | ePM10 80% | 592x592X600 | 9 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 9
73 |  |  |  | ePM10 80% | 490x592X600 | 9 | stal ocynk | 25 |  |  |  | 1
[11 empty] | suma | 75
74 | Małgorzata Makuch | WFAIIS-do central wentylacyjnych | kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287x287x360 | 3 | stal ocynk | 25mm |  |  |  | 0
75 |  |  | kasetowy | ISO Coarse 75% | 610X305x48 | [6 empty] | 6
76 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 592x592x600 | 7 | stal ocynk | 25mm |  |  |  | 204
77 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 592x287x600 | 4 | stal ocynk | 25mm |  |  |  | 120
78 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 879x287x600 | 10 | stal ocynk | 25mm |  |  |  | 8
79 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 287x287x600 | 4 | stal ocynk | 25mm |  |  |  | 12
80 |  |  | kieszeniowy | ePM10 80% | 592x490x600 | 7 | stal ocynk | 25mm |  |  |  | 10
81 |  |  | kieszeniowy | ePM1 85% | 592x592X600 | 8 | stal ocynk | 25mm |  |  |  | 36
82 |  |  | kieszeniowy | ePM1 85% | 592x287x600 | 5 | stal ocynk | 25mm |  |  |  | 24
83 |  |  | kieszeniowy | ePM1 85% | 592x490x600 | 8 | stal ocynk | 25mm |  |  |  | 8
[11 empty] | SUMA | 428
84 | Radosław Standura | WBBiB -do central wentylacyjnych | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 592 x 592X360 | 6 | metal ocynk | 25 | 20 | 250 |  | 20
85 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287 x 592X360 | 3 | metal ocynk | 25 | 20 | 250 |  | 12
86 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287 x 287X360 | 3 | metal ocynk | 25 | 20 | 250 |  | 3
87 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 592 x 592X500 | 6 | metal ocynk | 25 | 35 | 250 |  | 17
88 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 287 x 592X500 | 3 | metal ocynk | 25 | 35 | 250 |  | 9
89 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 287 x 287X500 | 3 | metal ocynk | 25 | 35 | 250 |  | 2
90 |  |  | Kieszeniowy- Materiał filtracyjny włókno szklane | ePM1 65% | 440x515X370 | 7 | plastik | 25 |  |  |  | 8
91 |  |  | Kasetowy | ISO Coarse 55% | 605x330x100 |  | metal ocynk | 25 |  |  |  | 1
92 |  |  | Kasetowy | ISO Coarse 55% | 305x305x100 |  | metal ocynk | 25 |  |  |  | 1
93 |  |  | Płaski | ISO Coarse 50% | 500x495x15 |  | metal ocynk | 25 |  |  | 0.25 | 84
[11 empty] | suma | 157
94 | Paweł Żmuda | WCH - do central wentylacyjnych | Kasetowy | ISO Coarse 65% | 592 x 592 x 100 |  | stal ocynk |  |  | 150 |  | 12
95 |  |  | Kasetowy | ISO Coarse 65% | 287 x 287 x 100 |  | stal ocynk |  |  | 150 |  | 3
96 |  |  | Kasetowy | ISO Coarse 65% | 592 x 592 x 24 |  | stal ocynk |  |  | 150 |  | 2
97 |  |  | Kasetowy | ISO Coarse 65% | 592 x 287 x 100 |  | stal ocynk |  |  | 150 |  | 2
98 |  |  | Kasetowy | ISO Coarse 65% | 287 x 592 x 100 |  | stal ocynk |  |  |  |  | 12
99 |  |  | Kasetowy | ISO Coarse 65% | 592 x 492 x 100 |  | stal ocynk |  |  | 150 |  | 2
100 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 592 x 592 x 360 | 6 | stal ocynk | 25 |  | 150 |  | 73
101 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 392 x 372 x 360 | 4 | stal ocynk | 25 |  | 150 |  | 3
102 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 372 x 392 x 360 | 4 | stal ocynk | 25 |  | 150 |  | 1
103 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287 x 287 x 360 | 3 | stal ocynk | 25 |  | 150 |  | 18
104 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 592 x 490 x 360 | 6 | stal ocynk | 25 |  | 150 |  | 29
105 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287 x 592 x 360 | 6 | stal ocynk | 25 |  | 150 |  | 50
106 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 592 x 287 x 360 | 6 | stal ocynk | 25 |  | 150 |  | 25
107 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287 x 490 x 360 | 3 | stal ocynk | 25 |  | 150 |  | 11
108 |  |  | Kieszeniowy | ePM10 80% | 592 x 592 x 600 | 10 | stal ocynk | 25 |  | 250 |  | 73
109 |  |  | Kieszeniowy | ePM10 80% | 592 x 490 x 600 | 10 | stal ocynk | 25 |  | 250 |  | 15
110 |  |  | Kieszeniowy | ePM10 80% | 287 x 287 x 600 | 5 | stal ocynk | 25 |  | 250 |  | 20
111 |  |  | Kieszeniowy | ePM10 80% | 287 x 592 x 600 | 10 | stal ocynk | 25 |  | 250 |  | 60
112 |  |  | Kieszeniowy | ePM10 80% | 592 x 287 x 600 | 10 | stal ocynk | 25 |  | 250 |  | 16
[11 empty] | SUMA | 427
Filtry do klimakonwektorów - dostawa
LP. | Administrator obiektu | BUDYNEK | Typ klimakonwektora | klasa filtracji wg PN-EN ISO 16890/ OPIS | Wymiar w mm | Ramka | Ilość szt. jednorazowej dostawy | ilość dostaw w okresie 12 miesiecy | Łaczna ilośc filtrów do dostawy w okresie 12 miesiecy | cena jednostkowa netto dostawy filtra [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | łączna kwota netto | łączna kwota brutto | Nazwa producenta | Uwagi
1 | Małgorzata Makuch | WFAIIS | CFD-7 | ISO Coarse 50% | 355 x 219 x 5 | drut stalowy | 11 | 1 | 11 | [5 empty] | Fan-coil, jednostronny
2 |  |  | CFD-11 | ISO Coarse 50% | 455 x 219 x 5 | drut stalowy | 15 | 1 | 15 | [5 empty] | Fan-coil, jednostronny
3 |  |  | CFD-15 | ISO Coarse 50% | 715 x 219 x 5 | drut stalowy | 23 | 1 | 23 | [5 empty] | Fan-coil, jednostronny
4 |  |  | CFD-21 | ISO Coarse 50% | 865 x 219 x 5 | drut stalowy | 43 | 1 | 43 | [5 empty] | Fan-coil, jednostronny
5 |  |  | CFD-25 | ISO Coarse 50% | 1075 x 219 x5 | drut stalowy | 43 | 1 | 43 | [5 empty] | Fan-coil, jednostronny
6 |  |  | CFD-31 | ISO Coarse 50% | 1195 x 219 x 5 | drut stalowy | 46 | 1 | 46 | [5 empty] | Fan-coil, jednostronny
7 |  |  | CFD-41 | ISO Coarse 50% | 1495 x 219 x 5 | drut stalowy | 26 | 1 | 26 | [5 empty] | Fan-coil, jednostronny
[6 empty] | SUMA | 207 |  | 207
Filtry KIESZENIOWE I KASETOWE do central wentylacyjnych - dostawa,
Lp | Administrator obiektu | BUDYNEK | Rodzaj / OPIS | klasa filtracji wg PN-EN ISO 16890 | Wymiar/mm/ | Kieszenie -Ilość | Ramka | Grubość ramki w mm | Począt. Dp /Pa/ | Końc. Dp /Pa/ | Pow.Filtr/m2/ | Ilość szt. dostawy w okresie 12 miesięcy | cena netto dostawy filra | cena netto wymiany i utylizacji filtra [zł] | łączna kwota netto [zł] | łączna kwota brutto [zł] | Nazwa producenta | Uwagi
1 | Hubert Strączek | WZIKS-do central wentylacyjnych | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 592 x 592x360 | 6 | stal ocynk |  |  | 250 |  | 90
2 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287 x 592x360 | 3 | stal ocynk |  |  | 250 |  | 52
3 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 65% | 287 x 287x360 | 3 | stal ocynk |  |  | 250 |  | 6
4 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 592 x 592x600 | 6 | stal ocynk |  |  | 270 |  | 45
5 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 287 x 592x600 | 3 | stal ocynk |  |  | 270 |  | 26
6 |  |  | Kieszeniowy | ISO Coarse 75% | 287 x 287x600 | 3 | stal ocynk |  |  | 270 |  | 3
[11 empty] | SUMA | 222
Filtry Kieszeniowe - Pracowni Hodowli Komórki -dostawa, Administrator Radosław Standura tel. 532-085-385; radoslaw.standura@uj.edu.pl
Lp | Administrator obiektu | Budynek | opis filtra | klasa filtracji wg PN-EN ISO 16890 | Wymiar /mm/ | Kieszenie -Ilość | Począt. Dp /Pa/ | Końc. Dp /Pa/ | material | Ramka | Łaczna ilośc filtrów do dostawy w okresie 12 miesiecy | cena jednostkowa netto dostawy filtra [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | łączna kwota netto | łączna kwota brutto | Nazwa producenta | Uwagi
1 | Radosław Standura | WBBiB - | Filtry kieszeniowe (kieszenie stożkowe) : jako filtry wstępne dla pomieszczeń czystych Typ: filtr kieszeniowy( kieszenie stożkowe) o wysokiej skuteczności filtracyjnej • Rama: tworzywo sztuczne 25mm • Materiał filtracyjny: włókno szklane • Maksymalny spadek ciśnienia: 450Pa Klasa filtracji: PN-ENISO16890 ePM1 60% • Wymiary SZxWxG (mm)287x592x640 • Nominalny przepływ / spadekciśnienia (m3/h / Pa) :1700/70 • Ilość kieszeni: 5 • Powierzchnia filtracji (m²):3,7 • Klasa energetyczna:A Filtry muszą posiadać Certyfikaty Jakości potwierdzające ich wyprodukowanie i klasyfikowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 16890. Zastosowana w dostarczonych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię ( Atest Higieniczny PZH ). Filtry muszą posiadać 12- miesięczną gwarancję. | ePM1 60% | 287 x 592x640 | 5 | 35 | 270 | włókno szklane | tworzywo sztuczne | 2
2 | Radosław Standura | WBBiB - | Filtry kieszeniowe (kieszenie stożkowe) : jako filtry wstępne dla pomieszczeń czystych Typ: filtr kieszeniowy , kieszenie stożkowe o wysokiej skuteczności filtracyjnej • Rama: tworzywo sztuczne 25mm • Materiał filtracyjny: włókno szklane • Maksymalny spadek ciśnienia: 450Pa Klasa filtracji: PN-ENISO16890 ePM1 85% • Wymiary SZxWxG (mm)287x592x640 • Nominalny przepływ / spadekciśnienia (m3/h / Pa) :1700/160 • Ilość kieszeni: 5 • Powierzchnia filtracji (m²):3,7 • Klasa energetyczna:D Filtry muszą posiadać Certyfikaty Jakości potwierdzające ich wyprodukowanie i klasyfikowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 16890. Zastosowana w dostarczonych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię ( Atest Higieniczny PZH ). Filtry muszą posiadać 12- miesięczną gwarancję. | ePM1 85% | 287 x 592x640 | 5 | 120 | 400 | włókno szklane | tworzywo sztuczne | 2
[10 empty] | suma | 4

## Część II- filtry HEPA
Załącznik B do SWZ -Część II- Filtry HEPA - dostawa,
WBBIB - Filtry HEPA - Pracownia Hodowli Komórki - dostawa.
Lp. | opis filtra | Ramka | Klasa | Wymiar /mm/ | Łaczna ilośc filtrów do dostawy w okresie 12 miesiecy | cena jednostkowa netto dostawy filtra [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | łączna kwota netto | łączna kwota brutto | Nazwa producenta | Uwagi
1 | 1.Filtry HEPA (Panelowy) Zastosowanie: do skrzynek nawiewnych do stref i pomieszczeń czystych Wymogi materiałowe: • Produkt higieniczny wg VDI 6022 • Komponenty mikrobiologicznie obojętne wg ISO 846 • Zatwierdzona możliwość kontaktu z żywnością wg EC 1935:2004 • Nie zawiera bisfenolu, ftalanu, formaldehydu • Chemicznie odporny na procesy odkażania oraz mycia Każdy egzemplarz filtru HEPA musi być zaopatrzony w świadectwo badania i raport z testów : skuteczności filtracji , oporów przepływu , testu przecieków i musi posiadać Certyfikat, Atest PZH potwierdzający jego wyprodukowanie i klasyfikowanie zgodnie z normami: • PN-EN 1822:2009 • PN-EN 1822-5 4.4. • PN-EN 1822-4 Aneks A • PN-EN 1822-5 Skuteczność filtracji wg MPPS (%) H-13/99,95%min H-14/99,995%min E-11/95%min Maksymalna temperaturapracy70°CMaksymalna wilgotność względna100% Konstrukcja: Typ; Filtr panelowy • rama filtru : aluminium anodowane • materiał filtracyjny : włókno szklane o strukturze papieru • pakiet filtracyjny : wykonany w technologii mini-pleat, • uszczelnienie : pakiet uszczelniony w obudowie żywicą poliuretanową • uszczelka: ciągła PU • separator: klej topliwy • siatka ochronna: metalowa lakierowana Zamawiający nie dopuszcza łączenia obudowy filtra za pomocą nitów. | alininium | H14 | 610x 610 x78 | 5
2 |  | alininium | H14 | 305 x305 x78 | 3
3 |  | alininium | H14 | 457 x457 x78 | 1
4
5
suma |  |  |  |  | 9
WBBiB - Filtry HEPA - Zwierzętarna - dostawa Administrator Andrzej Pilch tel. 519-353-201; andrzej.pilch@uj.edu.pl
Lp | opis filtra | Klasa | Wymiar/mm/ | Ramka | Łaczna ilośc filtrów do dostawy w okresie 12 miesiecy | cena jednostkowa netto dostawy filtra [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | łączna kwota netto | łączna kwota brutto | Nazwa producenta | Uwagi
1 | Filtry HEPA a) Każdy egzemplarz filtru HEPA musi być zaopatrzony w świadectwo badania i raport z testów : skuteczności filtracji , oporów przepływu , testu przecieków i musi posiadać atest PZH potwierdzający jego wyprodukowanie i klasyfikowanie zgodnie z normami: • PN-EN 1822; • ISO 29463:2011 • PN-EN 1822-5 4.4. • PN-EN 1822-4 Aneks A • PN-EN 1822-5 b) Skuteczność filtracji wg MPPS (%) H-13/99,95%min H-14/99,995%min E-11/95%min c) Konstrukcja: • rama filtru : stal ocynkowana, • medium filtracyjne : karton filtracyjny z włókna szklanego, niehigroskopijny,; • pakiet filtracyjny : wykonany w technologii MINI-PLEAT, nie mniejszy niż ¾ grubości ramy filtra, zapewniający niski opór przepływu, • uszczelnienie : pakiet uszczelniony w obudowie żywicą poliuretanową, rama filtru zaopatrzona w uszczelkę ciągła o grubości 8 mm i szerokości , płaską z neoprenu Zamawiający nie dopuszcza łączenia obudowy filtra za pomocą nitów. | H14 | 610x310x150 | metalowa | 2
2 |  | H14 | 610X310x78 | metalowa | 2
|  |  |  | suma | 4

## Część III- filtry technolog.
Załącznik B do SWZ - Część III - filtry technologiczne -DOSTAWA
Filtry KASETOWE
LP. | Administrator obiektu | BUDYNEK / przeznaczenie | Rodzaj | klasa filtracji wg PN-EN ISO 16890 | Wymiar w mm | Ramka | Począt. Dp /Pa/ | Końc. Dp /Pa/ | Łaczna ilośc filtrów do dostawy w okresie 12 miesiecy | cena jednostkowa netto dostawy filtra [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | łączna kwota netto | łączna kwota brutto | Nazwa producenta | Uwagi
1 | Małgorzata Makuch | WFAIIS- Filtry do klimatyzacji precyzyjnej HIREF | kasetowy plisowany | ISO Coarse 65% | 740 x 595 x50 k | stal ocynk |  |  | 4
2 |  |  | kasetowy plisowany | ISO Coarse 65% | 595 x 430x 50 | stal ocynk |  |  | 24
3 |  |  | kasetowy plisowany | ISO Coarse 65% | 755x730x150 | stal ocynk |  |  | 24
4 |  | WFAIIS- Filtr do Hali kompresorów D-0.25 | kasetowy | ISO Coarse 75% | 730x730 x100 | stal ocynk |  |  | 4
5 |  | WFAIIS -Filtry do klimatyzacji precyzyjnej EMERSON | kasetowy płaski | ISO Coarse 65% | 695x330x10 | stal ocynk, |  |  | 24
[8 empty] | suma | 80
Filtry MINI PLEAT
LP. | Administrator obiektu | BUDYNEK / przeznaczenie | Rodzaj | klasa filtracji wg PN-EN ISO 16890 | Wymiar w mm | Ramka | Począt. Dp /Pa/ | Końc. Dp /Pa/ | Łaczna ilośc filtrów do dostawy w okresie 12 miesiecy | cena jednostkowa netto dostawy filtra [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | łączna kwota netto | łączna kwota brutto | Nazwa producenta | Uwagi
1 | Małgorzata Makuch | WFAIIS- Filtry do Centrali wentylacji precyzyjnej WEISS | Mini Pleat | ePM2,5 65 % | 790 x 550 x48 | tworzywo sztuczne | 100 | 300 | 18
2 |  |  | Mini Pleat | ePM2,5 65 % | 790 x 750 x48 | tworzywo sztuczne | 100 | 300 | 1
3 |  | WFAIIS- Filtry do Centrali wentylacji precyzyjnej FRAPOL - | Mini Pleat | ePM2,5 65% | 605 x 562 x43 | stal ocynk |  |  | 1
4 |  |  | Mini Pleat | ePM2,5 65% | 795 x 565x43 | stal ocynk |  |  | 11
5 |  |  | Mini Pleat | ePM2,5 65% | 795 x765x43 | stal ocynk |  |  | 2
6 |  |  | Mini Pleat | ePM2,5 65% | 590 x 755x43 | stal ocynk |  |  | 1
11 | Radosław Standura | WBBIB - Filtry HEPA - Stara Zwierzętarnia | Mini Pleat | ePM10 60% | 592x592x48 | tworzywo sztuczne |  |  | 12
12 |  |  | Mini Pleat | ePM1 85% | 592x592x96 | tworzywo sztuczne |  |  | 6
[8 empty] | suma | 52