Powidz, dnia 06.03.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
celem oszacowania wartości zamówienia

33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Powidz-Osiedle 6, 62-430 Powidz, zaprasza 
do złożenia oferty dotyczącej:

„Dostawa wraz z montażem systemu sygnalizacji pożaru w budynku 130/6015 - WPL”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje demontażu systemu sygnalizacji pożaru  (Schrack 
z roku 2009, 260 elementów detekcyjnych) oraz dostawy i montażu nowego systemu sygnalizacji pożaru w budynku nr 130/6015 – Wojskowy Port Lotniczy. Budynek składa się z 7 kondygnacji (1 687 m2 powierzchni użytkowej) w tym dwa ostatnie piętra stanowi wieża. Budynek wyposażony jest w kotłownie gazową (możliwość spalania gazy i ropy), system klimatyzacyjny oparty o klima konwektory oraz o klimatyzatory typu split, centrale wentylacyjne, windę osobową, trzy klatki schodowe z czego jedna stanowi wieża. W klatkach znajduje się system oddymiania firmy D+H. Pomieszczenia w większości biurowe, nieliczne pomieszczenia teletechniczne (serwerownie).

System sygnalizacji pożaru należy zintegrować z systemem oddymiania (3 centrale, 3 klapy), wysterowaniem windy w trybie pożarowym, kontrolą dostępu w drzwiach wewnętrznych, pomieszczenia wyposażyć w elementy detekcyjne, sygnalizatory optyczno-akustyczne, ROP, centralę z panelem obsługowym, drukarką, zasilaczem buforowym oraz innymi wymaganymi urządzeniami ppoż. stanowiącymi elementy systemu sygnalizacji pożaru. 
Sygnał o alarmie pożarowym należy podłączyć do budynku 420/6015 z wykorzystaniem obecnej infrastruktury  teleinformatycznej do serwera wizualizacji VENO. Centrale ppoż. należy podłączyć do obecnej sieci (POLON ALFA 6000) Należy dostosować szafy typu rack w serwerowniach o urządzenia teleinformatyczne dedykowane do urządzeń ppoż. niezbędne do funkcjonowania SSP. Wykonawca winien opracować pełną dokumentację projektową, dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową oraz instrukcje obsługi i kartę gwarancyjną. 
W ramach trwającej gwarancji Wykonawca winien wykonywać przeglądy konserwacyjno-serwisowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. po wcześniejszym uzgodnieniu terminów z Zamawiającym, co najmniej raz w roku 100% elementów, zalecane 4 razy w roku, 1 raz na kwartał. Wykonawca winien przeprowadzić szkolenie dla Użytkownika z obsługi systemu w ramach uruchomienia i odbioru zadania. Wykonawca winien dostarczyć części zapasowe (czujka dymu, ROP, sygnalizator optyczno-akustyczny, szybka do ROP, klucze dostępu i obsługi centrali.

Zalecana wizja lokalna po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Koszty wizji lokalnej w całości pokrywa Wykonawca.

Termin wizji lokalnej ustala się na dzień: 14.03.2025 r.

Celem odbycia wizji lokalnej należy przesłać informację e-mail na adres podany w pkt. 8.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Do 60 dni od dnia złożenia zamówienia, 33.BLTr w Powidzu, Powidz – Osiedle 6.
Prace należy wykonywać w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

- Wymagany okres gwarancji i jej warunki:

Co najmniej 36 miesięcy na przeprowadzone prace i zainstalowane elementy.

- Termin i sposób płatności:

Płatność jednorazowa po dostarczonym towarze, fakturę należy przesłać do Zamawiającego z zastrzeżeniem że płatność za usługę nastąpi w przeciągu 30 dni przelewem, od daty otrzymania faktury, na numer rachunku bankowego w niej wskazanym.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Najniższa cena wskazana w ofercie cenowej. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrą i słownie.

- Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 „Formularz oferty” wg załączonego do zaproszenia wzoru.

- Kosztorys z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych elementów, kosztów prac montażowych, kosztów za 1 przegląd konserwacyjno-serwisowy,

- Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 33bltr.tun@ron.mil.pl do dnia 21.03.2025 r. W tytule wiadomości proszę wpisać:

OFERTA dla zadania “Dostawa wraz z montażem systemu sygnalizacji pożaru w budynku 130/6015 - WPL”

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

1. p. Marcin ZAWADA, 		261-544-041 	33bltr.tun@ron.mil.pl

2. p. Ewelina DUTKIEWICZ	261-544-041	33bltr.tun@ron.mil.pl

Załączniki:

- Nr 1 Formularz oferty.

UWAGA:

Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- Nierozpatrywania propozycji cenowych, otrzymanych po terminie;

- Wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty;

- Poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich;

- Nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny;

- Przetwarzania Państwa danych osobowych na zasadach określonych na stronie internetowej: www.33bltr.wp.mil.pl w zakładce pozostałe – ochrona danych osobowych.

06.03.2025 r. Marcin ZAWADA