Starachowice, 14.11.2019 r.

……………………………………………………….……
(pieczęć adresowa Zamawiającego)
## Znak: GKDŚ.7021.5.71.2019.KMa

ZAPYTANIE OFERTOWE
(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro)

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:
bieżącego utrzymania i konserwacji wodotrysku fontanny przy Al. Armii Krajowej
w Starachowicach w 2020 roku.
Konserwacja i utrzymanie fontanny podzielone zostanie na dwa etapy.

I. Letnie utrzymanie i konserwacja fontanny od 1 maja 2020 r. do 31 października 2020 r.
w zakresie:
Zakres prac wstępnych - przed uruchomieniem właściwym fontanny:
1. montaż 1 szt lamp BEST LED,
2. montaż 1 szt pomp VARIONAUT,
3. programowanie fontanny poserwisowe,
4. zakup i wymiana złoża piaskowego w filtrze,
5. zakup i wymiana pompy dozującej,
6. modernizacja obiegu typu „BAY-PASS” układu filtracyjnego,
7. zakup i wymiana 6 szt zaworów kulowych Ø60 wraz z orurowaniem,
8. serwis oświetlenia LED masztów wokół fontanny,
9. serwis oświetlenia LED – schody fontanny,
10. malowanie komory filtrującej,
11. modyfikacja systemu automatycznego nawadniania,

Wodotrysk właściwy
1. utrzymywanie w stałej gotowości technicznej urządzeń, a w szczególności: pomp, filtrów, urządzenia kontrolno-pomiarowego do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi (pH, chlor), dysz wodnych i rurociągów fontanny, wentylacji w komorach technologicznych, urządzeń sterujących i zasilania elektrycznego, ssaków dennych, dysz wlotowych dennych i spustów wody z niecki fontanny,
2. utrzymywanie w należytym stanie technicznym wszystkich urządzeń towarzyszących między innymi instalacji zasilania fontanny w wodę, skimmerów dennych, instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej (popłuczyny z filtrów) wraz z przepływomierzem ścieków, przelewów awaryjnych, instalacji zasilania energetycznego,
3. dbanie o czystość niecki fontannowej, a w szczególności koszy wstępnych i filtrów dokładnych pomp, dysz dennych i fontannowych oraz zaworów,
4. utrzymywanie w należytym stanie technicznym ujęcia zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód (w tym wykonywanie wymaganych pozwoleniem pomiarów i analiz),
5. wymiana złoża w filtrze piaskowym - raz na sezon,
6. płukanie filtra piaskowego – 2 razy w tygodniu (lub częściej np.: w okresie pylenia roślin),
7. czyszczenie filtra wstępnego pompy filtracji oraz tzw. atrakcji – 3 razy w tygodniu (w zależności od zanieczyszczeń),
8. kontrola i dozowanie środków chemicznych w zakresie utrzymania pH i chloru- raz dziennie,
9. przestrzeganie zachowania prawidłowych parametrów wody:
  a) wartość pH powinna wynosić 6,5÷7,2,
  b) zawartość wolnego chloru powinna utrzymywać się na poziomie 0,1÷0,2 mg/l.
10. zapewnienie we własnym zakresie wszystkich środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie,
11. zapewnienie we własnym zakresie zakupu elementów technicznych funkcjonowania wodotrysku tj. pompy filtrujące, osprzęt techniczny tj. orurowanie, zawory, itp..
12. utrzymanie sprawności oświetlenia fontanny,
13. regulacja czasowego oświetlenia fontanny,
14. uszczelnianie oraz konserwacja niecki oraz zbiornika pod niecką fontanny,
15. czyszczenie zbiornika w niecce fontanny – odmulanie, mycie, szorowanie poszczególnych drobnych części dysz - min 1 raz w miesiącu,
16. zapewnienie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń fontanny,
17. prowadzenie odpowiednich wymaganych dokumentów m.in. książki eksploatacji obiektu,
18. prowadzenie pomiarów i przeglądów urządzeń elektrycznych,
19. prowadzenie prac związanych z bieżącą eksploatacją zgodnie z przepisami BHP ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych dozowanych do układu technologicznego fontanny,
20. informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach stanu technicznego i uszkodzeniach, zainstalowanych urządzeń technologicznych fontanny oraz konstrukcji komór technicznych i niecki wraz z ich odnotowywaniem w książce eksploatacyjnej obiektu w dniu zdarzenia,
21. prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji, jak również instrukcjami obsługi urządzeń dostarczonymi przez producentów,
22. udostępnianie obiektu i współdziałanie z organizatorami imprez kulturalno - rozrywkowych, organizowanych za zgodą Zamawiającego,
23. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
24. przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i bhp,
25. ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy.
          Teren związany bezpośrednio z funkcjonowaniem wodotrysku
2. Koszenie trawnika (w liniach rozgraniczenia) - 1 raz w tygodniu,
3. nawożenie trawnika – 1 raz w miesiącu,
4. sprzątanie codzienne terenu w liniach rozgraniczenia,
5. malowanie ławek – raz na sezon,
6. nasadzenia w donicach - zmienność całosezonowa,
7. konserwacja systemu automatycznego nawadniania.

II. Zimowe utrzymanie i konserwacja fontanny od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. oraz od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w zakresie:
1. opróżnienie niecki wodnej wodotrysku,
2. impregnacja niecki wodotrysku,
3. czyszczenie niecki wodotrysku,
4. impregnacja płyt granitowych niecki wodotrysku,
5. demontaż dysz „Varionaut” + czyszczenie koszy osadnikowych,
6. opróżnienie zbiornika filtra piaskowego,
7. rozprogramowanie systemu sterującego,
8. czyszczenie kamery filtrującej,
9. podpięcie grzejników (stan gotowości na wypadek temperatury minusowej),
10. odgrzybianie komory filtrującej,
11. codzienne sprzątanie na terenie nawierzchni wodotrysku oraz na terenach zielonych w linii rozgraniczenia,
12. w okresach z temperaturą minusową niedopuszczenie do osadzenia się osadów lodowych (efekt ślizgawki) bezpośrednio w niecce wodotrysku - UWAGA: ryzyko uszkodzenia lamp Led,
13. w okresie minusowych temperatur codzienna kontrola temperatury w komorze filtrującej i ewentualne uruchomienie lub wyłączenia ogrzewania,
14. w okresie odwilży systematyczne podlewanie nasadzeń w celu uniknięcia efektu przesuszenia zimowego.

Wymagane umiejętności i doświadczenie – minimum 9-letni udokumentowany staż na stanowisku konserwatora fontann lub basenów.

Usuwanie awarii wodotrysku - w ciągu 12 godz. od momentu ich wystąpienia.
Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 1 godz. od momentu ich wystąpienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus!
Informacja o osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.
Ernest Kumek telefon – 41 273 83 41, komunalny@starachowice.eu,
Maciej Kiciński, telefon – 41 273 82 99, komunalny@starachowice.eu.

Uwagi:
Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Dróg i Ochrony Środowiska tut. Urzędu celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

……………………………..............................
Kierownik komórki organizacyjnej