## Str.tyt.
Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015
Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Oś Priorytetowa I
Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.3
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.1
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
Konkurs zamknięty nr POIS.1.3.1/1/2015
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

## Inf. ogólne
Informacje ogólne
Podstawa do sporządzania audytu energetycznego ex-ante
Audyt energetyczny sporządza się z uwzględnieniem niniejszej metodyki, stanowiącej załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie, ze środków Funduszu Spójności, przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 - 2020 Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej:
- Metodyki sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1.;
oraz:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. D.U. z 2013r., poz. 1409, z 2014r., poz. 40, z 2014r., poz. 768, poz. 822, poz. 1133, poz. 1200, z 2015r., poz. 200, poz. 443, poz. 528, poz. 774).
- Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. z dnia 18 września 2015 r. poz.1422)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z 2009 r. poz. 346)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 13 paćdziernika 2015 r. poz. 1606)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376).
Sposób sporządzenia audytu energetycznego
Audyt energetyczny ex-ante dotyczy wszystkich obiektów objętych projektem, tj. budynków użyteczności publicznej, lokalnego źródła i lokalnej sieci ciepłowniczej. W przypadku, gdy projekt nie obejmuje modernizacji lokalnego źródła lub lokalnej sieci ciepłowniczej, do audytu dołączamy jedynie stronę tytułową z wpisaną w punkcie 1.1. adnotację "nie dotyczy".
Oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po modernizacji (tabele nr 1 i 2 oraz 2a) należy wypełnić dla każdego budynku oddzielnie. Tabele 4, 5, 6, 7 i 8 należy przedstawić dla całego projektu tzn, łącznie dla wszystkich obiektów objetych projektem. Tabele 8a należy opracować zgodnie z instrukcją tam zawartą (punkt 1 i 2 instrukcji)
Audyt energetyczny ex-ante sporządza się w formie pisemnej i elektronicznej.
Audyt energetyczny ex-ante opracowuje się w języku polskim, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 13 października 2015r., poz. 1606) oraz w Polskich Normach dotyczących budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach.
Audyt energetyczny w formie elektronicznej powinien być tożsamy z wersją pisemną i zapisany w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiający edycję.
Audyt energetyczny ex-ante sporządza się na wzorach dokumentów zamieszczonych w niniejszej metodyce.
Do audytu należy dołączyć stosowne obliczenia – należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu dedykowanego do obliczeń oraz dołączyć do dokumentacji pliki „wsadowe” z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie zgodnym z PDF (to samo dotyczy wydruków wyników obliczeń). W przypadku wykonania obliczeń bez użycia dedykowanego programu, należy zamieścić pełną dokumentację przebiegu obliczeń w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej.

## Spis zawartości
Zawartość dokumentacji Audytu Energetycznego
Informacje ogólne
Wykaz audytów do modernizowanych obiektów
Strona tytułowa audytu energetycznego ex-ante budynku w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
1. | Ocena charakterystyki energetycznej budynku (przed modernizacją)
2. | Ocena planowanej charakterystyki energetycznej budynku (po modernizacji)
2a. | Opis techniczny budynku
3a. | Karta audytu energetycznego ex-ante źródła ciepła/energii elektrycznej
3b. | Karta audytu energetycznego ex-ante lokalnej sieci ciepłowniczej
4. | Zestawienie zbiorcze robót w obiektach
5. | Zapotrzebowanie na moc i energię
6. | Obliczenie efektu energetycznego projektu - zestawienie zapotrzebowania na energię końcową wg nośników energii dla stanu przed i po realizacji projektu;
7. | Obliczenia planowanego efektu ekologicznego projektu – ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2
8. | Obliczenia ekonomicznej projektu OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ
8a. | Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych wymaganych do obliczenia wskaźnika SPBT
9. | Wymagania programowe dla projektu

## Wykaz audytów
Wykaz audytów do modernizowanych budynków
Lp. | Nazwa budynku | Adres budynku
1.
2.
3.
4.
5.
Wykaz audytów do modernizowanych i instalowanych źródeł energii
Lp. | Nazwa i opis źródła | Lokalizacja
1.
2.
3.
4.
5.
Wykaz audytów do modernizowanych lokalnych sieci przesyłowych
Lp. | Nazwa i opis sieci | Lokalizacja
1.
2.
3.
4.
5.

## Strona tytułowa budynku
Strona tytułowa audytu energetycznego ex-ante budynku w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
1. Dane identyfikacyjne budynku
1.1 Rodzaj budynku |  |  |  |  | 1.2 Rok budowy
1.3 Inwestor (nazwa, adres do korespondencji) |  |  |  | 1.4 Adres budynku
ul. Nr
|  | kod miejscowość |  | ul. nr
|  | tel. Fax |  | kod miejscowość
|  | Nazwa Nr |  | powiat województwo
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:/*
3. Imię i nazwisko, adres audytora (audytora koordynującego wykonanie audytu/*), posiadane kwalifikacje, podpis:
Kontakt: telefon: email:
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:/*
Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu
5. Miejscowość data wykonania opracowania
6. Spis treści:
1. |  |  |  |  | strona
2. |  |  |  |  | strona
3. |  |  |  |  | strona
4. |  |  |  |  | strona
5. |  |  |  |  | strona
6. |  |  |  |  | strona
7. |  |  |  |  | strona
8. |  |  |  |  | strona
9. |  |  |  |  | strona
10. |  |  |  |  | strona
/*o ile dotyczy

## Strona tytułowa źródła
Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła/** w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
1. Dane identyfikacyjne źródła ciepła
1.1 Nazwa źródła ciepła |  |  |  |  | 1.2 Rok budowy
1.3 Inwestor (nazwa, adres do korespondencji) |  |  |  | 1.4 Adres budynku
ul. Nr
|  | kod miejscowość |  | ul. nr
|  | tel. Fax |  | kod miejscowość
|  | Nazwa Nr |  | powiat województwo
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:/*
3. Imię i nazwisko, adres audytora (audytora koordynującego wykonanie audytu/*), posiadane kwalifikacje, podpis:
Kontakt: telefon: email:
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:/*
Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego
5. Miejscowość data wykonania opracowania
6. Spis treści:
1. |  |  |  |  | strona
2. |  |  |  |  | strona
3. |  |  |  |  | strona
4. |  |  |  |  | strona
5. |  |  |  |  | strona
6. |  |  |  |  | strona
7. |  |  |  |  | strona
8. |  |  |  |  | strona
9. |  |  |  |  | strona
10. |  |  |  |  | strona
/*o ile dotyczy
/** Wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej gólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią

## Strona tytułowa sieci
Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1
1. Dane identyfikacyjne lokalnej sieci ciepłowniczej
1.1 Rodzaj sieci ciepłowniczej |  |  |  |  | 1.2 Rok budowy
1.3 Inwestor, adres do korespondencji) |  |  |  | 1.4 Lokalizacja
ul. Nr
|  | kod miejscowość |  | ul. nr
|  | tel. Fax |  | kod miejscowość
|  | Nazwa Nr |  | powiat województwo
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:/*
3. Imię i nazwisko, adres audytora (audytora koordynującego wykonanie audytu/*), posiadane kwalifikacje, podpis:
Kontakt: telefon: email:
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:/*
Lp. | Imię i nazwisko |  | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego
5. Miejscowość data wykonania opracowania
6. Spis treści:
1. |  |  |  |  | strona
2. |  |  |  |  | strona
3. |  |  |  |  | strona
4. |  |  |  |  | strona
5. |  |  |  |  | strona
6. |  |  |  |  | strona
7. |  |  |  |  | strona
8. |  |  |  |  | strona
9. |  |  |  |  | strona
10. |  |  |  |  | strona
/*o ile dotyczy

## 1. Ocena char. bud. przed
1. OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku1 ..........................……..……………………… (przed modernizacją)
Budynek oceniany:
Właściciel/ władający2 budynkiem
Przeznaczenie budynku użyteczności publicznej (wykonywane zadania publiczne)2
Adres budynku
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania
Rok budowy instalacji
Całkowita powierzchnia użytkowa (m2)
Całkowita powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) (m2)
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej3 (m2) |  |  |  |  | % powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej |  |  | Czas użytkowania w ciągu roku [godz/rok]
% powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w roku |  |  |  | 0
Budynek zabytkowy pod ochroną konserwatora zabytków |  |  |  | TAK/NIE2
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku przed modernizacją
Liczba kondygnacji
Wysokość kondygnacji
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC]
Kubatura budynku [m3]
Rodzaj konstrukcji budynku
Liczba użytkowników
Uwaga: | charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.
1 podać pełną nazwę budynku
2 niepotrzebne skreślić
3 o tym czy działalność gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (właściciel/władający budynkiem) na podstawie Podręcznika – pomocy dla wnioskodawcy - w oparciu o obowiązujące przepisy pomocy publicznej
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
Osłona budynku:
przegrody budowlane |  | opis (materiał, grubość, izolacja) |  |  |  |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Ocena aktualnego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych
Instalacja c.o. i źródło ciepła zasilające instalację c.o.
Opis:/1
Ocena stanu istniejącego:
Sprawności składowe systemu ogrzewania:
|  | regulacji i wykorzystania ηH,e | [5 empty] | 0
|  | transportu ηH,d | [5 empty] | 0
|  | akumulacji ηH,s | [5 empty] | 0
|  | wytworzania ηH,g | [5 empty] | 0
|  | całkowita sprawność ηH,tot | [5 empty] | 0
Instalacja wentylacji
Opis:
Ocena stanu istniejącego:
Instalacja chłodzenia
Opis:
Ocena stanu istniejącego:
Sprawności składowe systemu chłodzenia:
|  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | 0
|  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | 0
|  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | 0
|  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | 0
|  | całowita sprawność ηC,tot | [5 empty] | 0
Instalacja przygotowania ciepłej wody i źródło ciepła zasilające instalację c.w.u.
Opis:
Ocena stanu istniejącego:
Sprawności składowe systemu wytwarzania c.w.u.: | Parametry sprawności energetycznej:
|  | wytworzania ηw,g | [5 empty] | 0 | 0.93
|  | transportu ηw,d | [5 empty] | 0 | 0.8
|  | akumulacji ηw,s | [5 empty] | 0 | 0.84
|  | średnie sezonowa sprawność wykorzystania | [5 empty] | 0 | 0
|  | całkowita sprawność ηw,tot | [5 empty] | 0 | 0.62
Instalacja oświetlenia wbudowanego, źródło energii elektrycznej
Opis:
Ocena stanu istniejącego:
Wskaźnik LENI/2 |  |  | kWh/(m2*rok) |  |  | Wskaźnik Al./2 m2
/1 Należy między innymi opisać czy źródło jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje się w modernizowanym budynku
/2 Wartości należy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię budynku przed modernizacją
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją
Nośnik energii |  | ogrzewanie i wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia pomocnicza5 | suma
Olej opałowy | [7 empty] | 0
Gaz ziemny | [7 empty] | 0
Gaz płynny | [7 empty] | 0
Węgiel kamienny | [7 empty] | 0
Węgiel brunatny | [7 empty] | 0
Biomasa | [7 empty] | 0
Inny (podać jaki) np.. OZE (PV) | [7 empty] | 0
Ciepło sieciowe6 ………………. | [7 empty] | 0
Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej | [7 empty] | 0
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku (podawać ze znakiem minus) | [7 empty] | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową Qk [kWh /(rok)] | [7 empty] | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną Qp [kWh /(rok)]
Podział zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową Eu4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia5 | suma
Eu [kWh/m2*rok] |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
udział [%] | [7 empty] | 0
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ek4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia5 | suma
Ek [kWh/m2*rok] |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
udział [%] | [7 empty] | 0
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia5 | suma
Ep [kWh/m2*rok] |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
udział [%] | [7 empty] | 0
4 Ilość energii obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
5 sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chłodzenia
6 z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni – np. ciepłownia węglowa, w przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument
UWAGI w sprawie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową
1. Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku
2. Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii
3. Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego.
4. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku
5. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej
6. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię pierwotną
7. Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo chrakterystyki energetycznej
Objaśnienia
1. Zapotrzebowanie na energię
Zapotrzebowanie na energię w ocenie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową, jako suma potrzeb dla ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego i energii pomocniczej. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie inwentaryzacji techniczno – budowlanej budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.
2. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko (poprzez zmniejszenie emisji CO2 budynku).
| Sporządzający ocenę: | [5 empty] | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Data:

## 2. Ocena char. bud. po
2. OCENA PLANOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku1 ..........................……..……………………… (po modernizacji)
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC]
Osłona budynku:
przegrody budowlane poddane modernizacji |  | opis (materiał, gruość, izolacja) |  |  |  |  | U [W/(m2*K)] | Umax (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422) |  | Dotrzymanie norm
Instalacja c.o. i źródło ciepła zasilające instalację c.o.
Opis:/1
Sprawności składowe systemu ogrzewania:
|  | regulacji i wykorzystania ηH,e | [5 empty] | 0
|  | transportu ηH,d | [5 empty] | 0
|  | akumulacji ηH,s | [5 empty] | 0
|  | wytworzania ηH,g | [5 empty] | 0
|  | całkowita sprawność ηH,tot | [5 empty] | 0
Instalacja wentylacji
Opis:
Instalacja chłodzenia/2
Opis:
Sprawności składowe systemu chłodzenia:
|  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | 0
|  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  | 0
|  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  | 0
|  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  | 0
|  | całowita sprawność ηC,tot | [5 empty] | 0
Instalacja przygotowania ciepłej wody i źródło ciepła zasilające instalację c.w.u.
Opis:
Sprawności składowe systemu wytwarzania c.w.u.: | Parametry sprawności energetycznej:
|  | wytworzania ηw,g | [5 empty] | 0 | 0.93
|  | transportu ηw,d | [5 empty] | 0 | 0.8
|  | akumulacji ηw,s | [5 empty] | 0 | 0.84
|  | średnie sezonowa sprawność wykorzystania | [5 empty] | 0 | 0
|  | całkowita sprawność ηw,tot | [5 empty] | 0 | 0.62
Instalacja oświetlenia wbudowanego, źródło energii elektrycznej
Opis:
Wskaźnik LENI/3 |  |  | kWh/(m2*rok) |  |  | Wskaźnik Al./3 m2
/1 Należy między innymi opisać czy źródło jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje się w modernizowanym budynku
/2 koszty budowy klimatyzacji/chłodzenia zostana uznane jako kwalifikowane pod warunkiem, gdy w wyniku tego działania nastąpi optymalizacja zużycia energii, prowadząca do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, w tym również w kierunku wykorzystania oze i (mikro)trygeneracji;
/3 Wartości należy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię budynku po modernizacji
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji
Nośnik energii |  | ogrzewanie i wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia pomocnicza4 | suma
Olej opałowy | [7 empty] | 0
Gaz ziemny | [7 empty] | 0
Gaz płynny | [7 empty] | 0
Węgiel kamienny | [7 empty] | 0
Węgiel brunatny | [7 empty] | 0
Biomasa | [7 empty] | 0
Inny (podać jaki) ……………… | [7 empty] | 0
Ciepło sieciowe2 ………………. | [7 empty] | 0
Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej | [7 empty] | 0
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku (podawać ze znakiem minus) 5) | [7 empty] | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową Qk [kWh /(rok)] | [7 empty] | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną Qp [kWh /(rok)]
Podział zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową Eu 3 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia pomocnicza4 | suma
Eu [kWh/m2*rok] |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
udział [%] | [7 empty] | 0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ek 3 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia4 | suma
Ek [kWh/m2*rok] |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
udział [%] | [7 empty] | 0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep 3 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja |  | ciepła woda użytkowa | chłodzenie | oświetlenie wbudowane | energia4 | suma
Ep [kWh/m2*rok] |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
udział [%] | [7 empty] | 0%
EP cząstkowe |  | 0 |  |  | 0 | 0
EPmax
1) podać pełną nazwę budynku
2) z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni – np. ciepłownia węglowa, w przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument
3) Wskaźniki Ep i Ek i Ep cząstkowe należy obliczyć w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
4) sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chłodzenia
5) dotyczy odnawialnych źródeł energii, zainstalowanych wewnątrz budynku
| Sporządzający ocenę: |  |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
0
[6 empty] | Data: | #VALUE!

## 2a. Opis techn. bud.
Budynek 1…..
I. | Roboty dociepleniowe
LP | Wyszczególnienie robót |  | wsp. U przed modernizacją | wsp. λ materiału izolacyjnego [W/m K] | wsp.U po modernizacji | powierzchnia docieplenia | koszt jednostkowy | koszt robót
|  |  | W/m2K | grubość materiału izolacyjnego [cm] | W/m2K | m2 | zł/m2 | zł
1. | Docieplenie ścian | [6 empty] | 0
2. | Docieplenie stropodachów | [6 empty] | 0
3. | Docieplenie stropów | [6 empty] | 0
4. | Docieplenie dachów | [6 empty] | 0
5. | Inne (podać jakie) …. | [6 empty] | 0
II. | Stolarka okienna i drzwiowa
Lp | Wyszczególnienie robót | materiał przed |  | wsp. U przed W/m2K | ilość | powierzchnia | koszt jednostkowy | koszt robót
|  | materiał po |  | wsp. U po W/m2K | szt. | m2 | zł/m2 | zł
1. | Wymiana okien | [6 empty] | 0
2. | Wymiana drzwi | [6 empty] | 0
3. | Wymiana oszklenia | [6 empty] | 0
4. | Inne (podać jakie) …. | [6 empty] | 0
Inne (podać jakie) ….
III. | Modernizacja instalacji c.o.
Lp | Wyszczególnienie robót |  |  | ilość grzejników | ilość termoza-worów | zakres średnic | dlugość przewodów | koszt robót
|  |  |  | szt. | szt. | mm | mb | zł
1. | Wymiana instalacji c.o.
2. | Modernizacja instalacji c.o.
3. | Automatyka
4. | Inne (podać jakie) ….
IV. | Modernizacja instalacji c.w.u.
Lp | Wyszczególnienie robót |  | rodzaj przewodów |  |  |  | dlugość przewodów | koszt robót
[7 empty] | mb | zł
1. | Wymiana instalacji c.w. u.
2. | Modernizacja instalacji c.w. u.
3. | Inne (podać jakie) …. |  | opis, parametry techniczne i ilościowe
V. | Modernizacja źródła energii
Lp | Wyszczególnienie robót |  | moc przed | moc * po | sprawność nowego źródła ** | ilosć urządzeń | Zwięzły opis nowego źródła energii*** | koszt robót
|  |  | kW | kW | % | szt. |  | zł
1. | Wymiana istniejącego żródła ciepła
2. | Modernizacja węzła cieplnego
3. | Instalacja ko/trigeneracji
4. | Przyłączenie do m.s.c.
5. | Montaż kolektorów słonecznych
6. | Montaż pomp ciepła
7. | Montaż ogniw fotowoltaicznych
8. | Instalacja kotłow na biomasę
9. | Inne (podać jakie) ….
* w przypadku kotłów i węzłów należy podać moc znamionową, dla pomp ciepła znamionową moc cieplną, w przypadku kogneracji znamionową moc cieplna i elektryczną ** dla pomp ciepła należy podać sezonowy wskaźnik efektywności (wydajności) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawność ogólną oraz sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ***dla kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych podać powierznię czynną; podać liczbę i pojemność urządzeń do magazynowania
VI. | System zarządzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp | Wyszczególnienie robót |  | opis funkcji realizowanych w ramach systemu |  |  |  |  | koszt robót
zł
1. | System zarządzania energią
VII. | Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
Lp | Wyszczególnienie robót | wydajność |  | sprawność odzysku ciepła (rekuperacji) |  | recyrkulacja powietrza (udział) |  | koszt robót
|  | m3/godz |  | % |  | % |  | zł
1. | Montaż/modernizacja systemu wentylacji …
2. | Montaż/modernizacja systemu klimatyzacji ….
3. | Montaż/modernizacja systemu chłodzenia …
4. | Inne (podać jakie) ….
VIII. | Modernizacja sieci przesyłowych
Lp | Wyszczególnienie robót | przekroje od-do | długość sieci | oszczędność energii |  | oszczędność energii |  | koszt robót
|  | mm | mb | GJ/rok |  | % |  | zł
1. | Wymiana sieci na preizolowaną
2. | Poprawa izolacji rurociągów
3. | Inne (podać jakie) ….
IX. | Wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość urządzeń | rodzaj urządzenia | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana pomp ….
2. | Wymiana napędów ….
3. | Inne (podać jakie) ….
X. | Wymiana oświetlenia na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość punktów świetlnych. | typ nowego oświetlenia | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana źródeł światła na energooszczędne
2. | Wymiana opraw oświetleniowych
3. | Inne (podać jakie) ….
XI. | Wymiananapędów wind na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość wind. | rodzaj napędu | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana napędów wind na energooszczędne
XII. | Instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Ilość liczników | MWh/rok | szt.
XIII. | Tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Powierzchnia dachów | MWh/rok | m2
0
2. | Energia elektryczna | Zapotrzebowanie na energię przed | Zapotrzebowanie na energię po | Oszczędność energii
|  | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok
0
XIV. | Odnawialne żródła energii
1. | Produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
2. | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
3. | Produkcja ciepła z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
4. | Produkcja energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
Pieczątka i podpis:
Sporządzający ocenę:
Imie i nazwisko:
0
[6 empty] | Data: | 0
1 podać peną nazwę budynku

## 3a. Karta audytu źródło
1. Charakterystyka technologiczna
Wyszczególnienie |  |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji/1
1. | Moc zainstalowana | [kW]
2. | Rodzaj i ilość paliwa
| a. stałe | [Mg/rok]
| b. ciekłe | [Mg/rok]
| c. gazowe | [Nm3/rok]
| d. biomasa | [Mg/rok]
3. | Typ kotłów (urządzeń)
4. | Kolektory cieplne - moc | kW
5. | Fotowoltaika - moc | kW
6. | elektownie wiatrowe - moc | kW
7. | pompy cieplne - rodzaj | kW
| pompy cieplne - moc | kW
8. | energia geotermalna | kW
9. | produkcja ciepła i ee w skojarzeniu | kW
2. Charakterystyka energetyczna
1. | Zapotrzebowanie na moc cieplną odbiorców | [kW]
2. | Obliczeniowe zużycie energii na ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej odbiorców | [GJ/rok]
3. | Ilość wytwarzanego ciepła | [GJ/rok]
4. | Ilość wytwarzanej energii elektrycznej | [MWh/rok]
5. | Sprawność eksploatacyjna | [%]
6. | Zużycie energii pierwotnej | [GJ/rok]
7. | Straty energii pierwotnej | [GJ/rok]
8. | Emisja CO2 | [Mg/rok] | 2 | 1
3. Efekty modernizacji / wymiany źródła
1. | Dla żródła ciepła: efekt energetyczny Ei/2 | [%]
2. | Dla kogeneracji: PES/3 | [%]
3. | Dla pomp ciepła: COP/4 | [%]
4. | Dla pomp ciepła: SCOP/5 | [%]
5. | Zmniejszenie emisji CO2 | [%] | 50%
/1 Wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej gólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
/2 Efekt energetyczny Ei należy obliczyć wg wzoru zamieszczonego w części 2 pkt. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (D.U. Nr 43 poz. 346)
/3 PES należy wyliczyć w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółoweo zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
/4 Współczynnik efektywności COP zastosowanych pomp ciepła, określony według normy PN-EN 14511-3 lub PN-EN 16147 nie jest niższy niż wskazano w Decyzji Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiającej wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
/5 Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej instalacji SCOP, liczony zgodnie z normą PN-EN 14825 lub PN-EN 12309-2 powinien wynosić:  dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną: SCOP≥3.3,  dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną: SCOP≥3.8,  dla pomp ciepła zasilanych ciepłem: SCOP≥1.25.

## 3b. Karta audytu sieć
1. Charakterystyka konstrukcyjna
Wyszczególnienie |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji
Ogólna długość sieci | [m]
Zakres średnic | [mm]
Temperatury obliczeniowe | [oC]
Przepływ nominalny | [t/h]
2. Charakterystyka energetyczna
Straty mocy cieplnej w warunkach obliczeniowych | [kW]
Całkowite straty ciepła | [GJ/rok]
3. Efekty termomodernizacji
Roczne zmniejszenie zużycia energii | [%]

## 4. Zest. zbiorcze robót
I. | Wykaz modernizowanych obiektów
1. | Wykaz modernizowanych budynków
Lp. | Nazwa budynku |  | Adres budynku | Powierzchnia użytkowa [m2]
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Razem ilość budynków :
2. | Wykaz modernizowanych i instalowanych źródeł energii
Lp. | Nazwa i opis źródła |  | Lokalizacja | Moc zainstalowana [MW}
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Razem ilość budynków :
3. | Wykaz modernizowanych sieci przesyłowych
Lp. | Nazwa i opis sieci |  | Lokalizacja | Długość sieci [mb]
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Razem ilość budynków :
II. | Roboty dociepleniowe
Lp. | Wyszczególnienie |  | Powierzchnia zmodernizowana [m2] | Koszt ogółem [zł]
1. | Docieplenie ścian
2. | Docieplenie stropodachów
3. | Docieplenie stropów
4. | Docieplenie dachów
5. | Inne (podać jakie) ….
III. | Stolarka okienna i drzwiowa
1. | Wymiana okien
2. | Wymiana drzwi
3. | wymiana oszklenia
4. | Inne (podać jakie) ….
IV. | Budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość [szt.] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana instalacji c.o. - w tym:
a. | - wymiana grzejników
b. | - wymiana zaworów
c. | - ilość budynków
2. | Modernizacja instalacji c.o. - w tym:
a. | - wymiana grzejników
b. | - wymiana zaworów
c. | - ilość budynków
3. | Automatyka
V. | Modernizacja instalacji c.w.u.
1. | Wymiana instalacji c.w.u.
2. | Modernizacja instalacji c.w.u.
VI. | Przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana istniejącego żródła ciepła
a | - ilość [szt.]
b | - moc [kW]
2. | Modernizacja węzła cieplnego
a | - ilość [szt.]
b | - moc [kW]
3. | Instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne
a | - ilość [szt.]
b | - moc [kW]
4. | Przyłączenie do m.s.c.
a | - ilość [szt.]
b | - moc [kW]
4. | Zastosowanie automatyki pogodowej
a | - ilość [szt.]
VII. | Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość | Koszt ogółem [zł]
1. | Montaż kolektorów słonecznych
a | - powierzchnia [m2]
b | - moc [MW]
2. | Montaż pomp ciepła
a | - ilość [szt.]
b | - moc [MW]
3. | Montaż ogniw fotowoltaicznych
a | - ilość [m2]
b | - moc [MW]
4. | Instalacja kotłow na biomasę
a | - ilość [m2]
b | - moc [MW]
5. | Inne (podać jakie) ….
a | - ilość [m2]
b | - moc [MW]
VIII. | Zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość | Koszt ogółem [zł]
1. | Ilość budynków z systemem
IX. | Montaż/modernizacja wentylacji/klimatyzacji
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość budynków | Koszt ogółem [zł]
1. | Montaż/modernizacja systemu wentylacji
2. | Montaż/modernizacja systemu klimatyzacji
3. | Montaż/modernizacja systemu chłodzenia
X. | Modernizacja sieci przesyłowych
Lp. | Wyszczególnienie |  | Długość sieci [mb] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana sieci na preizolowaną
2. | Poprawa izolacyjności sieci
3. | Inne (podać jakie) ….
XI. | Wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość [szt.] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana pomp ….
2. | Wymiana napędów ….
3. | Inne (podać jakie) ….
XII. | Wymiana oświetlenia na energooszczędne
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość opraw oświetleniowych [szt] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana źródeł światła na energooszczędne
2. | Wymiana opraw oświetleniowych
3. | Inne (podać jakie) ….
XIII. | Wymiana napędów wind na energooszczędne
Lp. | Wyszczególnienie |  | Ilość wind [szt] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana napędów wind na energooszczędne
XIV. | Opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego
1. | Ilość projektów | MWh/rok | szt.
XV. | Instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Ilość liczników | MWh/rok | szt.
XVI. | Tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Powierzchnia dachów | MWh/rok | m2
XVII. | Przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego
1. | Ilość audytów | MWh/rok | szt.
Odnawialne żródła energii
1. | Produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych |  | MWh/rok
2. | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | MWh/rok | MWh/rok
3. | Produkcja ciepła w warunkach wysokosprawnej kogeneracji | 0 | MWh/rok
4. | Produkcja energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok | MWh/rok
| Sporządzający ocenę: |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Data:

## 5. Zapotrzebowanie na moc i en.
Lp. | Obiekt |  | STAN PRZED MODERNIZACJĄ | [5 empty] | STAN PO MODERNIZACJI | [5 empty] | Oszczędność energii [kWh/rok]
|  |  | Moc cieplna1 [kW] | Zapotrzebowanie na energię końcową - ciepło [kWh/rok] | Nośnik energii (paliwo) | Moc elektryczna [kW] | Zapotrzebowanie na energię końcową - energia elektryczna |  | Moc cieplna 1 [kW] | Zapotrzebowanie na energię końcową - ciepło [kWh/rok] | Nośnik energii (paliwo) | Moc elektryczna [kW] | Zapotrzebowanie na energię końcową - energia elektryczna
[7 empty] | Energia elektryczna ogółem [kWh/rok] | w tym oświetlenie [kWh/rok] |  |  |  |  | Energia elektryczna ogółem [kWh/rok] | W tym oświetlenie [kWh/rok]
1. | Budynek ……………..
2. | Budynek ……………..
3. | Budynek ……………..
4. | Budynek ……………..
5. | Budynek ……………..
6. | Budynek ……………..
7. | Budynek ……………..
8. | Budynek ……………..
9. | Budynek ……………..
10. | Budynek ……………..
11. | Budynek ……………..
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ w budynkach |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
12. | Straty przesyłania (dotyczy lokalnych sieci ciepłowniczych - w przypadku źródła zlokalizowanego poza budynkiem3 |  | Straty energii [kWh/rok] | [5 empty] | Straty energii [kWh/rok]
13. | Straty z tytułu sprawności kotła zlokalizowanego poza budynkiem - w przypadku modernizacji kotła w kierunku zwiększenia sprawności 2,4 |  | Straty energii [kWh/rok] | [5 empty] | Straty energii [kWh/rok]
14. | Zużycie energii przez napędy wind |  | Zużycie energii [kWh/rok] | [5 empty] | Zużycie energii [kWh/rok]
15. | Oszczędności z tytułu produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu (podawać ze znakiem minus) 3, 4 |  | Oszczędność energii [kWh/rok] | [5 empty] | Oszczędność energii [kWh/rok]
RAZEM straty energii |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Efekt energetyczny [%]
1) moc cieplną należy obliczyć wg PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”
2) Efekt energetyczny Ei należy obliczyć wg wzoru zamieszczonego w części 2 pkt. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (D.U. Nr 43 poz. 346)
3) PES należy wyliczyć w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółoweo zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
4) Na potrzeby obliczeń końcowego efektu energetycznego energię pierwotną, o której mowa we wskaźnikach Ei i PES, należy traktować jako tożsamą z energią końcową
Imie i nazwisko:
0
Data:
Olej opałowy
Gaz ziemny
Gaz płynny
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Biomasa
Inny (pozost. oze)
Ciepło sieciowe
4

## 6. Obl. efektu energ. projektu
Lp. | Nośnik energii |  |  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ (w kWh/rok)
|  |  |  | STAN PRZED MODERNIZACJĄ |  | STAN PO MODERNIZACJI |  | RÓŻNICA (kol. 3 - kol. 5) (kol. 4 - kol. 6) |  | Efekt energetyczny
|  |  |  | MWh/rok | GJ/rok | MWh/rok | GJ/rok | MWh/rok | GJ/rok | %
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Olej opałowy |  |  | 120000 | 432000 | 100000 | 360000 | 20000
2. | Gaz ziemny |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Gaz płynny |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Węgiel kamienny |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Węgiel brunatny |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Biomasa |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Inny (podać jaki) np.OZE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Ciepło sieciowe z ciepłowni |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni wyłącznie opartej na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zużyta na potrzeby budynku 1) 2) 3) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu w skojarzeniu, z zastosowaniem źródeł nieodnawialnych, zużyta na potrzeby budynku 1) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze źródeł oze (biomasa, biogaz, w tym w skojarzeniu, PV), zużyta na potrzeby budynku 1) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ w budynkach |  |  |  | 120003 | 432004 | 100005 | 360006 | 20007 | 8 | 16.67%
15. | Straty przesyłania (dotyczy lokalnych sieci ciepłowniczych - w przypadku źródła zlokalizowanego poza budynkiem3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
16. | Straty z tytułu sprawności kotła - w przypadku modernizacji kotła zainstalowanego poza budynkiem, w kierunku zwiększenia sprawności 4,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Oszczędności z tytułu produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu5,6 | [6 empty] | 0 | 0
Obliczenie efektywności energetycznej, uwzględniającej zmniejszenie strat przesyłu, z tytułu zastosowania kotła (zainstalowanego poza budynkiem) o wyższej sprawności oraz oszczędności energii w wyniku produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu | [7 empty] | 20007 | 8 | 16.67%
1) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji oraz gdy występuje np. ogrzewanie, c.w.u. zasilane energią elektryczną; 2) Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej; 3) Należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu oraz dołączyć do dokumentacji pliki „wsadowe” z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie PDF (to samo dotyczy wydruków wyników obliczeń). W przypadku samodzielnego wykonania obliczeń, należy zamieścić pełną dokumentację przebiegu obliczeń w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej.
4) Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, załącznik Nr 2 część 2 pkt. 2
5) PES należy wyliczyć w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółoweo zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
6) Na potrzeby obliczeń końcowego efektu energetycznego energię pierwotną, o której mowa we wskaźnikach Ei i PES, należy traktować jako tożsamą z energią końcową
|  |  | Sporządzający ocenę: |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
0
[7 empty] | Data: | 0

## 7. Obl. planowanego efektu eko.
Lp. | Nośnik energii | WSPÓŁCZYNNIKI NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ3 | WSKAŹNIK EMISJI4)5) kgCO2/GJ lub MgCO2/MWh | Rok bazowy - stan przed modernizacją (przed realizacją projektu) |  | Obliczeniowy stan po modernizacji (po realizacji projektu)
|  |  |  | Zapotrzebowanie na energię końcową (GJ/rok lub MWh/rok) | Wielkość emisji MgCO2/rok | Zapotrzebowanie na energię końcową1) (GJ/rok lub MWh/rok) | Wielkość emisji MgCO2/rok | Redukcja emisji8) MgCO2/rok
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Olej opałowy (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Gaz ziemny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Gaz płynny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Węgiel kamienny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Węgiel brunatny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Biomasa 6) (podawać w GJ/rok)
7. | Inny (podać jaki) np. oze |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Ciepło sieciowe z ciepłowni3) (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę 6) (podawać w GJ/rok)
10. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni 3) (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej wyłącznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa)6) (podawać w GJ/rok)
12. | Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zużyta na potrzeby budynku 2) 5) (podawać w MWh/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Straty z tytułu sprawności kotła - w przypadku modernizacji kotła zainstalowanego poza budynkiem, w kierunku zwiększenia sprawności lub oszczędności w wyniku produkcji w warunkach skojarzenia (w tym przypadku podać ze znakiem minus)
14. | Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze źródeł oze (biomasa, biogaz, w tym w skojarzeniu, PV), zużyta na potrzeby budynku 2) (podawać w MWh/rok ze znakiem minus) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| SUMA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PROCENT REDUKCJI EMISJI
1) Wartości zapotrzebowania na energię końcową w okresie eksploatacji (po modernizacji) należy przyjmować dla stanu docelowego, czyli roku nastepnego po zakończeniu okresu inwestowania (po modernizacji).
2) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku/ budynków: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji (oraz np. ogrzewanie, c.w.u.)
3) W przypadku zużycia energii pochodzącej z zewnętrznego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza itp. z wyłączeniem lokalnych kotłowni usytuowanych poza budynkiem/budynkami ogrzewanymi) należy zastosować współczynniki nakładu niednawialnej energii pierwotnej zgodnie z tabelą nr 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 376). W przypadku, gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument.
4) Wskaźniki emisji należy przyjmować zgodnie z punktem 6.1.2 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
5) Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaźnik emisji wynosi 0,832 Mg CO2/MWh. Dla energii elektrycznej nie należy stosować współczynnika nakładu energii nieodnawialnej, gdyż zawiera on się we wskaźniku 0,832 MgCo2/MWh. ; link do komunikatu KOBIZE: http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej
6) wyłącznie (w 100%) opalanego biomasą; wielkości dotyczące energii podawane są informacyjnie, wskaźnik emisji zgodnie z założeniami Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO2/GJ.
7) Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, załącznik Nr 2 część 2 pkt. 2
8) w tym emisja uniknięta
|  | Sporządzający ocenę: |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Sporządzający ocenę:
[6 empty] | Data: | 0

## 8. Obl. ekonom. projektu
ARKUSZ OBLICZENIOWY wskaźników ekonomicznych
Suma kwalifikowanych kosztów realizacji projektu (Ki) *) | Koszty eksploatacyjne przed modernizacją rocznie (O1) | Koszty eksploatacyjne po modernizacji rocznie (O2) | Różnica kosztów eksploatacyjnych (ΔO = O1-O2) | Efekt ekologiczny (końcowy efekt redukcji emisji Mg CO2
zł | zł | zł | zł | Mg
0
Prosty czas zwrotu SPBT (I / ΔO) |  |  | lata
Koszt efektu energetycznego KEE |  |  | zł/(GJ/rok)
Koszt redukcji emisji KRE (I / ΔE) |  |  | zł/Mg CO2
Sporządzający ocenę: |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
|  |  | Data: | 0
*) to jest suma całkowitych kwalifikowanych kosztów: realizacji robót budowlanych lub zakupu sprzętu związane z realizacją projektu, nadzoru inwestorskiego, informacji i promocji, zarządzania, pośrednich, itp.

## 8a. koszty eksploatacyjne
I. Ciepło zakupowane z miejskiej sieci ciepłowniczej (lub od zewnętrznego dostawcy)
|  | Przed modernizacją |  |  | Po modernizacji
1. | Stawka za zamówioną moc cieplną (zł/MW/m-ce)
2. | Stawka za usługi przesyłowe (zł/MW/m-ce)
3. | Opłata abonamentowa (zł/przyłącze/m-ce)
4. | Cena ciepła (zł/GJ)
5. | Stawka za usługi przesyłowe (zł/GJ)
6. | Obliczeniowe zużycie energii przez budynek (na podstawie danych z arkusza 2 i 3 niniejszego audytu) (GJ)
7. | Obliczeniowa moc cieplna budynku (na podstawie danych z arkusza nr 4 niniejszego audytu) (MW)
8. | Koszt zakupu ciepła sieciowego (zł/rok) | 0 |  |  | 0
po.1.*poz.7*12+poz.2.*poz.7*12+poz.3*12+poz.4.*poz.6+poz.5.*poz.6
II. Ciepło produkowane we własnej kotłowni (roczne koszty bezpośrednie)
|  | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
Lp | Składniki kosztów | ilość6 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity | ilość6 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity
1. | Koszt zakupu paliwa (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| - obliczeniowe zużcie energii (Tabela 2 pozycja 5 audytu energetycznego budynku) (GJ) |  | GJ
| - wartość opałowa paliwa (GJ/t, GJ/m3) |  | GJ/t, GJ/m3
| - cena jednostkowa paliwa (zł/t, zł/m3) |  | zł/t, zł/m3
2. | Koszt innych mediów (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3. | Materiały (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4. | Wynagrodzenia brutto z narzutami (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5. | Usługi obce (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6. | Koszty remontów i konserwacji (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7. | Opłaty za korzystanie ze środowiska (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8. | Inne (podać jakie, nie uwzględniać amortyzacji (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9. | Razem (zł/rok) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
III. Energia elektryczna
|  | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
Lp | Składniki kosztów/przychodów | ilość7 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity | ilość7 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity
1. | Koszt energii elekrycznej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego oraz przez napędy wind (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2. | Koszt energii elektrycznej pomocniczej (zł) |  |  |  | 0
3. | Przychody z tytułu unikniętych kosztów zakupu energii [zł] |  |  |  | 0
4. | Razem (zł/rok) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Wartość zaoszczędzonej energii (zł/rok) | [6 empty] | 0
Instrukcje:
1. Arkusze w powyższym układzie należy sprządzić dla grupy budynków pod warunkiem, że
dla budynków tych energia cieplna dostarczana jest od tego samego dostawcy i po tych
cenach (budynki należą to tej samej grupy taryfowej) lub jeżeli zasilane są z tej samej kotłowni lokalnej.
W przeciwnym przypadku, kartę należy sporządzić oddzielnie dla każdego budynku.
2. Do obliczenia wskaźnika efektywności ekonomicznej dla całego projektu należy zsumować wszystkie wartości zaoszczędzonej energii (jeżeli dotyczy).
3. Obliczeniowe zużycie energii przez budynek oraz obliczeniową moc cieplną należy podawać jako sumę co i cwu
4. Przez unikniete koszty zakupu energii należy rozumiec wartość energii elektrycznej wytworzonej i zużytej wewnątrz granicy bilansowej budynku (grupy budynków)
5. Pozycja 3 w pkt. III. Energia elektryczna wpisywać ze znakiem "minus"
6. Obliczeniowe zużycie paliwa (na podstawie danych z arkusza 1 i 2 audytu ex-ante)
7. Obliczeniowe zużycie energii elektrycznej przez budynek (na podstawie danych z arkusza 1 i 2 audytu ex-ante)

## 9. Wymagania programowe
1.. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Qu |  | Jednostka | Przed modernizacją | Po modernizacji | Oszczędność (różnica) | Oszczędność w %
|  | GJ/rok |  |  | 0 | 0
|  | MWh/rok | 0 | 0 | 0
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk |  | Jednostka | Przed modernizacją | Po modernizacji | Oszczędność (różnica) | Oszczędność w %
|  | GJ/rok |  |  | 0 | 0
|  | MWh/rok | 0 | 0 | 0
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Qp |  | Jednostka | Przed modernizacją | Po modernizacji | Oszczędność (różnica) | Oszczędność w %
|  | GJ/rok |  |  | 0 | 0
|  | MWh/rok | 0 | 0 | 0
Emisja dwutlenku węgla |  | Jednostka | Przed modernizacją | Po modernizacji | Oszczędność (różnica) | Oszczędność w %
|  | Mg CO2/rok |  |  | 0 | 0
2. Pozostałe informacje dotyczące projektu
1. | W audycie obliczono parametry energetyczne w taki sposób, aby po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynek spełniał warunki określne w § 328, ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tzn, aby spełniał wymagania minimalne dla budynków poddanych przebudowie |  |  |  | Wg stanu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. | Wg stanu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
|  |  |  | TAK | NIE | Uzasadnienie*)
2. | Projekt stanowi element spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji obszaru wyznaczonego w lokalnym programie rewitalizacji
3. | Projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru
4. | Zdolność projektu do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (zagrożenie powodziowe, nadmierne nasłonecznienie, inne)
*)Należy krótko uzasadnić lub podać stronę audytu na której znajduje się uzasadnienie