UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Nr sprawy: AZP.25.3.4.2024					                            Białystok, 29.05.2024 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI  SWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia w zakresie budowy budynku Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  przy ulicy Żurawiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w dniu 07.05.2024 r., pod numerem OJ S 89/2024, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 38:

Czy instalacja ładowania samochodów elektrycznych 4x22kW ma być wykonana jako cztery osobne stanowiska czy dwa podwójne stanowiska? Prosimy również o określenie lokalizacji ładowarek na PZT.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania dwóch stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych (w tym wskazania ich lokalizacji) z jednym podwójnym, kompletnym punktem ładowania 2x22 kW. Ponadto, należy przewidzieć zapas przekroju rur osłonowych w razie potrzeby wykonania w przyszłości dodatkowych punktów ładowania. Informujemy, że punkty ładowania pojazdów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 39:

Prosimy o określenie maksymalnych zakładanych elementów do rozbudowy systemu CCTV, zapis  „Zapewnienie możliwości dowolnej rozbudowy, etapowania i rekonfiguracji systemu” jest niejednoznaczny.

Odpowiedź:

Rejestratory CCTV powinny posiadać min. 8 portów wolnych.

Pytanie 40:

Prosimy o zestawienie urządzeń AV wraz z minimalnymi parametrami dla poszczególnych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Wszystkie sale/aule wykładowe, sale seminaryjne, sale ćwiczeń OSCE, CSM niskiej, średniej i wysokiej wierności oraz sale debrefingu należy wyposażyć w systemy multimedialne. Dobór urządzeń składających się na system multimedialny w poszczególnych salach będzie wynikał z przeznaczenia pomieszczeń i powinien być dokonany na etapie opracowania dokumentacji projektowej przez wykonawcę.

Systemy AV we wszystkich salach powinny spełniać następujące funkcje: dystrybucji sygnałów audiowizualnych,
tj. obrazu i dźwięku.

Minimalne parametry dla urządzeń multimedialnych:

- projektory:

Projektory przeznaczone do zastosowań edukacyjnych.

Projektor oraz ekran należy dobrać indywidualnie do powierzchni każdej z sal, gdzie będą występowały. Minimalne parametry techniczne:

System wyświetlania – min. System klasy 3LCD

Projektor z natywną rozdzielczością min. Full HD (1920x1080) z laserowym źródłem światła o jasności min. 5000 lm / 6000 lm – w zależności od powierzchni sali

Źródło światła: dioda laserowa

Wejścia/Wyjścia
Złącze sygnału wejściowego audio: Mini jack stereo

Złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP

Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMI

Złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP
Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMIZłącze sygnału wejściowego audio: współdzielone z wejściem INPUT A

Złącze sygnału wejściowego audio: mini jack stereo

9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C

RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

Typu A (tylko do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania)

Podłączenie między komputerem a projektorem - poprzez kabel HDMI (światłowodowy), dodatkowo pomiędzy tymi urządzeniami należy ułożyć dwie skrętki internetowe kat. 6A.

- ekrany:

Ekran projekcyjny profesjonalny o powierzchni roboczej dostosowanej do powierzchni sali i wyświetlanego obrazu.

Tkanina biała - powierzchnia do projekcji przedniej wysuw materiału z przodu kasety.

Montaż sufitowy lub ścienny. Wykonanie zapobiegające fałdowaniu materiału. Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem. Regulacja wysokości dolnej krawędzi. Powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0 lub lepszym.

- monitory

Monitory edukacyjne multimedialne:

Przekątna w zależności od powierzchni pomieszczenia - 65" lub 75" lub 86". Wbudowany komputer z min. 4 GB RAMi 32 GB na dane i aplikacje, pracujący przed kontrolą systemu min. Android 11 lub wyższy, w tym równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez system funkcjonalności jakie oferuje system Android w min. wskazanej przez Zamawiającego wersji, dostępność dla systemu równoważnego tych aplikacji, które są dostępne dla wskazanego przez Zamawiającego systemu Android, lub aplikacji alternatywnych, zapewniających 
te same funkcjonalności. Dodatkowo opis równoważności:

Równoważność: co najmniej Android 11.0 lub równoważny spełniający łącznie poniższe warunki:

System operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość, i możliwość zarządzania pamięcią,

Możliwość wykorzystania trybu uśpienie w ruchu – zużywanie mniej energii,

Możliwość spersonalizowania ustawień urządzenia według preferencji użytkownika,

Możliwość zmiany kolejności kafelków, szybkich ustawień,

Możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie,

Możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie,

Personalizacja rozmiaru wyświetlacza,

Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia.

W zestawie oprogramowanie do nauczania typu „inteligentny notatnik” i do pisania „inteligentnym pisakiem”. Min. 20 jednoczesnych punktów dotyku: pisanie, dotyk, gesty wielodotykowe, wymazywanie dłonią.

Parametry dodatkowe: min. 4K Ultra HD, LED 50.000 godz. pracy. Bez spoinowe połączenie wyświetlacz – szyba, Wi-Fi 6, BT 5.0, głośniki 2x 20W, 15W USB-C, certyfikat ENERGY STAR i zgodność z Ecodesign.

- system nagłośnienia, urządzenia konferencyjne, urządzenia wideokonferencyjne

Systemy multimedialne w poszczególnych salach powinny pełnić również funkcje sterowania wyposażeniem elektrycznym sali (oświetlenie, rolety, klimatyzacja itp.), powinny również być zintegrowane z systemem BMS. Ponadto system audio powinien w zależności od wielkości sali być wyposażony w 2/4 głośniki które będą podłączone do wzmacniacza (100V, RMS około 200W). Każdą z sal należy wyposażyć w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z bazą. Należy zaprojektować system, który umożliwia przesyłanie sygnałów audio oraz wideo z wielu źródeł do wielu odbiorników - w różnych konfiguracjach.

Pytanie 41:

Prosimy o uszczegółowienie wymagań względem sprzętu audio wizualnego w salach wykładowych. Prosimy o określenie w których sala ma być zamontowany taki system i o jakich parametrach.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 40.

System audiowizualny należy zamontować w salach/aulach wykładowych, salach seminaryjnych, salach ćwiczeń OSCE, CSM niskiej, średniej i wysokiej wierności oraz salach debrefingu.

Pytanie 42:

Czy należy przewidzieć oprócz rzutników jakieś monitory interaktywne? Jeżeli tak to ile i w których pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Tak, min. po jednej sztuce w salach/aulach wykładowych, salach seminaryjnych/ćwiczeń, salach 
debrefingu.

Pytanie 43:

Prosimy o podanie wymagań odnośnie projektowanego szlabanu.

Odpowiedź:

1) Szlabany wjazdowy oraz wyjazdowy muszą spełniać następujące wymagania:

a) wymagany czas otwarcia <=1,2s,

b) długość ramienia szlabanu około 2,0-2,5 m – do ustalenia w trakcie końcowych pomiarów,

c) posadowienie konstrukcji szlabanu na własnym trwałym fundamencie wykonanym zgodnie z zaleceniami producenta,

d) musi posiadać funkcję trwałego, ręcznego podniesienia,

e) musi zostać wyposażony w komplet naklejek ostrzegawczych na ramię,

f) sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz spełniać MCBF >= 10 mln cykli,

g) silnik bezszczotkowy o wysokiej wydajności,

h) wysoka wytrzymałość,

i) zakres temperaturowy pracy urządzenia od min. - 40oC do max. +55oC,

j) wybór typu szlabanu - lewy / prawy - do ustalenia,

k) ramiona szlabanów powinny zostać doposażone w LED RG 24V.

Każda z barier powinna posiadać pętle indukcyjne:

- aktywujące (czynniki UHF/rfid),

- kontrolne oraz zamykające,

Pętle indukcyjne nie mogą oddziaływać na siebie, muszą być wykonane z dedykowanego okablowania oraz być wzmocnione w podłożu.

W przypadku uruchomienia głównego wyłącznika elektrycznego bariery mają automatycznie unieść się w górę, trzeba zatem przewidzieć takie rozwiązanie, które przy braku zasilania głównego uniesie ramię bariery.

2) Detektory pętli indukcyjnej muszą spełniać następujące wymagania:

a) wymiary nie większe niż: 23x95x89 mm,

b) napięcie zasilania / pobór mocy: 24 VAC -20% do +10%, max. 3 VA, 24 VDC -10% do +20%, maks. 3 W,

c) montaż obudowy: montaż bezpośrednio na szynie DIN,

3) Fotokomórki: - przewodowe, bez ledów, panel frontowy fotokomórki mocowany do obudowy, za pomocą śruby / śrub ze stali nierdzewnej,

4) Zasilacze: - bezwzględnie przemysłowe, z odpowiednimi zabezpieczeniami, montaż bezpośrednio na szynie DIN,

5) Urządzenia peryferyjne np. detektory pętli indukcyjnej, radioodbiorniki, fotokomórki muszą być zasilane napięciem nie wyższym niż 24V AC / DC.

6) Kontrola dostępu do parkingu musi spełniać następujące wymagania:

a) otwieranie szlabanu musi być zainicjowane w następujący sposób:

− zdalnie −  pilotem 433 MHz z odległości minimum 10 m, (zamontowany radioodbiornik 4-kanałowy w obudowie szlabanu, umożliwiający zapamiętanie minimum 700 pilotów w swojej pamięci)

- przez czytnik UHF zamontowany przy szlabanie – lokalizacja – do ustalenia, (częstotliwość pracy czytnika musi mieści się w zakresie UHF 865-868 MHz zgodnie z normami EU.),

- przez czytnik 13,56 MHz zamontowany przy szlabanie na słupku – lokalizacje – do ustalenia,

b) pełne sterowanie (otwórz [chwilowe], otwórz na stałe, zamknij) przez panele sterujące z recepcji / portierni budynku,

c) zamykanie szlabanu powinno nastąpić automatycznie po odliczeniu odpowiedniego czasu i /  lub poprzez zjazd samochodu z pętli zamykającej / kontrolnej i / lub po naciśnięciu przycisku „zamknij” z panelu sterowania z recepcji / portierni. – w zależności co nastąpi pierwsze.

7) Zamawiający wymaga aby:

− sterownik zarządzający pracą szlabanów został zamontowany w serwerowni lub rozdzielni elektrycznej obiektu oraz był kompatybilny z systemem kontroli dostępu (KD) obiektu / obiektów,

− przewody które będą „widoczne” pomiędzy czytnikiem UHF, a miejscem montażu (rura) zostaną „ukryte” w peszlu zewnętrznym,

− rury / słupki należy zabezpieczyć od góry odpowiednimi deklami,

− wszystkie przewody należy opisać za pomocą etykiet drukowanych na drukarce termicznej,

− przy układaniu przewodów należy zachować estetykę,

− odcięcie zasilania 230V dla szlabanu oraz urządzeń peryferyjnych należy wykonać za pomocą bezpiecznika C10 zamontowanego na szynie DIN wewnątrz obudowy szlabanu, oraz B16 wraz z RCD typu A, (w rozdzielni / serwerowni),

− każdy ze szlabanów powinien posiadać oddzielne zabezpieczenia prądowe,

− data produkcji wszystkich urządzeń nie może przekraczać 18 miesięcy w stosunku do daty zakończenia inwestycji,

− wszystkie kable niezbędne do funkcjonowania systemu należy ułożyć w rurach osłonowych, np. typu arot.

- pomiędzy szlabanami należy przewidzieć wysepkę na której będą zamontowane czytniki 13,56 MHz oraz domofon / domofony.

Pytanie 44:

Proszę o określenie szczegółowych wytycznych dot. bramy garażowej.

Odpowiedź:

Sterowanie wjazdu karta / domofon / panel sterujący z recepcji / portierni obiektu. Wyjazd pętla indukcyjna. Bramę należy zabezpieczyć przynajmniej 1 parą fotokomórek przewodowych oraz zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pytanie 45:

Prosimy o informację, czy wymagana jest kontrola dostępu. Jeżeli tak to w których pomieszczeniach.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania kontroli dostępu. Kontrolą dostępu należy objąć wszystkie pomieszczenia, wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Pytanie 46:

Czy Wykonawca w swojej ofercie ma ująć wyposażenie budynku w postaci :

a) kompletnego zaplecza kuchennego;

b) białej armatury;

c) wyposażenia szatni;

d) mebli i wyposażenia biurowego;

e) mebli i wyposażenia specjalistycznego gabinetów, auli i sali wykładowych, wielofunkcyjnych, debrefingu, gabinetów lekarskich itp.;

f) mebli i wyposażenia pomieszczeń technicznych i gospodarczych;

g) opraw oświetleniowych LED, gniazd, włączników, luster, ścianek wizerunkowych, zieleni, itp.

zgodnie z częścią opisową Programu Funkcjonalno-Użytkowego będącą integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia?

Odpowiedź:

Wykonawca w swojej ofercie powinien ująć: dostawę i montaż armatury i urządzeń sanitarnych tj. „biały montaż”, opraw oświetleniowych LED, gniazd, włączników, luster, ścianek wizerunkowych,

Dostarczenie i montaż zabudowy meblowej w szatni, w tym lad recepcyjnych i szatniowych należy do zakresu Wykonawcy (patrz odpowiedź na pytanie 31).

W zakresie zamówienia jest zieleń na zewnątrz budynku w ramach zagospodarowania terenu.

Pytanie 47:

Czy Zamawiający przewiduje zakończenie instalacji gazów medycznych tj. tlenu, próżni, sprężonego powietrza o ciśnienieniu 0,5 MPa do celów medycznych za pomocą zintegrowanych punktów gazów medycznych?

Odpowiedź:

Sale egzaminacyjne wielofunkcyjne  OSCE, symulacyjne wymagają w zakresie gazów medycznych  wyposażenia takiego jak:

- instalacja sprężonego powietrza wraz z gniazdami do podłączenia sprężonego powietrza,

- gniazda tlenu podłączone do instalacji sprężonego powietrza,

- gniazda-atrapy próżni bez instalacji.

Pytanie 48:

Czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić zbiornik na ciekły tlen wraz z parownicą? Jeżeli tak, czy zbiornik będzie służył jedynie do obsługi projektowanego Centrum Pielęgniarstwa?

Odpowiedź:

Oferta Wykonawcy nie obejmuje zbiornika na ciekły tlen. Patrz odpowiedź na pytanie nr 47.

Pytanie 49:

Czy Zamawiający przewiduje dla projektowanego Centrum Pielęgniarstwa podłączenie gazów medycznych (tj. tlenu, próżni, sprężonego powietrza o ciśnienieniu 0,5 MPa do celów medycznych) do istniejącej instalacji gazów na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takich podłączeń. Patrz odpowiedź na pytanie nr 47.

Pytanie 50:

Czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić dostawę i montaż urządzeń medycznych takich jak:

- panele medyczne nadłóżkowe

- kolumny zasilające

- mosty medyczne

- lampy medyczne?

Jeżeli tak prosimy o wskazanie ilości i rodzaju urządzeń medycznych.

Odpowiedź:

Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić dostawę i montaż paneli medycznych nadłóżkowych w ilości 20 szt. oraz kolumn zasilających jednoramiennych w ilości 4 szt. Nie należy ujmować w ofercie mostów medycznych i lamp medycznych.

Pytanie 51:

Prosimy o wskazanie pomieszczeń, do których należy doprowadzić instalację gazów medycznych opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jako sale wielofunkcyjne.

Odpowiedź:

Pomieszczenia oznaczona na rzucie jako sale wielofunkcyjne OSCE i CSM, tj. pomieszczenia 
nr P26,  P27, P29, P30, P31, P35, P38 należy wyposażyć w instalacje gazów medycznych.

Pytanie 52:

Wykonawca prosi o informację w jakim istniejącym pomieszczeniu budynku Kliniki Nefrologii 
i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Zamawiający przewiduje połączenie z projektowanym budynkiem Centrum Pielęgniarstwa za pomocą projektowanego podziemnego łącznika. Jaki zakres prac remontowych w istniejącym budynku Wykonawca winien wycenić w swojej ofercie?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 19.

Ponadto, w istniejącym budynku należy wykonać niezbędne prace budowlane naprawcze i wykończeniowe związanie z połączeniem tego budynku z łącznikiem.

Pytanie 53:

Czy należy przewidzieć zasilanie rezerwowe? Jeżeli tak, to w jakiej formie?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

Pytanie 54:

Czy należy przewidzieć dostawę agregatu prądotwórczego?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 16.

Pytanie 55:

Czy instalacja CCTV ma być zintegrowana z istniejącym systemem kampusu szpitalnego przy 
ul. Żurawiej? Jeżeli tak to prosimy o podanie sposobu integracji wraz z danymi istniejącego systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zintegrowania instalacji CCTV z systemem szpitalnym. Wymaga natomiast przygotowania do integracji instalacji CCTV z systemem zastosowanym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Centrum monitoringu UMB znajduje się przy ulicy Akademickiej 3.

Pytanie 56:

Czy system KD ma być kompatybilny z zastosowanym na UMB a może kompatybilny ze stosowanym 
w kampusie szpitalnym przy ul. Żurawiej?

Odpowiedź:

System kontroli dostępu winien być kompatybilny z systemem zastosowanym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Istniejący system to RACS 5 (czytniki 13,56 MHz mifare).

Pytanie 57:

Czy system SSP ma być kompatybilny z systemem w kampusie szpitalnym przy ul. Żurawiej?? Czy należy przewidzieć sieciowanie centrali z innymi istniejącymi na kampusie? Jeżeli tak to z którym budynkiem?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie 58:

Czy w budynku należy przewidzieć system BMS? Jeżeli tak, to czy ma być kompatybilny 
z zastosowanym systemem w kampusie szpitalnym przy ul. Żurawiej? Jeżeli tak, to jakim?

Odpowiedź:

Tak, w budynku należy przewidzieć system BMS. System BMS musi być kompatybilny z istniejącym systemem w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. System zastosowany w Uczelni oparty jest na rozwiązaniach firmy Schneider Electric.

Pytanie 59:

Czy obiekt ma być wyposażony w UPSy do zasilania bezprzerwowego instalacji? Jeżeli tak to jakie instalacje mają być zasilane z UPS? Jakiej mocy UPS i jak długi czas podtrzymania należy przewidzieć?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 17.

Pytanie 60:

Czy w budynku należy przewidzieć dostawę sieciowych urządzeń aktywnych? Jeżeli tak to prosimy 
o podanie minimalnych wymagań urządzeń.

Odpowiedź:

Tak, należy przewidzieć dostawę urządzeń aktywnych.

Wymagania minimalne to klasa przełączników profesjonalnych, z koniecznością funkcji i realizacji protokołów CDPi PVST, mocy zasilania PoE (min. 370W), stackowania przełączników z wykorzystaniem portów SFP lub dedykowanych portów i modułów stackujących. Wykonawca musi zapewnić, wyposażyć urządzenia sieciowe w komplet modułów, kabli oraz niezbędnych akcesoriów do wykonania konfiguracji stackowania przełączników. Dodatkowo ilość portów musi pokrywać ilość zaprojektowanych gniazd logicznych, w tym uwzględniać wszystkie urządzenia teletechniczne wymagające podłączenia sieciowego.

Minimalne wymagania:

Przełącznik zarządzany, wielowarstwowy, L2, konieczna obsługa jakość serwisu (QoS), zarządzanie z konsoli i przez stronę www.

Wymagane konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI), wymagana Inspekcja ARP, wymagana klasyfikacja ruchu, wymagana obsługa MIB

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Ilość slotów Modułu SFP+ min. 4

Port konsoli RJ-45/Mini-USB, Liczba portów USB 2.0 min. 1

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Wymagana obsługa 10G, Wymagany pełny dupleks, Wymagany protokół drzewa rozpinającego, Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s, Wymagana Auto-Negocjacja, Wymagane automatyczne MDI/MDI-X, Wymagana funkcja kontroli wzrostu natężenia ruchu, Wymagane - Agregator połączenia, Wymagana obsługa sieci VLAN - Liczba VLANs min. 256, Przepustowość rutowania/przełączania min. 176 Gbit/s, Prędkość przekazywania min. 77,38 Mpps, Wielkość tabeli adresów min. 16000 wejścia, Trasa statyczna – wymagana, Liczba tras statycznych min. 16, Wymagana zgodność z Jumbo Frames

Rozszerzenie Jumbo Frames min. 10240, Wymagane DHCP snooping, Wymagana Lista kontrolna dostępu (ACL), Wpisy IGMP min. 1024, Wymagane IGMP snooping, Typ uwierzytelniania RADIUS, Uwierzytelnianie przez Internet, Wymagana obsługa SSH/SSL, Wymagane zabezpieczenie przed wejściem w pętlę, Wymagane Filtrowanie BPDU / Ochrona, Wymagana obsługa Multicast, Wpisy multicast IPv4 min. 1024, Wpisy multicast IPv6 min. 1024, Wymagane protokoły zarządzające SNMP, Wymagany procesor wbudowany, Model procesora – Procesor stosowany w systemach wbudowanych i systemach o niskim poborze mocy, ze względu na energooszczędną architekturę min. v7, Taktowanie procesora min. 800 Mhz,.

Typ pamięci DRAM, Pojemność pamięci wewnętrznej min. 512 MB

Wielkość pamięci flash min. 256 MB

MTBF (Średni okres międzyawaryjny) MTBF (Średni okres międzyawaryjny) min. 1452667 h

Zakres napięcia wejściowego AC 110 - 220 V, Częstotliwość wejściowa AC 50 - 60 Hz, Prąd wejściowy 0.37 - 0.64 A, Pobór mocy nie więcej niż 36 W, Maksymalne zużycie mocy 41 W

Wymagana obsługa PoE , Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port min. 15 W, Całkowita (PoE) min. 370 W

Pełna specyfikacja urządzeń aktywnych zostanie określona na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Pytanie 61:

Czy w budynku należy przewidzieć dostawę acces pointów? Jeżeli tak to prosimy o podanie minimalnych wymagań urządzeń.

Odpowiedź:

W ofercie należy przewidzieć dostawę urządzeń Access Point w ilości zapewniającej pełne pokrycie projektowanego budynku. Należy uwzględnić dodatkowo dostęp do sieci wifi użytkowników w salach dydaktycznych w zakresie minimalnej, przewidzianej ilości użytkowników odpowiadających każdej z sal. Dodatkowo należy przewidzieć podłączenie AP do przełączników sieciowych zapewniających zasilanie AP z portów przełączników. Z uwagi na zgodność z kontrolerami sieci wifi Zamawiającego (kontrolery obsługują urządzenia UAP-AC-HD) minimalne wymagania AP muszą spełniać parametry jak niżej:

Interfejs sieciowy   min. 2 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Zasilanie    PoE+ 802.3at, 48V

Zakres napięcia wejściowego   44 - 57 V DC

Funkcja oszczędzania energii   Tak

Maksymalny pobór mocy nie więcej niż 17 W

Moc nadawcza (Tx)   w zakresie 2,4 GHz: 6 - 25 dBm, w zakresie 5 GHz: 6 - 25 dBm

Anteny 2,4 GHz: 2 anteny dookólne o podwójnej polaryzacji, 3 dBi każda

5 GHz: 2 anteny dookólne o podwójnej polaryzacji, 4 dBI każda

Standardy WiFi min. 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Zabezpieczenia   WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA / WPA2, TKIP / AES, 802.11 w/PMF, BSSID     Do 4 na radio

Certyfikaty    min. CE, FCC, IC

VLAN    802.1Q

QoS       Limit na użytkownika, Guest traffic isolation

WMM    Voice, Video, Best Effort and Background

Maksymalna ilość podłączonych jednocześnie klientów            500

Standard             Przepustowość 802.11a              6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

802.11n               Od 6,5 do 450 Mb/s, MCS0 - MCS23, HT 20 / 40

802.11ac            Od 6,5 Mb/s do 1,7 Gb/s, MCS0 - MCS9, NSS1/2/3/4 VHT 20 / 40 / 80

802.11b               1, 2, 5.5, 11 Mb/s

802.11g               6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

Pytanie 62:

Prosimy o określenie jaka jest przewidywana moc przyłączeniowa budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga od wykonawcy opracowania i wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji branży elektrycznej, której elementem będzie zapewnienie odpowiedniej mocy przyłączeniowej. Zamawiający nie dysponuje informacją dotyczącą przewidywanej mocy przyłączeniowej.

Pytanie 63:

Prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy jedynie zaprojektować i wykonać rury osłonowe z pilotem do wprowadzenia kabli zasilających punkty ładowania pojazdów elektrycznych? Czy też należy dostarczyć kompletne ładowarki?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 38.

Pytanie 64:

Prosimy o określenie w których pomieszczeniach należy wykonać system audio- wizualny?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 41.

Pytanie 65:

Czy należy przewidzieć zestawy wideokonferencyjne? Jeżeli tak to w których pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 41.

Pytanie 66:

Czy w garażach należy przewidzieć system detekcji gazów CO i LPG?

Odpowiedź:

Tak, do zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie systemu detekcji gazów CO i LPG.

Pytanie 67:

Proszę o podanie minimalnych parametrów trzech serwerów muzycznych oraz jednego serwera 
z magazynem danych stanowiących części systemu multimedialnego w budynku. Jakiego typu dane będą tam przechowywane? Jakie będzie przeznaczenie centralnego systemu odtwarzania dźwięku w budynku?

Odpowiedź:

Parametry serwerów muzycznych oraz serwera z magazynem danych należy określić w opracowywanej dokumentacji projektowej. Przeznaczenie systemu: nagrywanie wykładów, odtwarzane muzyki, streaming.

Pytanie 68:

W PFU przewidziano jeden typ projektora do wszystkich sal niezależnie od ich wielkości. Czy projektory nie powinny być zróżnicowane ze względu na wielkość i przeznaczenie sal? Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów projektora dla każdego typu sali. Czy zamawiający wymaga, aby w projektorach były wykorzystane laserowe źródła światła?

Odpowiedź:

Wszystkie projektory zastosowane w budynku winne posiadać laserowe źródło światła. Wymagane parametry: sale seminaryjne/ćwiczeń – min. 5000 ansi, sale/aule wykładowe – w zależności od wielkości ekranu oraz odległości projektora od wyświetlanego obrazu/ekranu.

Pytanie 69:

Czy w każdej z sal, również tych najmniejszych (sale do debriefingu) do projektor powinien być instalowany na widzie chowanej w sufit podwieszany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż projektorów w salach  debrefingu za pomocą uchwytów (bez wind).

Pytanie 70:

Proszę o sprecyzowanie na ile części będzie podzielona aula wykładowa P7? W opisie PFU jest mowa 
o dwóch, z rysunku wynika, że na trzy. Czy zamawiający przewiduje wykonanie w auli sceny, o której jest mowa w PFU?

Odpowiedź:

Podział auli wykładowej P7 zgodnie z częścią graficzną Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zamawiający pod pojęciem „scena” ma na myśli audytorium sali/auli wykładowej.

Pytanie 71:

Proszę o wskazanie minimalnej, łącznej ilości mikrofonów bezprzewodowych, które należy dostarczyć 
w ramach zadania? W opisie jest mowa o 4 mikrofonach bezprzewodowych wykorzystywanych w salach.

Odpowiedź:

Każdą z sal/auli wykładowych, seminaryjnych, ćwiczeń OSCE, CSM niskiej, średniej i wysokiej wierności oraz sal debrefingu należy wyposażyć w dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z bazą.

Należy zaprojektować system, który umożliwia przesyłanie sygnałów audio oraz wideo z wielu źródeł do wielu odbiorników - w różnych konfiguracjach.

Pytanie 72:

W których pomieszczeniach przewidziano dotykowe 7” panele sterujące, a w których proste sterowniki umożliwiające sterowanie głośności w danej strefie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga manualnego sterowania urządzeniami elektronicznymi. Liczbę paneli dotykowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Pytanie 73:

Zgodnie z PFU należy „wszystkie pomieszczenia sal wielofunkcyjnych wyposażyć w instalacje gazów medycznych, tj. tlenu, próżni, sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,5 MPa do celów medycznych”. Proszę o potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o pomieszczenia na kondygnacji +3.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 51.

Pytanie 74:

Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania nowych źródeł zasilania w tlen, próżnię
i sprężone powietrze medyczne do zasilania nowoprojektowanego budynku Centrum Pielęgniarstwa, czy należy wpiąć się do istniejących instalacji O2, AIR i VAC w sąsiednim istniejącym budynku, prowadząc nowe instalacje projektowanym podziemnym łącznikiem z istniejącym budynkiem?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 47, 48 i 49.

Pytanie 75:

Jeżeli istnieje możliwość wpięcia się do istniejących instalacji O2, AIR i VAC w sąsiednim istniejącym budynku, proszę o wskazanie możliwego miejsca wpięcia. Dla prawidłowego funkcjonowania nowych instalacji O2, AIR i VAC w budynku Centrum Pielęgniarstwa wymagane są średnice rurociągów O2 min. fi12, AIR min. fi12 i VAC min. fi22.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 47, 48 i 49.

Pytanie 76:

Jeżeli istnieje możliwość wpięcia się do istniejących instalacji O2, AIR i VAC w sąsiednim istniejącym budynku, proszę o potwierdzenie, że istniejące źródła zasilania w O2, AIR i VAC posiadają wystarczającą wydajność dla zasilenia projektowanego budynku Centrum Pielęgniarstwa.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 47, 48 i 49.

Pytanie 77:

Jeżeli nie ma możliwości wpięcia się do istniejących instalacji O2, AIR i VAC i Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania nowych źródeł zasilania w tlen, próżnię i sprężone powietrze medyczne do zasilania nowoprojektowanego budynku Centrum Pielęgniarstwa, proszę o wskazanie możliwej lokalizacji tych źródeł (rozprężalnie O2 i AIR, stacja pomp VAC). W budynku Centrum Pielęgniarstwa nie przewidziano pomieszczeń na te źródła (brak wzmianki w PFU, brak na rzutach kondygnacji) - czy należy zlokalizować je w nowoprojektowanym budynku zewnętrznym? Czy ma być to budynek murowany czy może być to stalowy kontener? Proszę o wskazanie możliwej lokalizacji.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 47, 48 i 49. Lokalizację sprężarki należy przewidzieć w projektowanym budynku.

Pytanie 78:

Czy Zamawiający posiada warunki techniczne do projektowania na bazie których Wykonawca będzie mógł przygotować ofertę. Prosimy o udostepnienie.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

Pytanie 79:

Prosimy o określenie mocy cieplnej budynków.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem moc cieplną budynku będzie zobowiązany obliczyć wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Pytanie 80:

Prosimy o udostępnienie warunków technicznych PEWIK dotyczących sieci wodociągowej, brak
w dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Wykonawca będzie zobowiązany wystąpić o te warunki do gestora sieci, jeśli będzie to koniczne.

Pytanie 81:

Czy znane jest ciśnienie w sieci wodociągowej, prosimy o udostępnienie istotnych dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich dokumentów.

Pytanie 82:

Prosimy o przekazanie dokumentacji w wersji elektronicznej DWG co znacznie ułatwi przedmiarowanie i analizy techniczne.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 26.

Pytanie 83:

Z jakiego materiału maja być wykonane przyłącza kan sanitarnej PCV czy kamionka?

Odpowiedź:

Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 84:

Czy odwodnienie dróg i miejsc postojowych ma być wykonane za pomocą wpustów drogowych czy poprzez korytka odwodnienia liniowego? Jeśli odwodnienie liniowe to z jakiego materiału?

Odpowiedź:

Sposób odwodnienia dróg i miejsc postojowych należy opracować w dokumentacji projektowej, którą ma za zadanie opracować wykonawca. Wykonanie odwodnienie - zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 85:

Czy na kondygnacji -1 (w garażu) mają być zastosowane korytka odwodnienia liniowego czy wpusty podłogowe?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 84.

Pytanie 86:

Z jakiego materiału ma być wykonana instalacja hydrantowa?

Odpowiedź:

Instalację hydrantową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami ppoż., warunkami, normami, itp.

Pytanie 87:

Jaki rodzaj spłukiwania misek ustępowych przyjąć do wyceny - przycisk mechaniczny czy elektroniczny?

Odpowiedź:

Rodzaj spłukiwania misek ustępowych należy określić w dokumentacji projektowej, której opracowanie leży w zakresie zamówienia.

Pytanie 88:

Jaki rodzaj spłukiwania pisuaru przyjąć do wyceny - przycisk mechaniczny czy elektroniczny?

Odpowiedź:

Rodzaj spłukiwania pisuarów należy określić w dokumentacji projektowej, której opracowanie leży w zakresie zamówienia.

Pytanie 89:

Prosimy o określenie wydajności powietrza w pomieszczaniach, podstawowe parametry urządzeń instalacyjnych tj. central wentylacyjnych, agregatu wody lodowej.

Odpowiedź:

Wydajność powietrza w pomieszczeniach, parametry urządzeń instalacyjnych zostaną określone na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, której opracowanie leży w zakresie zamówienia.

Pytanie 90:

Prosimy o informację, czy w budynkach występują pomieszczenia o zwiększonej klasie czystości w których należy zastosować nawiewniki z filtrem HEPA? Prosimy o wskazanie takich pomieszczeń.

Odpowiedź: W budynku nie występują pomieszczenia o podwyższonej klasie czystości.

Pytanie 91:

Czy instalacja oddymiania kondygnacji podziemnej (hali garażowej) ma być prowadzona poprzez wentylatory strumieniowe czy prowadzona kanałowo?

Odpowiedź:

System oddymiania należy opracować i następnie wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (której opracowanie leży w zakresie zamówienia), wykonaną na podstawie założeń Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Pytanie 92:

W jaki sposób ma być prowadzona klimatyzacja w budynkach czy poprzez zastosowanie wody lodowej czy freonu?

Odpowiedź:

Dokumentację projektową systemu klimatyzacji należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 93:

Czy w pomieszczeniach klimatyzowanych instalacja chłodu ma być prowadzona poprzez klimakonwektory kanałowe czy kasetonowe?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 92.

Pytanie 94:

Czy instalacje gazów technicznych tj. sprężonego powietrza, próżni tlenu ma być zasilana z butli?

Odpowiedź:

Nie ma takiej potrzeby. Patrz odpowiedź na pytanie na 47, 48, 49 i 77.

Pytanie 95:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału wykonania instalacji sprężonego powietrza tj. zamiast miedzi na złącza zaprasowywane?

Odpowiedź:

Instalację sprężonego powietrza należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 96:

Czy instalacja gazów ma być wyposażona w monitoring stanu napełnienia butli z prezentacją aktualnego ciśnienia na wyświetlaczu i sygnalizacją dźwiękową i optyczną informującą o kończącym się gazie w butli?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie na 47, 48, 49, 77 i 94.

Pytanie 97:

Czy w pomieszczeniach, gdzie będzie wykonana instalacja gazów medycznych ma być zastosowana wentylacja przeciwwybuchowa?

Odpowiedź:

Dokumentację projektową wentylacji należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp. Jeżeli obowiązujące przepisy nakazują zastosowanie wentylacji przeciwwybuchowej, Zamawiający wymaga jej wykonanie.

Pytanie 98:

Czy w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych, czyli tam, gdzie ma być zastosowana instalacja gazów medycznych kanały wentylacyjne mają być nierdzewne?

Odpowiedź:

Dokumentację projektową instalacji wentylacji należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 99:

Czy przyłącze telekomunikacyjne należy przewidzieć z istniejącego budynku, czy wystąpić o nowe warunki przyłączeniowe do operatora? Jeżeli należy uzyskać nowe warunki to prosimy o informacje od kogo.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie przyłączy do budynku wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania i wykonania przyłączy w porozumieniu i na podstawie uzgodnień z gestorami sieci.

Pytanie 100:

Prosimy o udostepnienie warunków przyłączeniowych dla energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

Pytanie 101:

Skąd przewidywane jest zasilenie placu budowy w energię elektryczną?

Odpowiedź:

Punkty poboru mediów niezbędnych do zasilania placu budowy wskazane zostaną podczas przekazania terenu budowy. Wykonawca wykona (a po zakończeniu budowy zdemontuje) przyłącza we własnym zakresie i na własny koszt.

Pytanie 102:

Czy przewiduje się kontrole dostępu w obiekcie?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 45.

Pytanie 103:

Czy przewiduje się w obiekcie system BMS? Jeżeli tak to jakie ma mieć funkcje?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 58.

Pytanie 104:

Wnosimy o obniżenie przewidzianej w §12 ust. 1 lit. b Wzoru Umowy kary umownej do wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dokumentację projektową w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt a) albo § 2 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 105:

Wnosimy o obniżenie przewidzianej w §12 ust. 1 lit. h Wzoru Umowy kary umownej do wysokości 
5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, zgodnie z § 5 ust. 8, za każdy przypadek.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 106:

Wnosimy o obniżenie przewidzianego w §12 ust. 5 Wzoru Umowy łącznego limitu kar umownych 
do wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 107:

Proszę o potwierdzenie, że szafy ubraniowe są poza zakresem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż dostawa i montaż szaf ubraniowych jest poza zakresem zamówienia.

Pytanie 108:

Czy posiadają Państwo decyzję o pozwolenie na rozbiórki? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada pozwolenia na rozbiórki obiektów kolidujących z planowaną inwestycją. Uzyskanie stosownych zezwoleń będzie należało do Wykonawcy.

Pytanie 109:

Ze względu na brak informacji w PFU oraz w projekcie koncepcyjnym, prosimy o informację jaka posadzka powinna być w garażu podziemnym.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie posadzki w garażu podziemnym wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia. Posadzkę należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami, normami, itp.

Pytanie 110:

Prosimy o informację, z czego wynika konieczność uzyskania i opracowania pozwolenia wodnoprawnego.

Odpowiedź:

W związku z tym, że Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi przyłączenia do sieci (ich uzyskanie leży po stronie Wykonawcy), może wystąpić sytuacja, że ze względu na ilość zrzutu wód deszczowych będzie wymagane rozsączanie wód deszczowych i roztopowych, a to wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 111:

Czy znane są Inwestorowi warunki gruntowo-wodne (wysokość zwierciadła poziomu wód gruntowych), jeżeli nie czy może nam udostępnić geologię sąsiedniego budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje warunkami gruntowo-wodnymi w miejscu posadowienia projektowanego budynku ani geologią sąsiedniego budynku.

Pytanie 112:

W związku z informacją w PFU o przewidywanych robotach budowlanych, w których wymieniona jest "rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych, pochylni, ramp, murków oporowych, obiektów małej architektury", a braku zaznaczenia ich na rysunku PZT, prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji oraz ilości wyżej wymienionych rozbiórek.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zakres, ilość i lokalizacja rozbiórek zostanie określona na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Pytanie 113:

W PFU jest informacja o dwóch rodzajach wind: osobowej i szpitalnej, natomiast w projekcie koncepcyjnym, na rysunkach wrysowano jedynie jedną sztukę windy. Prosimy o informację, który typ windy powinniśmy uwzględnić w ofercie oraz o potwierdzenie, że w budynku Centrum Pielęgniarstwa należy przewidzieć 1szt windy.

Odpowiedź: W ofercie należy uwzględnić windę osobową szpitalną – 1 szt., jak opisano niżej.

Winda osobowa szpitalna - Projektowana winda elektryczna, wymiary kabiny min. 140x240cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, udźwig min. 2000 kg, szybkość min.1m/s; wysokość kabiny windy min. 220 cm, drzwi teleskopowe o wymiarach min. 120x210 cm. Winda z niskim nadszybiem i podszybiem. Wszystkie drzwi wykończone ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Kabina: wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, dwie ściany kabiny wykończone lustrami na pełną wysokość i szerokość. Trzecia ściana od strony przeszklenia wykonana jako w pełni szklana. W miejscu ścian z lustrami i szkłem poręcz wykonana z rury ze stali nierdzewnej o średnicy min. 30 mm. Pokrycie podłogi płyty granitowe jasno szare, antypoślizgowe. Panel dyspozycji w
kabinie i panele wezwań na przystankach wykonane ze stali nierdzewnej. Przyciski muszą posiadać znaki Braille'a dla osób niewidomych i sygnalizację dyspozycji świetlną i dźwiękową. Panel wyposażony również we wskaźnik przeciążenia kabiny, piętrowskazywacz i oświetlenie awaryjne. Przycisk wezwania pomocy ma uruchamiać sygnalizację dźwiękową i nawiązywać kontakt głosowy z centrum pomocy. Kabina windy wyposażona w oświetlenie LED wykończone szkłem bezpiecznym mlecznym, wentylator zapewniający skuteczną cyrkulację i wymianę powietrza.

Pytanie 114:

Prosimy o przekazanie informacji dot. wykonania ścianki wizerunkowej w hallu głównym.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie ścianki wizerunkowej należy do zadań Wykonawcy. Opis dot. ścianki wizerunkowej zawarty jest w pkt. 1.2.1.2.6 „Materiały wykonania wewnętrznego” w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Pytanie 115:

Proszę o wskazanie pomieszczeń w których jest planowana fototapeta fizelinowa.

Odpowiedź:

Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem zaprojektowanie i wykonanie ścianki wizerunkowej należy do zadań Wykonawcy. Opis dot. ścianki wizerunkowej zawarty jest w pkt. 1.2.1.2.6 „Materiały wykonania wewnętrznego” w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

mgr Konrad Raczkowski