ZAKRES PRAC I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH SYSTEMÓW

WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W OBIEKTACH GUMed

- PRACE MECHANICZNE

- Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów oraz wymiana filtrów wstępnych, wtórnych, absolutnych wg harmonogramu z uwzględnieniem częstotliwości spowodowanej warunkami zewnętrznymi

- Sprawdzenie naciągów pasków klinowych  /wymiana zużytych pasków klinowych/

- Sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej

- Pomiar wydatków powietrza systemów wentylacyjnych /w kanałach lub na kratkach/ i w przypadku takiej potrzeby zrównoważenie sieci wentylacyjnej przepustnicami regulacyjnymi

- Oględziny central wentylacyjnych wraz z regulacją elementów i typowaniem do napraw

- Utrzymywanie czerpni central oraz wszystkich sekcji central w czystości /czyszczenie wentylatorów, nagrzewnic i chłodnic powietrza, nawilżaczy, wymienników odzysku ciepła, obudów central wewnątrz i zewnątrz/

- Dezynfekcja wymienników

- Utrzymywanie czystości agregatów chłodniczych /sprężarki, bloki  lamelowe, skraplacze, obudowy/

- Utrzymywanie w czystości jednostek zewnętrznych i wewnętrznych , mycie i czyszczenie wymienników jednostek zewnętrznych i wewnętrznych/

- Ocena stanu czystości oraz mycie, czyszczenie i dezynfekcja kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych oraz anemostatów na kanałach wentylacyjnych i ścianach budynków

- Kontrola stanu instalacji grzewczej i jej konserwacja

- Sezonowe opróżnianie i ponowne napełnianie instalacji wody lodowej (jeżeli jest taki wymóg)

- Sprawdzanie stanu technicznego pomp obiegowych oraz poprawności działania czujników przepływu

- Rozruch instalacji

- Sprawdzanie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin

- Sprawdzenie stanu izolacji termicznej , z uzupełnieniem stwierdzonych ubytków

- Napełnianie wodą syfonów kratek ściekowych w wentylatorowniach,

- PRACE ELEKTRYCZNE

1.Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej

2. Sprawdzenie prawidłowości pracy silników elektrycznych wentylatorów nawiewnych i wyciągowych /łożyska, zamocowania/

3.  Przegląd i sprawdzenie działania: siłowników, nawilżaczy, zaworów regulacyjnych, przepustnic/

4.  Przegląd i sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń central, klimatyzatorów, agregatów

5.  Przegląd i sprawdzenie poprawności działania układu automatycznej regulacji i sterowania      central, klimatyzatorów i agregatów chłodniczych.

6.  Sprawdzenie kierunku obrotów wentylatorów oraz ewentualne dokonanie przełączeń

7.  Sprawdzenie obwodów siłowych instalacji elektrycznej

8.  Sprawdzenie obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych instalacji sterowania

9.  Kontrola aparatów elektrycznych z ich klasyfikacją do ewent. napraw

10  Programowanie sterowników urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych/centrale, agregaty chłodnicze.

- PRACE CHŁODNICZE

- Przeprowadzanie przez osoby uprawnione kontroli szczelności układów chłodniczych, sporządzanie z nich protokołów zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Pomiary ciśnień: skraplania oraz parowania układów freonowych

- Regulacja układów chłodniczych

- Sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych

- Wymiana wsadów filtrów w układach chłodniczych

- Kontrola poziomu oleju sprężarki z ewent. dopełnieniem, oczyszczenie filtra oleju

- Kontrola systemu sterowania wydajnością sprężarek

- Kontrola zaworów regulacji ciśnienia skraplania

- CYKLICZNA WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

- Wymiana oleju w urządzeniach wg wymagań producenta i DTR

- Wymiana sorbentu w instalacjach freonowych

- Wymiana zanieczyszczonych filtrów  /M – koszt osobno/

- WYKAZ MATERIAŁÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘW ZAKRESIE SERWISU I KONSERWACJI

- Śruby, nakrętki, wkręty, nity.

- Uszczelki do kanałów wentylacyjnych.

- Silikony.

- Sznur, teflon do dławic zaworów.

- Gazy techniczne.

- Nakrętki i akcesoria chłodnicze, akcesoria do lutowania.

- Farby, rozpuszczalniki.

- Paski klinowe.

- Izolacje do rur i innych elementów chłodniczych, klimatyzacyjnych – otuliny, taśmy, maty, taśmy aluminiowe.

- Łożyska do silników elektrycznych.

- Środki do czyszczenia i odkażania klimatyzacji oraz układów chłodniczych.

- Żarówki, diody sygnalizacyjne.

- Oleje, smary, peszle do przewodów elektrycznych.