Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

I.CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Zamawiający:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

2. Nazwa zamówienia:

Naprawy dachów na budynkach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Naprawy dachów na budynkach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część A - Naprawa części dachu nad aulą budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14.

Część B - Naprawa dachu nad segmentem C budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych przy ul. Jagiellońskiej 26-28.

Część C - Naprawa zadaszenia nad wejściem do budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych przy ul. Bankowej 9 od strony Budynku przy ul. Bankowej 5.

3. Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest częścią dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 130.000 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 1), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień; publicznych poniżej 5.538.000 euro.

4. Przedmiot zamówienia:

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- przedmiot główny:

45 00 00 00-7 roboty budowlane

- dodatkowe kody CPV

45 45 30 00-7 roboty renowacyjne i remontowe

45 11 13 00-1 roboty rozbiórkowe

45 26 19 10-6 naprawa dachów

45 26 12 14-7 kładzenie dachów bitumicznych

45 32 00 00-6 roboty izolacyjne

45 26 25 22-6 roboty murarskie

45 41 00 00-4 tynkowanie

45 44 22 00-9 nakładanie powłok antykorozyjnych

45 44 21 00-8 roboty malarskie

45 31 00 00-3 roboty instalacyjne elektryczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, które to dokumenty wraz z umową należy rozpatrywać łącznie. Ww. dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i/lub w przedmiarach robót, i/lub w umowie, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część A – Naprawa części dachu nad aulą budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 .

Przedmiotem zamówienia w zakresie części A jest naprawa dachu, polegająca na wykonaniu jego pokrycia dodatkowa warstwą papy termozgrzewalnej i wymianie obróbek z papy.

Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczające, w tym zabezpieczenie folią stolarki okiennej przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- demontaż parapetów zewnętrznych okien galerii wokół dachu auli w sposób umożliwiający ponowny montaż,

- wycięcie istniejących obróbek z papy na ścianach,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian masą kauczukowo-bitumiczną do wys. 30cm nad krawędzie połaci oraz pod parapetami,

- pokrycie dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej,

- wykonanie obróbek z papy do wys. 30cm nad krawędź połaci oraz z wywinięciem pod parapety, montaż listew dociskowych na ścianach,

- uszczelnienie przejść wokół rur wywiewnych lepikiem i taśmą dekarską,

- montaż uprzednio zdemontowanych parapetów,

- naprawa uszkodzeń na ościeżach po demontażu parapetów,

- malowanie ościeży,

- prace towarzyszące i roboty tymczasowe i inne, niezbędne do kompleksowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, uporządkowanie terenu budowy.

Część B – Naprawa dachu nad segmentem C budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych przy ul. Jagiellońskiej 26-28.

Przedmiotem zamówienia w zakresie części B jest wykonanie robót budowlanych polegających min. na pokryciu części dachu dodatkowa papą termozgrzewalną, wymianie obróbek z papy, remoncie części kominów.

Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczające,

- demontaż wentylatorów, jednostek zewnętrznych klimatyzacji, barierek,

- demontaż korytek kablowych i zwodów poziomych instalacji odgromowej,

- wycięcie obróbek z papy na całej połaci,

- zaślepienie dwóch wyłazów dachowych,

- naprawa kominów wskazanych na szkicu (zał. nr 1): przemurowanie, otynkowanie,

- montaż czapek z blachy ocynkowanej na w/w kominach,

- demontaż 3 rzędów dachówki na sąsiadującej połaci – materiał do ponownego montażu,

- demontaż obróbek blacharskich pod dachówkami,

- demontaż skorodowanych obróbek blacharskich na granicy uskoku dachu segmentu C,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian masą kauczukowo-bitumiczną muru attykowego na granicy segmentów (w rejonie połaci krytej dachówkami),

- pokrycie dwuwarstwowo papą termozgrzewalną rejonów dachu jak na szkicu (zał. nr1)

- wykonanie nowych obróbek z papy na wys. 30cm ponad połać dachu, wykończonych listwą dociskową, na całej połaci,

- uszczelnienie przejść rur wywiewnych,

- montaż obróbek blacharskich

- montaż dachówek,

- montaż płotka śniegowego na przylegającej połaci krytej dachówkami,

- montaż zdemontowanych urządzeń, barierek, korytek,

- montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej,

- pomiary elektryczne skuteczności instalacji odgromowej,

- prace towarzyszące i roboty tymczasowe i inne, niezbędne do kompleksowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, uporządkowanie terenu budowy.

Część C – Naprawa zadaszenia nad wejściem do budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych przy ul. Bankowej 9 od strony Budynku przy ul. Bankowej 5.

Przedmiotem zamówienia w zakresie części C jest wykonanie robót budowlanych polegających min. na oczyszczeniu, zabezpieczeniu oraz wykonaniem prac wykończeniowych zadaszenia

Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje m.in.:

Roboty budowlane:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczające,

- odsłonięcie konstrukcji stalowej stropu zadaszenia przez wykucie zaprawy

- oczyszczenie do stopnia Sa 2.5 odsłoniętych elementów konstrukcji oraz słupów,

- malowanie antykorozyjne elementów stalowych: odsłonięte elementy konstrukcji stropu oraz słupów.

- malowanie nawierzchniowe słupów,

- pokrycie zadaszenia jedną warstwą papy termozgrzewalnej,

- wykonanie obróbek z papy dookoła połaci,

- prace towarzyszące i roboty tymczasowe i inne, niezbędne do kompleksowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, uporządkowanie terenu budowy.

Roboty elektryczne:

- demontaż opraw oświetleniowych z kablami zasilającymi,

- montaż nowych opraw oświetleniowych na zadaszeniu,

- montaż oprawy nad wyjściem ewakuacyjnym,

- montaż przewodów zasilających oraz do czujnika zmierzchu w bruzdach na zewnątrz oraz

nad sufitem podwieszanym wewnątrz budynku

- modernizacja tablicy rozdzielczej poprzez montaż zabezpieczenia oraz zegara sterującego

- pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

II. Informacja o terenie budowy- dotyczy części A, B, C.

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robót remontowych określonych w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiałami, urządzeniami i sprzętem użytymi na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

- Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z chwilą jego przejęcia do czasu końcowego odbioru robót budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania z punktu poboru energii elektrycznej i wody.

- Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowe składowanie materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposażenie i sprzęt niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w środki ochrony osobistej, w odzież ochronną i roboczą pracowników zatrudnionych przy robotach remontowych.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz właściwej ochrony środowiska.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót, norm lub obowiązków określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego, wód i ziemi przed zanieczyszczeniem, z obowiązkiem przyjęcia do realizacji możliwie najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do budynków, obiektów budowlanych lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz do ponoszenia odpowiedzialności za jego organizację.

- Roboty budowlane będą prowadzone na czynnych i użytkowanych obiektach. Roboty budowlane winny być prowadzone w sposób zapewniający nieprzerwane funkcjonowanie obiektów.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i niepodlegających remontowi, a także zlokalizowanych poza terenem budowy.  W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury w ramach wynagrodzenia umownego.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednio zabezpieczyć istniejące elementy wyposażenia, urządzenia i instalacje (niepodlegające prowadzonym robotom budowlanym) oraz tak prowadzić roboty budowlane, aby stan wyposażenia, urządzeń i instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń ww. elementów, wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy, odtworzenia ich stanu pierwotnego lub ich wymiany na nowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego należytego utrzymania w czystości terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, budynku lub lokalu. Wykonawca zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia i uporządkowania terenu budowy.

- Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do należytego stanu (pełnego uporządkowania), a także - w razie korzystania - drogę, ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

- Koszt ww. czynności, w tym przejęcia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporządkowania oraz likwidacji zaplecza terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i winien być wkalkulowany w koszty pośrednie Wykonawcy w kalkulacji ceny całkowitej za realizację przedmiotu zamówienia.

III. Wymagania dotyczące właściwości materiałów - dotyczy części 
       a, b, C.

- Dopuszczenie do stosowania

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu wyrobów (materiałów) nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagania techniczne i  jakościowe dotyczące zastosowanych materiałów.

- Zaprawa reperacyjna cementowa, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na mróz, wytrzymałość na ściskanie: 35MPa (dotyczy części C).

- Masa bitumiczna 2-składnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna, niezawierająca rozpuszczalnika (dotyczy części A).

- Środek do gruntowania podłoży pod papę termozgrzewalną.

- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, o gramaturze osnowy  min. 250 g/m2 i grubości 5,2 mm, nasiąkliwość ≤ 0,5%, wodoszczelna przy ciśnieniu 10kPa, z posypką mineralną gruboziarnistą.

- Papa termozgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej,  o gramaturze osnowy min. 250 g/m2, gr. 4mm, nasiąkliwość ≤ 0,5%, wodoszczelna przy ciśnieniu 10kPa.

- Gotowe mineralne zaprawy klejowo-szpachlowe do zatapiania siatek z tkaniny szklanej styropianu i wełny mineralnej (dotyczy części C).

- Siatka z włókna szklanego, rodzaj splotu siatki gazejski, powierzchnia włókien zaimpregnowana alkaliodporną dyspersją tworzywa sztucznego (dotyczy części C).

- Mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikatowa faktura baranek średnioziarnisty barwiona w masie (dotyczy części C).

- Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 (dotyczy części C)

- Wymagania techniczne dotyczące zastosowanych materiałów elektrycznych:

- oprawy oświetleniowe - LED natynkowe, IP65, klasa ochronności II, oprawa musi spełnić normę PN-EN 62471:2010 lub równoważną (dotyczy części C) – należy uzgodnić typ oprawy z Użytkownikiem obiektu

- .naświetlacz - LED natynkowy, IP65, klasa ochronności II, wyposażony w czujnik ruchu - należy uzgodnić typ oprawy z Użytkownikiem obiektu (dotyczy części C)

- Przewody YDY płaskie/OMY w podwójnej izolacji 450/750V. (dotyczy części C)

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Wyroby (materiały) nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy zakres robót, przy którego wykonaniu użyte zostaną zakwestionowane wyroby, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego brakiem odbioru.

- Przechowywanie i składanie materiałów - dotyczy części a, b, C.

Czasowe składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub administratorem obiektu.

Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

IV. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn - dotyczy części a, b, C.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt i maszyny powinny być stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny będą spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Sprzęt i maszyny będące własnością Wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót mają być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy, będą spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące ich użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

V. Wymagania dotyczące transportu - dotyczy części  a, b, C.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

Istnieje możliwość dowozu materiałów budowlanych na teren budowy po drogach wewnętrznych.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy, na którym prowadzone będą roboty budowlane.

VI. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych - dotyczy części  a, b, C.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o  obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz o wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji robót budowlanych z inspektorem nadzoru.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót, norm lub obowiązków określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o należytą jakość prac wykonywanych siłami własnymi oraz przez podwykonawców. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody, powstałe u Zamawiającego i osób lub podmiotów trzecich, spowodowane działalnością Wykonawcy i/lub jego podwykonawców, wynikłe z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za szkody spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robót lub wadami technicznymi ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji wniosków o zatwierdzenie wyrobu (KZWdS) przynajmniej na trzy (3) dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania wyroby spełniają wymagania Zamawiającego, są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadają należyte właściwości użytkowe. Zaakceptowanie przez nadzór inwestorski zaproponowanego przez Wykonawcę wyrobu z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych składników tego systemu lub technologii, dla danego zakresu robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia zaproponowanego przez Wykonawcę wyrobu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, od daty przedłożenia kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie przed zabudowaniem.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym wstrzymaniu realizacji robót budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dłuższej niż 1 dzień roboczy, niezależnie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

- Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą realizowane na czynnym obiekcie. Godziny wykonywania robót wymagają uzgodnienia z administratorem obiektu najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy. Wszystkie prace uciążliwe i głośne wymagają każdorazowo uzgodnienia z administratorem z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Roboty budowlane winny być prowadzone w sposób zapewniający normalne, nieprzerwane funkcjonowanie obiektu.

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na realizację robót budowlanych w soboty i niedziele po wcześniejszym dokonaniu uzgodnień z administratorem obiektu.

VII. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ogólne dokumenty odniesienia:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- UWAGI KOŃCOWE.

Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej wszystkie wszelkie koszty związane                                z realizacją zamówienia, w tym wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarach robót prace i czynności, a także koszty wszystkich robót i usług towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- ZAŁĄCZNIKI.

- Szkic dachu.

- Dokumentacja fotograficzna.

Sporządził: Piotr Liszka