Załącznik nr 7

RAPORT	Z	PRZEPROWADZONYCH	POMIARÓW	WSTĘPNYCH	/	CZYNNOŚCI

SERWISOWYCH* WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEGLĄDU ..........

Data wykonania przeglądu: ...............................

Nr zespołu prądotwórczego: ...............................

Liczba przepracowanych godzin:

całkowita:...............................

od ostatniego przeglądu:...............................

1. Zanotowane parametry pracy silnika (przed przeglądem)

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pomiaru |  |
| 1 | Obciążenie silnika (moc) | kW |  |  |
| 2 | Prędkość obrotowa | obr/min |  |  |
| 3 | Temperatura cieczy chłodzącej | C |  |  |
| 4 | Temperatura spalin | C |  |  |
| 5 | Temperatura powietrza doładowującego | C |  |  |
| 7 | Ciśnienie powietrza doładowującego | bar |  |  |
| 8 | Temperatura oleju smarującego | C |  |  |
| 9 | Ciśnienie oleju smarującego | bar |  |  |

- Potwierdzenie wykonania czynności:

| Lp. | Czynności serwisowe | Wykonano: |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |  |
| 1 | Pobranie próbki oleju (wynik analizy przedstawić jako załącznik do protokołu przeglądu) |  |  |  |  |
| 2 | Wymiana i sprawdzenie poziomu oleju |  |  |  |  |
| 3 | Sprawdzenie zużycia oleju |  |  |  |  |
| 4 | Wymiana filtrów oleju |  |  |  |  |
| 5 | Czyszczenie miski olejowej |  |  |  |  |
| 6 | Uzupełnienie oleju w zbiorniku uzupełniającym (do poziomu max). |  |  |  |  |
| 7 | Czyszczenie zaślepki doprowadzania oleju do turbosprężarki |  |  |  |  |
| 8 | Sprawdzenie silnika pod względem występowania wycieków oleju , usunięcie wycieku po jego stwierdzeniu. |  |  |  |  |
| 9 | Sprawdzenie silnika pod względem występowania wycieków glikolu, usunięcie wycieku po jego stwierdzeniu. |  |  |  |  |
| 10 | Wymiana uszczelek pokryw zaworów |  |  |  |  |
| 11 | Wymiana filtra odpowietrzania karteru silnika |  |  |  |  |
| 12 | Czyszczenie układu odpowietrzania karteru |  |  |  |  |
| 13 | Kontrola poziomu zanieczyszczenia nagarem komory spalania cylindrów ( boroskopowa ) |  |  |  |  |
| 14 | Pomiar ciśnienia w skrzyni korbowej |  |  |  |  |
| 15 | Kontrola kąta wyprzedzenia zapłonu |  |  |  |  |
| 16 | Czyszczenie / regulacja czujnika prędkości obrotowej |  |  |  |  |
| 17 | Regulacja luzów zaworowych |  |  |  |  |
| 18 | Pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach |  |  |  |  |
| 19 | Czyszczenie i regulacja świec zapłonowych. |  |  |  |  |
| 20 | Sprawdzenie przewodów zapłonowych (rezystancja oraz stan izolacji) / ewent. wymiana |  |  |  |  |
| 21 | Wymiana przewodów zapłonowych świec |  |  |  |  |
| 22 | Wymiana świec zapłonowych |  |  |  |  |
| 23 | Odnotowanie temperatury cylindrów |  |  |  |  |
| 24 | Sprawdzenie ciśnienia / uzupełnienie poziomu glikolu chłodzącego |  |  |  |  |
| 25 | Kontrola pompy wodnej na występowanie wycieków |  |  |  |  |
| 26 | Kontrola ciśnienia glikolu chłodzącego - agregaty |  |  |  |  |
| 27 | Kontrola ciśnienia / glikol chłodnice dachowe |  |  |  |  |
| 28 | Czyszczenie i próby funkcjonalne wentylatorowych chłodnic dachowych wraz z armaturą (automatyczne przepustnice klapowe, pompy cyrkulacyjne). |  |  |  |  |
| 29 | Kontrola turbosprężarek |  |  |  |  |
| 30 | Kontrola układu wydechowego |  |  |  |  |
| 31 | Pomiar i regulacja poziomu emisji spalin. |  |  |  |  |
| 32 | Wymiana sondy lambda |  |  |  |  |
| 33 | Kontrola szczelności ścieżki gazowej |  |  |  |  |
| 34 | Kontrola systemów zabezpieczeń pracy silnika – wyniki kontroli należy przedstawić Zamawiającemu w postaci protokołu z przeprowadzonych pomiarów i prób |  |  |  |  |
| 35 | Wymiana wstępnego filtra powietrza |  |  |  |  |
| 36 | Wymiana głównego filtra powietrza |  |  |  |  |
| 37 | Kontrola sprawności akumulatorów (uzupełnienie poziomu elektrolitu) |  |  |  |  |
| 39 | Wymiana wkładu filtra gazu |  |  |  |  |
| 40 | Kontrola / smarowanie łożysk przepustnicy |  |  |  |  |
| 41 | Sprawdzenie i smarowanie łożysk generatora z odnotowaniem w protokole - 6226 C3 50 g |  |  |  |  |
| 42 | Kontrola poziomu temperatury łożysk, obudowy generatora |  |  |  |  |
| 43 | Kontrolny pomiar stanu izolacji przewodów mostka diodowego, oraz pomiary poprawności działania mostka diodowego (każdej diody z osobna). |  |  |  |  |
| 44 | Pomiary rezystancji izolacji stojana i wirnika |  |  |  |  |
| 45 | Pomiary rezystancji wirnika i stojana |  |  |  |  |
| 46 | Kontrola układu regulacji generatora |  |  |  |  |
| 47 | Kontrola układu wzbudzenia generatora |  |  |  |  |
| 48 | Kontrola układu AKPiA w tym układu synchronizacji i pracy wyspowej |  |  |  |  |
| 49 | Opracowanie kompletnego raportu serwisowego |  |  |  |  |

3. Odnotowane zużycie oleju: ..............................

Zużycie mieści się w granicach dopuszczalnych przez producenta silnika (TAK/NIE): .............

- Odnotowany poziom oleju w skrzyni korbowej: ..................

Prawidłowy poziom oleju w skrzyni korbowej: .........

- Zarejestrowane wycieki oleju: ............................................................................................

...............................................................................................................................................

Czy wycieki zostały zlikwidowane (TAK/NIE): ............

- Zmierzone ciśnienie w skrzyni korbowej:.................

Dopuszczalne ciśnienie w skrzyni korbowej: ............

- Kontrola różnicy ciśnień na filtrach powietrza (w czasie pracy silnika – znamionowe warunki pracy silnika)

Sprawdzenie poprawności wskazania wskaźnika zabrudzenia filtra ................

- Zmierzony kąt wyprzedzenia zapłonu:..............

Prawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu:...............

- Pomiar szczeliny przed przetwornikiem prędkości obrotowej

Szczelina ma rozmiar ............. obrotu od max. wkręcenia przetwornika

10. Kontrola elementów układu zapłonowego: Wartość napięcia zasilania cewek zapłonowych: ...........

Czy moduł zapłonowy i cewki zapłonowe są poprawnie uziemione (TAK/NIE):

Wyniki pomiarów:

|  | Oporność [] |  |  | Szczelina pomiędzy elektrodami świecy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr |  |  |  | zapłonowej |  |  |
| cylindra | Przewód | Cewka – uzwojenia |  | Pomiar | Pomiar |  |
|  | świecy |  |  |  | po korekcji |  |
|  |  | pierwotne | wtórne |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |

11. Pomiar luzu zaworowego

| Nr | Zawory ssące |  |  | Zawory wydechowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szczelina [mm] |  |  | szczelina [mm] |  |  |  |
| cylindra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar | Korekta | Kontrola | Pomiar | Korekta | Kontrola |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi do pomiarów luzów zaworowych: ..............................................................................

.....................................................................................................................................................

Ocena stanu technicznego układu rozrządu silnika: .............................................................

.....................................................................................................................................................

12. Pomiar ciśnienia sprężania (obok tabeli należy wkleić tabliczki pomiarowe)

| Nr | Zarejestrowane ciśnienie |
| --- | --- |
| cylindra | [bar] |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |

Uwagi	do	pomiarów	ciśnienia	sprężania	(w	przypadku	nieprawidłowości	podać	minimalne

dopuszczalne

ciśnienie sprężania): ............................................................................................

.....................................................................................................................................................

13. Pomiar temperatur tulei cylindrowych

| Nr | Temperatura [C]: | Nr | Temperatura [C]: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cylindra |  | cylindra |  |  |
| 1 |  | 9 |  |  |
| 2 |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 11 |  |  |
| 4 |  | 12 |  |  |
| 5 |  | 13 |  |  |
| 6 |  | 14 |  |  |
| 7 |  | 15 |  |  |
| 8 |  | 16 |  |  |

Uwagi	do	pomiarów	temperatur	tulei	cylindrowych	(w	przypadku	nieprawidłowości	podać

dopuszczalne

wartości temperatur): ............................................................................................

.....................................................................................................................................................

14. Pomiary w układzie chłodzenia silnika

Kontrola ciśnienia roboczego w zbiorniku ciśnieniowym (Reflex)………….

Ciśnienie cieczy chłodzącej silnik: .........

| Temperatury cieczy chłodzącej: ……………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Chłodnica powietrza doładowującego (wlot): ....... |  | C |
| - Chłodnica powietrza doładowującego (wylot): ....... |  | C |
| - Wlot cieczy chłodzącej do silnika : | .......C |  |
| - Wylot cieczy chłodzącej z silnika: ....... | C |  |

Uwagi do pomiarów w układzie chłodzenia (w przypadku nieprawidłowości podać dopuszczalne wartości

parametrów): .........................................................................................

.....................................................................................................................................................

15. Wymiana cieczy chłodzącej

Wymiana cieczy chłodzącej (TAK/NIE): ........

Zawartość glikolu w wodzie: ............%

Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe do temperatury: ..........

16. Kontrola stanu technicznego pomp w układzie chłodzenia (wodnym i glikolowym)

Uwagi do kontroli pomp: ........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

17. Zarejestrowane wycieki cieczy chłodzącej: .....................................................................

...............................................................................................................................................

Czy wycieki zostały zlikwidowane (TAK/NIE): ........

18. Kontrola turbosprężarek

| Lp. | Zakres prac | Wykonano |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |  |
| 1 | Sprawdzenie stanu mocowania turbosprężarki do korpusu silnika |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie połączeń (szczelności) w układzie smarowania |  |  |  |
| 3 | Kontrola szczelności przewodów powietrznych w układzie doładowania silnika |  |  |  |
|  | (podczas pracy silnika) |  |  |  |
| 4 | Kontrola połączeń (dociągnięcie opasek mocujących) po stronie powietrza |  |  |  |
|  | doładowującego i spalin (podczas postoju silnika) |  |  |  |
| 5 | Kontrola poprawności pracy układu doładowania podczas pracy silnika (drgania, |  |  |  |
|  | hałas, szczelność po stronie powietrznej i spalinowej, szczelność układu smarowania) |  |  |  |
| 6 | Potwierdzenie kontroli drożności układu smarowania turbosprężarek |  |  |  |

Uwagi do kontroli turbosprężarek/wykryte niesprawności: ..................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

19. Kontrola układu wydechowego

Uwagi do kontroli układu wydechowego: ..............................................................................

.....................................................................................................................................................

20. Kontrola stanu technicznego/czyszczenie czujników

|  | Progi nastaw krańcowych |  | Wynik | pomiaru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieści | się w | Wynik pomiaru |  |
| Czujnik |  |  |  |  |  |  |
|  | Dolny | Górny | normie |  | porównawczego |  |
|  |  |  | (TAK/NIE) |  |  |  |
| Ciśnienia doładowania na |  |  |  |  |  |  |
| kolektorze dolotowym |  |  |  |  |  |  |
| Prędkości obrotowa silnika |  |  |  |  |  |  |
| Temperatur tulei cylindrowych |  |  |  |  |  |  |
| (termopary) |  |  |  |  |  |  |

Temperatury   	Glikolu:

cieczy

chłodzącej:	Glikolu:

Temperatury oleju

Ciśnienia oleju

Uwagi do kontroli/czyszczenia czujników: ..............................................................................

.....................................................................................................................................................

21. Kontrola stanu technicznego akumulatorów w układzie rozruchowym silnika

Uwagi do kontroli stanu akumulatorów: ..............................................................................

.....................................................................................................................................................

22. Kontrola stanu technicznego gaźnika ..............................................................................

.....................................................................................................................................................

23. Kontrola składu spalin

Zawartość NOx przy 5% ………………….

zawartości CO2 ................	Zawartość O2 ................

Uwagi do pomiarów składu spalin: ........................................................................................

.....................................................................................................................................................

24. Kontrola instalacji pod kątem wibracji i hałasu ...............................................................

.......................................................................................................................................................

25. Kontrola ilości nagaru osadzającego się w przestrzeniach roboczych cylindrów

| Nr | Ocena ilości nagaru | Nr | Ocena ilości nagaru |
| --- | --- | --- | --- |
| cylindra | (brak/w normie/nadmiar) | cylindra | (brak/w normie/nadmiar) |
| 1 |  | 9 |  |
| 2 |  | 10 |  |
| 3 |  | 11 |  |
| 4 |  | 12 |  |
| 5 |  | 13 |  |
| 6 |  | 14 |  |
| 7 |  | 15 |  |
| 8 |  | 16 |  |

26. Zanotowane parametry pracy silnika (po przeglądzie)

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pomiaru |  |
| 1 | Obciążenie silnika (moc) | kW |  |  |
| 2 | Prędkość obrotowa | obr/min |  |  |
| 3 | Temperatura cieczy chłodzącej | C |  |  |
| 4 | Temperatura spalin | C |  |  |
| 5 | Temperatura powietrza doładowującego | C |  |  |
| 7 | Ciśnienie powietrza doładowującego | bar |  |  |
| 8 | Temperatura oleju smarującego | C |  |  |
| 9 | Ciśnienie oleju smarującego | bar |  |  |

27. Kontrola zabezpieczeń pod względem nastaw krańcowych zabezpieczeń silnika i prądnicy:

Potwierdzenie wykonania kontroli zabezpieczeń ..........................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

Uwagi do kontroli zabezpieczeń ........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

LISTA MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH ZUŻYTYCH PODCZAS PRZEGLĄDU

| Nr katalogowy | Opis | Ilość [sztuk] |
| --- | --- | --- |
|  | Olej smarny wg. wymagań producenta (beczka 208 l) |  |
|  | Świeca zapłonowa ............... |  |
| 211357S | Przewód zapłonowy |  |
| 169180K | Główny filtr powietrza |  |
| 208349A | Wstępny filtr powietrza |  |
| 199395B | Filtr oleju |  |
|  | Filtr układu odpowietrzania karteru |  |
| 304745L | Uszczelka pokrywy zaworów |  |
| 304745P | Uszczelka pokrywy zaworów |  |
|  | Wkład filtra gazu |  |
|  | Sonda lambda |  |

Podczas wykonywania przeglądu zastosowano wyłącznie materiały eksploatacyjne i części zamienne dopuszczone przez producenta silnika i opisane w stosownych katalogach

Lista zużytych materiałów i części zamiennych przekazanych Zamawiającemu

| Nr katalogowy | Opis | Ilość [sztuk] |
| --- | --- | --- |
|  | Olej smarny wg. wymagań producenta (beczka 208 l) |  |
|  | Świeca zapłonowa ............... |  |
| 211357S | Przewód zapłonowy |  |
| 169180K | Główny filtr powietrza |  |
| 208349A | Wstępny filtr powietrza |  |
| 199395B | Filtr oleju |  |
| CCV55222-08 | Filtr układu odpowietrzania karteru |  |
| 304745L | Uszczelka pokrywy zaworów |  |
| 304745P | Uszczelka pokrywy zaworów |  |
|  | Wkład filtra gazu |  |
|  | Sonda lambda |  |
| F35 | Płyn chłodzący (l) |  |

Wnioski i zalecenia po wykonanym przeglądzie:...............................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Czas wykonywania prac przeglądowych

| Lp. | Data | Godzina | rozpoczęcia | Godzina | Czas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prac |  | zakończenia prac | pracy |  |

Po wykonaniu prac serwisowych potwierdza się kompletność i sprawność zespołu prądotwórczego podlegającego przeglądowi. Dopuszcza się zespół prądotwórczy do dalszej eksploatacji. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z postanowieniami umowy nr ………….…... z dnia………………….. .

Wnioski/uwagi Zamawiającego:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

| Potwierdzenie | Imię i nazwisko | Data / Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wykonanych prac |  |  |  |
| Wykonawca: |  |  |  |
| Zamawiający: |  |  |  |
| Eko Dolina Sp. z o.o. |  |  |  |