Załącznik nr 4

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 28:

1. Montaż systemu klimatyzacji typu Split, piętro 2 – pomieszczenie serwerowni:
   1. Serwerownia nr 272 split podstropowy o mocy chłodniczej 13,4-16kw – 3 sztuki
   2. Wymagana minimalna efektywność w trybie chłodzenia SEER: 6.1
   3. Klasa efektywności energetycznej: A++
   4. Minimalna nastawa chłodzenia 14st
   5. Urządzenie klimatyzacyjne przeznaczone do ciągłej pracy pod pełnym obciążeniem
   6. Klimatyzacje pracują pod jednym sterownikiem ściennym
   7. Możliwość zdalnego sterowania i zażądania klimatyzacją
   8. Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji układu klimatyzacji wraz z zakresem prac towarzyszącymi oraz zatwierdzenie DTR montowanego systemu. Zaproponowanie systemu trybu pracy klimatyzacji.
   9. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie do najbliższych punktów kanalizacyjnych.
   10. Instalacja prowadzona w korytach PCV oraz w strefie sufitu podwieszanego, w szachtach instalacyjnych
   11. Montaż 3 tac pod klimatyzatory zabezpieczające pomieszczenie w przypadku awarii klimatyzacji i przelania się wody z tacki ociekowej. Odpływ grawitacyjnie.
   12. Utylizacja z wykreśleniem w CRO zainstalowanych klimatyzatorów.
   13. Likwidacja wentylacji z okna oraz wstawienie pakietu szyby lub inne wypełnię.
   14. Obklejenie szyb od wewnątrz matą typu Armaflex o grubości minimum 20mm
   15. Zasilanie urządzeń z punktu wskazanego przez Zamawiającego, montaż odpowiednich zabezpieczeń wg DTR urządzeń w rozdzielni elektrycznej
   16. Szacowana długość linii freonowej od agregatu do najdalszej jednostki: 20mb
   17. Wykonanie prac ogólnobudowlanych takich jak: wykonanie otworów przejściowych instalacji w stropach i ścianach, uzupełnienie ścian pianka lub zaprawą, szpachlowanie, malowanie, montaż rewizji
   18. Wykonanie niezbędnych przejść PPOŻ
   19. Serwis i konserwacja zgodnie z DTR urządzeń i wymagań producenta w czasie trwania gwarancji