Załącznik C do  SWZ  - Wymagania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, wymiana, walidacja i utylizacja filtrów powietrza w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie ,w okresie 12 miesięcy z podziałem na :

- Część  I - dostawa, wymiana, wywóz i utylizacja filtrów bytowych – szczegółowy opis, wykaz rodzajów filtrów , ich szacunkowe  ilości oraz lokalizację zawiera załącznik A,B, do SWZ:

- Załącznik A  do SWZ zawiera wykaz filtrów podlegających  dostawie, wymianie i utylizacji

- Załącznik B do SWZ zawiera wykaz filtrów podlegających tylko dostawie.

- Część II - dostawa, wymiana, wykonanie pomiarów, walidacji, wywóz i utylizację filtrów HEPA szczegółowy opis, wykaz rodzajów filtrów , ich szacunkowe  ilości oraz lokalizację zawiera załącznik A,B,C do SWZ.,

- Załącznik A  do SWZ zawiera wykaz filtrów podlegających  dostawie, wymianie, walidacji i utylizacji.

- Załącznik B do SWZ zawiera wykaz filtrów podlegających tylko dostawie.

- Część III - dostawa, wymiana, wywóz i utylizacja filtrów technologicznych – szczegółowy opis, wykaz rodzajów filtrów , ich szacunkowe ilości oraz lokalizację zawiera załącznik A,B,C do SWZ.

- Załącznik A  do SWZ zawiera wykaz filtrów podlegających  dostawie, wymianie i utylizacji.

- Załącznik B do SWZ zawiera wykaz filtrów podlegających tylko dostawie.

- Opis  dla  filtrów z części  1 -  FILTRÓW BYTOWYCH

- Filtry kasetowe plisowane.

- Wykonanie: rama (materiał i wymiary opis w tabeli) konstrukcja sztywna, stabilność uzyskana za pomocą łączenia nitowanego oraz rama kartonowa  sztywna - wg zestawienia w tabeli stanowiącej załącznik ,,A” do SWZ.

- Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię  stwierdzającą możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej (pomieszczenia stałego przebywania ludzi) klasy B według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych klasa 1263 (Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny)

- Filtry  kieszeniowe (stożkowe )

- Wykonanie: ramka  (materiał i wymiary opis w tabeli)  ,konstrukcja sztywna, pakiet kieszeniowy połączony z ramką za pomocą listwy zapinającej.

- Ilość kieszeni w poszczególnych filtrach kieszeniowych wynikająca z klasy filtracji oraz wymiarów danego filtra oraz wg zestawienia w tabeli stanowiącej załącznik ,,A” do SWZ.

- Wymogi dla materiału filtracyjnego zastosowanego w filtrach kieszeniowych:

- ISO Coarse  65% (włókno syntetyczne)

- Gramatura 140 g/m2

- Surowiec : 100% PET

- Grubość : 6,5 - 8,0 mm przy obciążeniu 0,05 N/cm2

- Klasa palności : F1/F1/K1

włóknina, termicznie i mechanicznie wzmocniona, wolna od środków wiążących pył, budowana progresywnie. Strona czystego powietrza zagęszczona mechanicznie. Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię  stwierdzającą możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej (pomieszczenia stałego przebywania ludzi) klasy B według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych klasa 1263 (Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny).

- ISO Coarse  75%  (włókno syntetyczne)

- Gramatura 150 g/m2

- Surowiec : 100% PET

- Grubość : 4,8-6,8 mm przy obciążeniu 0,05 N/cm2

- Przepustowość powietrza : 1700 l/m2/s przy [100 Pa]

- Palność : F1/F1/K1[wg DIN 53438]

Włóknina filtracyjna o progresywnej strukturze, zespolona termicznie i mechanicznie; nie zawiera substancji wiążącej; strona czystego powietrza wygładzona termicznie.  Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię  stwierdzającą możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej (pomieszczenia stałego przebywania ludzi) klasy B według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych klasa 1263 (Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny)

- ePM10  75% (włókno syntetyczne)

- Gramatura 75 g/m2

- Surowiec : 100% PP

- Grubość wg. WSP 120.6: 2,2mm (0,008 N/cm2)

- Przepustowość powietrza : 900 l/m2/s  przy 200 Pa

- Początkowa różnica ciśnień: 36 Pa przy 0,16 m/s

- Klasa palności: K1/F1/F1

Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię  stwierdzającą możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej (pomieszczenia stałego przebywania ludzi) klasy B według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych klasa 1263 (Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny)

- ePM10 80%  (włókno syntetyczne)

- Gramatura 85 g/m2

- Surowiec : 100% PP

- Ciężar powierzchniowy : 85 g/m2

- Grubość : 1,10 mm przy obciążeniu 0,05 N/cm2

- Przepustowość powietrza : 530 l/m2/s  przy [200 Pa]

- Początkowy spadek ciśnienia : [60 Pa] przy [0,25 m/s]

- Skuteczność [0,4 μm] : 48% DIN EN 779

- Palność : K1/F1/F1[wg DIN 53438]

Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię  stwierdzającą możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej (pomieszczenia stałego przebywania ludzi) klasy B według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych klasa 1263 (Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny)

- ePM1 85%  (włókno szklane)

- Filtry kieszeniowe  :  jako filtry wstępne dla pomieszczeń czystych

- Typ: filtr kieszeniowy , kieszenie stożkowe o wysokiej skuteczności filtracyjnej

- Materiał filtracyjny: włókno szklan

- Maksymalny spadek ciśnienia:  450Pa

- Klasa filtracji: PN-ENISO16890 ePM1 85%

- Nominalny przepływ / spadek ciśnienia (m3/h / Pa) :1700/130 na 4,6 m²

- Klasa energetyczna : ,,C” maksymalnie

Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię  stwierdzającą możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej (pomieszczenia stałego przebywania ludzi) klasy B według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych klasa 1263 (Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny)

- ePM1 60%   (włókno szklane)

  - Filtry kieszeniowe  :  jako filtry wstępne dla pomieszczeń czystych

  - Typ: filtr kieszeniowy( kieszenie stożkowe)  o wysokiej skuteczności filtracyjnej

  - Materiał filtracyjny: włókno szklane

  - Maksymalny spadek ciśnienia:  400Pa

  - Klasa filtracji: PN-ENISO16890 ePM1 60%

  - Nominalny przepływ / spadek ciśnienia (m3/h / Pa) :1700/60 na 4,6 m²

  - Klasa energetyczna: ,,A” maksymalnie

Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię  stwierdzającą możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej (pomieszczenia stałego przebywania ludzi) klasy B według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych klasa 1263 (Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny)

- ePM1  85%  (włókno syntetyczne)

- Gramatura 158 g/m2

- Surowiec : 100% PP

- Grubość wg. WSP 120.6 : 4,4 mm(0,008 N/cm2)

- Przepuszczalność powietrza : 270 l/m2/s przy [200 Pa]

- Początkowa różnica ciśnień : 120 Pa przy [0,16 m/s]

- Klasa palności : K1/F1/F1

- Początkowa efektywność : 90% EN 779

Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię  stwierdzającą możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej (pomieszczenia stałego przebywania ludzi) klasy B według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych klasa 1263 (Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny)

- Filtry do klimakonwektorów.

- Wykonanie: jednowarstwowa tkanina filtracyjna  (ISO Coarse 50%), ramka z drutu o średnicy 5mm, wzbogacona o elementy usztywniające w zależności od długości filtra. Filtry  o długościach: 1495 mm ,1200 mm, 1075 mm - dwa elementy usztywniające oraz filtry o długościach: 800 mm, 700 mm – jeden element usztywniający.

- Tkanina filtracyjna jednowarstwowa pojedyncza obszywana maszynowa na konstrukcji ramy  na całej długości materiału filtracyjnego.

- Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię  stwierdzającą możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej (pomieszczenia stałego przebywania ludzi) klasy B według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych klasa 1263 (Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny)

- Filtry muszą posiadać Certyfikaty Jakości potwierdzające ich wyprodukowanie i klasyfikowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 16890. Filtry muszą posiadać 12- miesięczną gwarancję.

- Opis  dla  filtrów z części 2 -  FILTRY HEPA

      - Każdy egzemplarz filtru HEPA musi być zaopatrzony w świadectwo badania i raport z testów : skuteczności filtracji , oporów przepływu , testu przecieków i  musi posiadać atest PZH potwierdzający jego wyprodukowanie i klasyfikowanie zgodnie z normami:

- PN-EN 1822;

- ISO 29463:2011

- PN-EN 1822-5 4.4.

- PN-EN 1822-4 Aneks A

- PN-EN 1822-5

      - Filtry HEPA (Panelowy)

- Zastosowanie:  do skrzynek nawiewnych do stref i pomieszczeń czystych

- Wymogi materiałowe:

- Produkt higieniczny wg VDI 6022

- Komponenty mikrobiologicznie obojętne wg ISO 846

- Zatwierdzona możliwość kontaktu z żywnością wg EC 1935:2004

- Nie zawiera bisfenolu, ftalanu, formaldehydu

- Chemicznie odporny na procesy odkażania .

- Każdy egzemplarz filtru HEPA musi być zaopatrzony w świadectwo badania i raport z testów : skuteczności filtracji , oporów przepływu , testu przecieków i  musi posiadać pozytywną opinię  stwierdzającą możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej (pomieszczenia stałego przebywania ludzi) klasy B według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych klasa 1263 (Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny)oraz Certyfikat potwierdzający jego wyprodukowanie i klasyfikowanie, zgodne z normą PN-EN 1822:2009

- Skuteczność filtracji wg MPPS (%)   H-13/99,95%min  H-14/99,995%min  E-11/95%min

- Maksymalna temperaturapracy70°CMaksymalna wilgotność względna100%

- Skuteczność filtracji wg MPPS (%)   H-13/99,95%min  H-14/99,995%min  E-11/95%min

- Konstrukcja:

- Typ; Filtr panelowy

- rama filtru : aluminium anodowane

- materiał filtracyjny :   włókno szklane o strukturze papieru

- pakiet filtracyjny : wykonany w technologii mini-pleat, zapewniający niski opór przepływu i dużą wydajność (spadek ciśnie ΔPa nie większy  niż 160 Pa dla nominalnego przepływu 0,4m/s)

- uszczelnienie : pakiet  uszczelniony w obudowie żywicą poliuretanową

- uszczelka: ciągła PU(uszczelka wylewana z pianki poliuretanowej)

- separator:  klej topliwy

- siatka ochronna: metalowa lakierowana od strony czystej.

- Filtry HEPA Zgodne z normą PN-EN 1822:2009

- Zastosowanie :filtr HEPA dla dużego przepływu powietrza zabudowane s skrzynkach filtracyjnych.

- Typ: Filtry skrzynkowe

- rama :blacha ocynkowana

- materiał filtracyjny :   włókno szklane o strukturze papieru

- pakiet filtracyjny : wykonany w technologii mini-pleat, zapewniający niski opór przepływu i dużą wydajność (spadek ciśnie ΔPa nie większy  niż 290 Pa dla nominalnego przepływu )

- uszczelnienie : pakiet  uszczelniony w obudowie żywicą poliuretanową

- uszczelka: ciągła  płaską o grubości 8 mm z  neoprenu

- separator:  klej topliwy

3). Każdy egzemplarz filtru HEPA musi być zaopatrzony w świadectwo badania i raport z

testów : skuteczności filtracji , oporów przepływu , testu przecieków i  musi posiadać pozytywną opinię  stwierdzającą możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej (pomieszczenia stałego przebywania ludzi) klasy B według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych klasa 1263 (Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny)oraz Certyfikat potwierdzający jego wyprodukowanie i klasyfikowanie, zgodne z normą PN-EN 1822:2009

- Skuteczność filtracji wg MPPS (%)   H-13/99,95%min  H-14/99,995%min  E-11/95%min

- Maksymalna temperaturapracy70°CMaksymalna wilgotność względna100%

- Skuteczność filtracji wg MPPS (%)   H-13/99,95%min  H-14/99,995%min  E-11/95%min.

- Opis  dla  filtrów z części  3 -  FILTRY TECHNOLOGICZNE

      - Filtry kasetowe plisowane.

- Wykonanie: ramka  (materiał i wymiary opis w tabeli), konstrukcja sztywna, stabilna, wynikająca z łączenia nitowanego; materiał syntetyczny  filtracyjna  (ISO Coarse 50%),. wg zestawienia w tabeli stanowiącej załącznik ,,A” do SWZ.

- Dla ramy wykonanej z kartonu zamawiający nie dopuszcza łączenia kartonu przy użyciu zszywek metalowych karton musi być klejony

- Zastosowana w zaoferowanych filtrach powietrza tkanina filtracyjna musi posiadać pozytywną opinię  stwierdzającą możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej (pomieszczenia stałego przebywania ludzi) klasy B według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych klasa 1263 (Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny)

- Filtry kasetowe plisowane wykonane w technologii MINI-PLEAT.

- Wykonanie:

- rama filtra - (materiał i wymiary, uszaka opis w tabeli)

- medium filtracyjne : karton filtracyjny z włókna szklanego, niehigroskopijny;

- pakiet filtracyjny : wykonany w technologii mini-pleat ; zastosowane w

charakterze separatorów strużki kleju termo topliwego umożliwiające uzyskanie dużej powierzchni filtracyjnej przy małej głębokości filtra, zapewniający niski opór przepływu - pakiet uszczelniony w obudowie żywicą poliuretanową;

- rama filtra zaopatrzona w uszczelkę o grubości 8 mm, płaską, z neoprenu- - wg zestawienia w tabeli stanowiącej załącznik ,,A” do SWZ.

- dla ramy wykonanej z kartonu zamawiający nie dopuszcza łączenia kartonu przy użyciu zszywek metalowych karton musi być klejony

- Filtry muszą posiadać Certyfikaty Jakości potwierdzające ich wyprodukowanie i klasyfikowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 16890. Filtry muszą posiadać 12- miesięczną gwarancję.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYMIANY FILTRÓW:

- Filtry typu HEPA zamontowane w obudowach kanałowych (Smay KAF) wymagają demontażu rewizji w pomieszczeniach stref czystych (clean-room) i ponownego montażu rewizji z uszczelnieniem po wymianie filtra HEPA (odpowiednią masą uszczelniającą)

- Filtry typu HEPA zabudowane w nawiewnikach wymagają demontażu panelu czołowego nawiewnika.

- Filtry typu HEPA zabudowane w sufitach laminarnych wymagają demontażu i ponownego montażu płyty czołowej z płótnem poliestrowym.

- Wymiana filtrów w klimakonwektorach wymaga demontażu i ponownego montażu panelu sufitu podwieszanego typu Armstrong.

- WYMAGANE BADANIA PO WYMIANIE FILTRÓW HEPA ;

- Jednorodność materiału filtrującego (badanie przecieków)

- szczelność mocowania filtra

- stężenie masowe cząstek

- Zakres: (0,0003 - 100) µg/l

- Metoda pomiaru fotometrem liniowym lub licznikiem cząstek stałych .

- Badania filtrów HEPA H-13 i H-14 panelowych i zamontowanych w strefach czystych zgodne z poniższymi normami:

- PN-EN ISO 14644-3:2006 pkt. 4.2.4

- i załącznik B.6

- PN-EN 1822-1:2009 pkt 5 i 6

- PN-EN 1822-2:2009 pkt 4

- PN-EN 1822-4:2009 pkt 4

- Badania filtrów HEPA H-13 i H-14 zamontowanych w obudowach kanałowych i skrzynkach  wywiewnych na instalacji wywiewnej z laboratoriów  typu  BSL dopuszczone badanie, zgodne z normą PN-EN ISO 14644-3:2006

- Wykonane badania zakończone pisemnym sprawozdaniem  z walidacji ze wskazaniem na szkicu lokalizacji danego filtra HEPA.

- INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych grup filtrów wykazanych w zał. A  i B do SWZ tj. dla:

- Grupy 1 – filtry bytowe,

- Grupy 2- filtry HEPA ,

- Grupy 3- filtry technologiczne.