# WYCENA PROGRAMU

# FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Nazwa  zadania :

„Modernizacja układu klima- went SOR z wymianą agregatu wody lodowej”.

Adres inwestycji:		Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :		4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

Data opracowania :	             Maj 2021

|  | Nazwa i opis | Wart. Netto | Wart. Brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nawilżacze: | …………. zł | …………. zł |
| 1.1 | Wymiana podzespołów dwóch nawilżaczach (zdjęcia w załączniku) obsługujących centrale klima-went. KNW1 i KNW2 w tym: cylindrów z elektrodami, zaworów spustowych, uszczelnień, płytek sterujących, |  |  |
| 1.2 | Rozruch urządzeń |  |  |
| 2 | Modernizacja instalacji chłodniczej w układzie: | …………. zł | …………. zł |
| 2.1 | Spuszczenie i utylizacja wody lodowej, płukanie instalacji wodą bieżąca 2x |  |  |
| 2.2 | Dostawa i montaż siedmiu klima-konwektorów o mocy 7 [kW] każdy wraz z: - pompką skroplin, - elektrozaworem 3 drogowy ON/OFF, - modułem zarządzania zaworami ON/OFF, - filtrami fotokatalitycznymi, - panelem/pilotem zdalnego sterowania, - czujnikiem temperatury do zamontowania na urządzeniu, - interfejsem szeregowym dla połączenia z BMS po protokole Modbus, |  |  |
| 2.3 | Wykonanie instalacji wody lodowej na odcinku o łącznej długości zasilania i powrotu do 300 m.b, wraz z: izolacją, armaturą, zaworami równoważącymi. Instalacja wody lodowej poprowadzona ma zostać od zaworów odcinających istniejącej instalacji poprzez strop z piwnicy na parter (wykonanie otworów, przejść przeciwpożarowych oraz zabudów typu karton-gips na odcinku do 25 m.b), rozprowadzenie instalacji pod sufitem podwieszanym w ciągu komunikacyjnym do przyłączy każdego z siedmiu klima-konwektorów zamontowanych na parterze w miejscach wskazanych przez zamawiającego. |  |  |
| 2.4 | Wymiana węzłów chłodu wraz z kompletną armaturą, orurowaniem i izolacją dwóch central klima–went. tj. KNW1 i KNW2 |  |  |
| 2.5 | Wymiana chłodnic dwóch central klima –went. tj. KNW1 i KNW2 |  |  |
| 2.6 | Napełnienie instalacji chłodniczej - 1500 litrów czynnika chłodniczego (30% roztwór glikolu propylenowego). |  |  |
| 2.7 | Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonania próby szczelności i protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących z wykorzystaniem atestowanego przyrządu pomiarowego. |  |  |
| 3 | Agregat wody lodowej: | …………. zł | …………. zł |
| 3.1 | Demontaż i utylizacja obecnego agregatu wraz z czynnikiem chłodniczym. |  |  |
| 3.2 | Dostawa i montaż nowego agregatu o parametrach podanych w tabeli technicznej zamieszczonej w PFU |  |  |
| 3.3 | Rozruch urządzenia |  |  |
| 4 | Modernizacja instalacji grzewczej czterech central klima-went. tj. KNW1, KNW2, NW1, NW2: | …………. zł | …………. zł |
| 4.1 | Wymiana węzłów cieplnych wraz z kompletną armaturą, orurowaniem i izolacją czterech central klima-went. tj. KNW1, KNW2, NW1, NW2 |  |  |
| 4.2 | Dostawa i montaż nagrzewnic wodnych czterech central klima-went. tj. KNW1, KNW2, NW1, NW2 |  |  |
| 4.3 | Rozruch instalacji, udokumentowany protokołem wykonaniem próby ciśnieniowej i protokołem wykonania regulacji zaworów równoważących. |  |  |
| 5 | Modernizacja wentylatorów czterech central klima-went. tj. KNW1, KNW2, NW1, NW2: | …………. zł | …………. zł |
| 5.1 | Demontaż istniejących wentylatorów (nawiew, wyciąg) czterech central. |  |  |
| 5.2 | Przebudowa komór wentylacyjnych czterech central. |  |  |
| 5.3 | Dostawa i montaż wentylatorów bezpaskowych (nawiew, wyciąg) czterech central. |  |  |
| 6 | Modernizacja AKPiA | …………. zł | …………. zł |
| 6.1 | Demontaż istniejącego AKPiA |  |  |
| 6.2 | Wymiana oprzewodowania AKPiA do wyłącznika głównego wraz z wyłącznikem głównym, |  |  |
| 6.3 | Dostawa i montaż licznika energii elektrycznej z wbudowany serwerem sieciowym i interfejsem szeregowym dla połączenia z BMS po protokole Modbus TCP. |  |  |
| 6.4 | Wykonanie automatyki dla każdej z czterech central, wraz z interfejsem użytkownika, zapewnianiającej możliwości integracji z BMS szpitala poprzez protokół Modbus TCP/IP (sterowniki do każdej z czterech central w komplecie z kartami Modbus) oraz integracja z dostarczonym systemem scentralizowanego zarządzania. |  |  |
| 6.5 | Dostawa i montaż (w znajdującym się na tym samym poziomie co sterownia tzn. w piwnicy i oddalonym o 300 [m] pomieszczeniu technicznym) systemu scentralizowanego zarządzania pozwalającego na automatyczną synchronizację danych alarmów w czasie rzeczywistym, porównanie zużycia energii i wydajności energetycznej oraz określanie takich działań jak optymalizacja pod względem wydajności i zużycia energii: central klima-went, klima-konwektorów i agregatów zapewniającego łączności przez przeglądarkę, podgląd i zmiany nastaw urządzeń oraz rozbudowę o min. 100 wejść, |  |  |
| 6.6 | Dostawa i implementacja oprogramowania (kopia zapasowa na pendrive) |  |  |
| 6.7 | Rozruch instalacji, udokumentowany wykonaniem 48 godzinnego testu funkcjonalności wraz z przeprowadzeniem: - symulacji stanów awaryjnych układu sterującego pod kątem zachowania w sytuacjach zagrożenia (np. utraty zasilania, awarii komponentów centrali, awarii instalacji), pod kątem nie dopuszczenia do powstania w ich podciśnienia powietrza i odwrócenia kierunku przepływu powietrza, - pomiarów funkcjonalności central klima –went (temperatura, wydatek), - wykonanie pomiarów jakościowych przebiegów prądowych. |  |  |
| 6.8 | Przeprowadzenie dwóch szkoleń z obsługi osobno dla konserwatorów i personelu medycznego wraz z przekazaniem kompletu instrukcji w języku polskim i urządzeń do sterowania użytkownikowi. |  |  |
|  | RAZEM | …………. zł | …………. zł |