Firma Handlowo – Usługowa „TOM”

Ul. Wojska Polskiego 37A, 16 – 300 Augustów

NIP: 846- 100- 18- 75    REGON: 790184815

Tel.501 239 087

e-mail: biuro.inzynier@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

| Część: | Część sanitarna |
| --- | --- |
| Nazwa obiektu: | KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. ARNIKOWEJ, WYPUSTY W AUGUSTOWIE |
| Adres: | Augustów ul. Wojska Polskiego, Arnikowa, Słowackiego, Wypusty w Augustowie gm. Augustów pow. Augustów, woj. Podlaskie |
| Nr działki: | 3870/10, 4081/2, 4078, 3931, 4572, 738/6 obręb 3 |
| Inwestor: | ## GMINA MIASTO AUGUSTÓW ## UL. MŁYŃSKA 35 16- 300 AUGUSTÓW |
| Jednostka projektowa: | FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „TOM” UL. WOJSKA POLSKIEGO 37A 16- 300 AUGUSTÓW |
| Data: | ### CZERWIEC 2024 |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

|  | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- |
|  | OŚWIADCZENIA |
|  | UZGODNIENIA |
|  | CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS.1,2 |
|  | OPIS TECHNICZNY |
|  | PROFIL PODŁUŻNY RYS . 3 |

PROJEKTANT:

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej  na odcinku od istniejącej studzienki znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Arnikowej do wylotu budowanego w skarpie istniejącego rowu na działce 3870/10.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji  przeznaczony jest pod komunikację samochodową i pieszo- rowerową. W większości powierzchnia zabudowana jezdnią utwardzoną o nawierzchni z betonu asfaltowego i chodnikami z płytek betonowych. Teren silnie zabudowany instalacjami podziemnymi. W dolnym odcinku projektowanej kanalizacji na działce 4081/2 znajduje się teren przeznaczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania pod ciąg pieszo- rowerowy, obecnie jako niezagospodarowany teren zielony, w pikietażu 0+00- 0+70 porośnięty zagajnikiem.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa sytuowana w pasie drogowym, w większości w chodniku i pasie zieleni.

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki lub terenu

Obiekt w całości usytuowany pod ziemią bez elementów utrudniających korzystanie z terenu i nie wpływający na zmianę powierzchni poszczególnych części zagospodarowania.

- Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

## Na ww. terenie nie występuje wpływ eksploatacji górniczej.

- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska . W zakończeniu sieci przed wylotem zaprojektowano separator substancji ropopochodnych celem ograniczenia zagrożeń dla środowiska wodnego. Istniejącą roślinność i drzewa utrudniające ułożenie rurociągu w pasie zieleni wykopać z całą bryłą korzeniową i po montażu kanalizacji, po pielęgnacji odsadzić w to samo miejsce. Na czas montażu zabezpieczyć bryłę korzeniową przed wyschnięciem.

8.   Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

Nie dotyczy

9. Inne konieczne dane:

W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji – nie występują dane specjalne wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robót budowlanych.

Wynikające w procesie realizacji inwestycji zagrożenia mają charakter standardowy i zostaną omówione w informacji BIOZ.

10. Zakres oddziaływania inwestycji:

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działkach nr ewid. gr. : 3870/10, 4081/2, 4078, 3931, 4572, 738/6 obręb 3 i nie wykracza poza ich granice.

Podczas robót budowlanych zastosować się do wszystkich wymogów i ustaleń wynikających z decyzji i uzgodnień zarządców dróg i gestorów sieci.

# OPIS TECHNICZNY

- Przeznaczenie i charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi przez Gminę Miasto Augustów zaprojektowano kanalizację deszczową z tworzywa sztucznego PP-B korugowana, dwuścienna o sztywności SN8 o średnicy jak na rysunkach. Studnie rewizyjne betonowe  DN 1500mm z prefabrykowanymi stopniami złazowymi. Zwieńczenie studni pokrywą płaską z włazem ᴓ600 w klasie D400. Studnie D10, D14, D16, D20 zlokalizowane w jezdni zwieńczyć pokrywami stożkowymi nachyleniem do kierunku najazdu. Studnie poza zieleńcem sytuować włazami w stronę jezdni. Studnie bezwzględnie muszą być wyposażone w osadniki piasku. Wynika to ze specyfiki zastosowanego układu sieci. Bardzo ważnym jest dla prawidłowego działania systematyczne wybieranie osadu, aby nie doprowadzić do gromadzenia się go w rurach.

Wylot wykonać jako prefabrykowany, zabezpieczony kratą uchylną. Konstrukcja wylotu nie może wystawać poza skarpę rowu.

- Rozwiązania budowlane i techniczne w nawiązaniu do warunków terenowych

W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono, że grunty od studni D4 do Di w większości  są przydatne są do bezpośredniego posadowienia kanalizacji na 10 cm podsypce z piasku. Na odcinku od WYL do D4 grunt wymienić na dobrze przepuszczalną pospółkę warstwą pod rurami 50cm, zaś pod studniami D1-D3 20cm. Rury i studnie układać na 10cm podsypce z piasku drobnego.

Roboty ziemne w pasie drogowym prowadzić wyłącznie w jako wąskoprzestrzenne w obudowach szczelnych, na odcinku od WYL do D3 wykopy można wykonywać jako szerokoprzestrzenne. Odcinek kanalizacji Di- D25 wykonać metodą przewiertu sterowanego. Podbudowy pod nawierzchnie z betonu asfaltowego wykonywać wyłącznie jako stabilizowane cementem. Chodniki odtwarzać na podsypce piaskowo-cementowej. Z uwagi na zły stan techniczny płyt chodnikowych w założeniach przyjąć 40% nowych płytek. Na odcinkach wskazanych na rys 3 wykonać nasyp na rurze z pospółki . Ułożony w wykopie rurociąg po dokładnym podbiciu go na bokach sypką ziemią należy zasypać do wysokości 0,50m ponad wierzch rury. Narzucanie i ubijanie ziemi na rurociągu należy wykonać ręcznie, warstwami o grubości 0,10m-0,20m. Zasypka nie może posiadać kamieni, korzeni, zamarzniętej ziemi oraz innych twardych lub ostrych elementów. Mechaniczne zasypywanie ziemi do wykopu i jej ubijanie może być stosowane dopiero po ręcznym zasypaniu wykopu do wysokości 0,50m nad rurę. Zagęszczać mechanicznie  warstwami co 30cm. Teren po robotach doprowadzić do stanu pierwotnego, włącznie z odtworzeniem skarp i nasypów.

Wody gruntowe występują na poziomie posadowienia kanalizacji na odcinkach D4-D6 i D11-D13. Z uwagi na występowanie na poziomie posadowienia gruntów gliniastych mogą pojawiać się wysięki wód gruntowych.

- Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko  i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Inwestycja będzie miała korzystny wpływ na środowisko z uwagi na brak emisji zanieczyszczeń oraz uregulowanie gospodarki wodnej na obszarze inwestycji.

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d. p.pkt. 3) Prawa budowlanego oświadczam, że projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Arnikowej, Wypusty w Augustowie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.