Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

„Wykonanie usługi konserwacji i naprawy systemów wspomagających ochronę fizyczną”

Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja i ewentualna naprawa systemów alarmowych: systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru.

Usługi w zakresie konserwacji sprzętu bezpieczeństwa, stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych Zamawiającego podlegających konserwacji okresowej.

Usługę Wykonawca wykonuje u Odbiorców wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z Polską Normą, ,,Systemy alarmowe'' PN-EN 50130' PN-EN 50131), ',Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach'' (PN.EN 50133), ,,Systemy dozorowe TSN stosowane w zabezpieczeniach" (PN.EN 50132) oraz ,,Systemy i urządzenia transmisji alarmu'' (PN-EN 50136); zgodnie z Wymaganiami Eksploatacyjno -Technicznymi dla XIX Grupy SpW Systemy i Urządzenia Specjalistyczne Do Ochrony Obiektów „Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe” w przypadku konserwacji półrocznej - również zgodnie z wymaganiami dotyczącymi systemu klasy oraz z Polską Normą,

Celem usługi konserwacji jest utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej:

a) urządzeń i instalacji systemów alarmowych,

b) sygnalizacji włamania i napadu,

c) systemów kontroli dostępu,

d) telewizyjnych systemów nadzoru.

Wykonawca   zachowa   w   tajemnicy   wszystkie   informacje,   które   mają   wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego  w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, a w szczególności przyjmie do realizacji postanowienia zawarte w Załączniku do umowy –„Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego".

Warunkiem realizacji zamierzeń wynikających z umowy jest zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub „POUFNE”.

Wykonawca przeprowadza konserwacje co 6 miesięcy ( jeden raz w danym półroczu). Przy wykonywaniu drugiej konserwacji półrocznej Wykonawca wykona dodatkowe czynności związane z przeglądem rocznym, w terminach ustalonych przez strony. W ramach konserwacji Wykonawca wykona wszelkie regulacje i konserwacje niezbędne dla sprawnego działania systemu zgodnie z odpowiednimi przepisami i Wymaganiami Eksploatacyjno -Technicznymi dla XIX Grupy SpW Systemy i Urządzenia Specjalistyczne Do Ochrony Obiektów „Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe” Czynności wymienione w Wymaganiach zapewniają: utrzymanie urządzeń w pełnej gotowości do pracy (w pełnej sprawności) oraz warunki ich użytkowania określone w przepisach technicznych - poprzez ich: sprawdzenie, usprawnienie  (usunięcie niesprawności), w razie potrzeby wykonanie konfiguracji  systemu, oczyszczenie, nasmarowanie, wyregulowanie.

- Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów alarmowych

Wewnętrzne systemy alarmowe

- wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu

alarmowego; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej

2)  uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu

Elementy wykrywające – czujki

- sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności

- sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki

mogące wywołać fałszywe alarmy

- sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki.

Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny

1) sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne

naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności 
 w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym

centrum nadzoru;

2) sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych.

Element decyzyjny – centrala alarmowa

1) sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta – przeprowadzić test centrali

2) sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy

3) sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, 
w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu

4) sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu

5) wykonanie wydruku historii zdarzeń systemu, np. próby działania dla wszystkich czujek.

Urządzenia sygnalizacyjne – sygnalizatory

1) sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku

2) sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń

Urządzenia rejestrujące – mechaniczne, elektroniczne

1) sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy)

2) sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek

3) sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty

4) sprawdzenie stabilności podłączeń

Urządzenia transmisji alarmu

1) sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu;

2) sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych i połączeń.

Zasilanie

- pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci)

- pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty

prądotwórcze, akumulatory)

- sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne

przełączenie na zasilanie rezerwowe

4) sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych

5) sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających

6) sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego

7) przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego

Rejestr napraw i przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej

Zewnętrzne systemy alarmowe

- sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności

- sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego

- sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp.

- sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. w razie potrzeby ewentualna korekta ustawień;

- sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe;

- sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek;

- pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej - przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego (opisanego powyżej);

- sprawdzenie obecności elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu;

- po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu.

- Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów kontroli dostępu

- wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej;

- uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych;

- sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności;

- sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy;

- sprawdzenie właściwego działania czytnika;

- sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników;

- sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne)

- sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego.

- sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.

- sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.

- sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, 
w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu;

- sprawdzenie rejestru zdarzeń w systemie z ostatnich trzy miesiące;

- pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego 
(z sieci)

- pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (ups, agregaty prądotwórcze);

- sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne;

- sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych,

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających,

- Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru,

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu,

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację

- Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów telewizyjnych systemów nadzoru

- wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących telewizyjnego systemu nadzoru; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej

- uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu.

Punkty kamerowe wewnętrzne

- sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery;

- sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

- sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji kamery;

- sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony;

- sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

- sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego (warunkowo);

- czyszczenie obiektywu kamery;

- czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika;

Punkty kamerowe zewnętrzne

- sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania

kamery do niego;

- sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

- sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

- sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

- czyszczenie obiektywu kamery;

- czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery;

- czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy;

- sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer;

- ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek      obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). 
  W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki;

- konserwacja wszystkich połączeń śrubowych;

- oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują;

- sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer).

Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu

- sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor – o ile występują;

- sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego 
i pionowego monitora;

- sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer 
i zobrazowanego na monitorach;

- czyszczenie monitora;

- sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów    sygnałowych;

- sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania    wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu;

- sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego 
i rezerwowego;

- w przypadku telewizyjnych systemów nadzoru z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref;

- sprawdzenie poprawności zaprogramowania rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych;

- sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty;

- dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer;

- badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych);

- czyszczenie rejestratorów cyfrowych;

- po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu.

Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych

- uzupełnienie rejestru oraz dokumentacji eksploatacyjnej systemów, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemów lub ewentualnej naprawy awaryjnej. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

Konserwacja półroczna przeprowadzana w pierwszym półroczu obejmuje dodatkowo:

- aktualizację dokumentacji technicznej systemu SSWiN, TSN, SKD, porównaniem

w rejestrze poszczególnych systemów ze stanem   rzeczywistym z istniejącą

dokumentacją,

WARUNKI NAPRAWY AWARYJNEJ SYSTEMÓW

Naprawa awaryjna uszkodzonych systemów, zwanych dalej awariami obejmuje działania realizowane w miejscu ich zainstalowania zgodnie z § 4 umowy.

UDZIELANIE GWARANCJI

- Wykonawca odpowiada za wady ujawnione w odebranym systemie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wadę wymienionych urządzeń zmniejszającą jego wartość techniczną lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia oraz za wpływ tej wady na sprawność całego systemu. 
W przypadku stwierdzenia w  okresie   gwarancji   wady   wykonanej   usługi Zamawiający zawiadamia o niej Wykonawcę w formie pisemnej,

- Od dnia otrzymania pisma, Wykonawca zobowiązany jest ponownie wykonać usługę - bez prawa żądania z tego tytułu dodatkowych opłat, w tym kosztów transportu.

- Jeżeli Wykonawca wykonał usługę naprawy urządzenia (części), termin   gwarancji

biegnie na nowo od chwili jej wykonania. W tym celu Wykonawca dokona

stosownych  zapisów w dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia i wystawia nową kartę  gwarancyjną, dotyczącą zakresu wykonania danej  usługi.

- Pomimo upływu terminów utrata uprawnień z tytułu gwarancji nie następuje, jeżeli

Wykonawca wadę podstępnie zataił.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji jakości usługi

niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady (w tym wady prawne)  części zamiennych użytych do wykonania usługi określają na minimum 24 miesiące ( gwarancja producenta ) od dnia wykonania usługi.

POZOSTAŁE USTALENIA

- Wszystkie elementy trwale uszkodzonych części urządzeń oraz akumulatory bądź ich oprzyrządowanie podlegające utylizacji Wykonawca zutylizuje lub zagospodaruje na  koszt własny.

- Wykonawca naniesie odpowiednie zmiany w dokumentacji technicznej urządzenia oraz dołączy świadectwo kwalifikacyjne oraz kartę gwarancyjną.

- Moment przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu (moment usunięcia awarii)  skutkuje nienaliczaniem od tej chwili kar umownych za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia awarii, Wykonawca odnotowuje stosownym wpisem w „Rejestr Napraw Przeglądów Technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych".

4. Zamawiający udostępnia obiekty wojskowe, swoje urządzenia, instalacje oraz dokumentację w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę usług objętych Umową w szczególności zapewni w uzgodnionych terminach i w czasie  dostęp do pomieszczeń, w których usługi te będą wykonywane.

5. O wszelkich przeszkodach w dostępie do pomieszczeń Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie. Wszelkie koszty dodatkowe (w tym koszty transportu i dojazdu) nieujęte w umowie,  
a niezbędne do wykonania usług, Wykonawca ponosi we  własnym zakresie.

6. W przypadku wymiany w ramach napraw awaryjnych urządzeń, elementów systemów, itp. o dużej wartości, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże w/w urządzenia do magazynów:

a)  lokalizacja:

- zadanie 1 – magazyn Grupy Zabezpieczenia Złocieniec ( GZ Złocieniec ), przy 
ul. Czwartaków 4 w Złocieńcu,

- zadanie 2 – magazyn Grupy Zabezpieczenia Drawsko ( GZ Drawsko ), przy 
ul. Główna 1 w Olesznie

- zadanie 3 – magazyn Grupy Zabezpieczenia Wałcz ( GZ Wałcz ), przy ul. Kościuszki 24 w Wałczu

- zadanie 4 – magazyn Grupy Zabezpieczenia Wałcz ( GZ Wałcz ) w m. Cybowo

- zadanie 5 – magazyn Grupy Zabezpieczenia Złocieniec ( GZ Złocieniec ), przy 
ul. Czwartaków 4 w Złocieńcu

- zadanie 6 – magazyn Grupy Zabezpieczenia Wałcz ( GZ Wałcz ), przy ul. Kościuszki 24 w Wałczu.

b) osoby do kontaktu:

-  GZ Złocieniec –  Dariusz Maj, tel. 261465727 lub Marek Muras tel. 261465729

- GZ Wałcz – Ireneusz Kędzierski, tel. 262770378 lub 721890165

- GZ Wałcz ( Cybowo ) – Lucyna Tabor, tel. 261478144

- GZ Drawsko – Lech Oszkiel, tel. 261474512

TERMINY REALIZACJI KONSERWACJI PÓŁROCZNYCH

pierwsza konserwacja   –  do 30 czerwca 2025 r.

druga konserwacja       –  do 30 listopada 2025r.
zgodnie z Wymaganiami Eksploatacyjno -Technicznymi dla XIX Grupy SpW dotyczące konserwacji rocznej.

naprawy awaryjne – do dnia 31.12.2025r.

Zadanie nr 1:

Konserwacja i ewentualna naprawa systemów w 2 Brygadzie Zmechanizowanej oraz w Węźle Teleinformatycznym w Złocieńcu, ul. Czwartaków 4

Przedstawiciel użytkownika:

st. chor. szt. Marcin SZEWCZYK – tel. 261465078 lub 727012137

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrale alarmowe | szt | 7 |
|  | Moduły rozszerzenia | szt | 97 |
|  | Szyfratory | szt | 69 |
|  | Zasilacze | szt | 8 |
|  | Akumulatory żelowe | szt | 92 |
|  | Sygnalizator wewnętrzny i zewnętrzny | szt | 17 |
|  | Ostrzegacze napadowe | kpl | 27 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt. | 638 |
|  | Zewnętrzne bariery ochronne | kpl | 34 |
|  | Komputer z oprogramowaniem systemu alarmowego | kpl | 2 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostępu

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | szt | 15 |
|  | Programator kart dostępu | szt | 1 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 22 |
|  | Konwertery | szt | 8 |
|  | Bramka obrotowe | szt | 2 |
|  | Elektroniczny depozytor kluczy | kpl | 1 |
|  | Monitory kontroli dostępu | szt | 2 |
|  | Komputer z oprogramowaniem SKD | szt | 1 |
|  | Zasilacz | kpl | 10 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | kpl. | 36 |
|  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne | szt. | 16 |
|  | Pulpity sterujące | szt. | 1 |
|  | Wideomofony | szt. | 4 |
|  | Rozdzielacze sygnałów wizyjnych | szt | 3 |
|  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych | szt | 3 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 12 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 4 |

Zadanie nr 2:

Konserwacja i ewentualna naprawa systemów w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko – Ośrodek Chemiczny Mielno, Strzelnica Studnica, Centrum Dowodzenia Ćwiczeniami Bucierz, Kompleks Karwice, Węzeł Teleinformatyczny Oleszno, Wydział Żandarmerii Wojskowej Oleszno, 16 WOG Oleszno

- Ośrodek Chemiczny Mielno

Przedstawiciel użytkownika:

st. chor. Janusz KUŚ – tel. 261 476 412 lub 887 336 416

mjr. Łukasz PIÓREK – tel. 261 474 160

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

- Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp | Rodzaj urządzeń | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt. | 2 |
|  | Moduł rozszerzenia | szt. | 21 |
|  | Szyfrator (klawiatura) | szt. | 14 |
|  | Zasilacze | szt. | 3 |
|  | Akumulatory żelowe | szt. | 37 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt. | 14 |
|  | Ostrzegacz napadowy | kpl. | 2 |
|  | Moduł interfejsu ochrony | szt. | 5 |
|  | Stacje robocze INPRO BMS | szt. | 1 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt. | 168 |

- Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart dostępu | szt. | 70 |
|  | Stacja robocza COMPAS 2026 | szt. | 1 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt. | 18 |
|  | Kontrolery | szt. | 10 |
|  | Konwentery | szt. | 10 |
|  | Przyciski ewakuacyjne | szt. | 29 |

- Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | kpl. | 63 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt. | 10 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt. | 4 |
|  | Zasilacze do kamer | szt. | 65 |
|  | Stacje robocze TSN | szt. | 5 |
|  | Pasywne nadajniki | szt. | 65 |

- Strzelnica Studnica

Przedstawiciel użytkownika:

kpr. Marcin ROSZAK – tel. 261474409 lub 576280480

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

1.	Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt. | 2 |
|  | Moduł rozszerzenia | szt. | 5 |
|  | Szyfrator (klawiatura) | szt. | 5 |
|  | Zasilacz | szt. | 2 |
|  | Akumulatory żelowe | szt. | 6 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt. | 4 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt. | 14 |
|  | Komputer z oprogramowaniem systemu alarmowego | szt. | 1 |
|  | Konwerter portu MOKXA | szt. | 2 |

2.		Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej bispektralna | kpl. | 2 |
|  | Zasilacze do kamer bispektralnych | szt. | 2 |
|  | Klawiatura Intuikey | szt. | 6 |
|  | Komputer PC | szt. | 3 |
|  | UPS rack | szt. | 3 |
|  | UPS tower | szt. | 3 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt. | 3 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt. | 2 |

d)  Centrum Dowodzenia Ćwiczeniami Bucierz

Przedstawiciel użytkownika:

kpr. Marcin ROSZAK – tel. 261474409 lub 576280480

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

1.	Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala alarmowa | szt. | 1 |
| 2. | Moduł rozszerzeń, eternetowy | szt. | 3 |
| 3. | Szyfratory (klawiatury) | szt. | 3 |
| 4. | Zasilacze | szt. | 1 |
| 5. | UPS | szt. | 1 |
| 6. | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt. | 3 |
| 7. | Monitor RX - 24 | szt. | 1 |
| 8. | Komputer z oprogramowaniem systemu alarmowego | szt. | 2 |
| 9. | Media konwerter | szt. | 2 |
| 10. | Switch 8 – portowy Dlink DGS | szt. | 2 |
| 11. | Moduł przetwornicy HPSB | szt. | 2 |

2.		Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamery telewizji przemysłowej | szt. | 4 |
| 2. | Zasilacze | szt. | 5 |
| 3. | Rejestrator cyfrowy | szt. | 1 |
| 4. | Klawiatura systemowa | szt. | 1 |
| 5. | Ładowarka do UPS | szt. | 5 |
| 6. | Stojak na baterie do UPS | szt. | 1 |
| 8. | Akumulator 12V/200 AH | szt. | 2 |

- Kompleks Karwice

Przedstawiciel użytkownika:

kpr. Marcin ROSZAK – tel. 261474409 lub 576280480

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

1.Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp | Rodzaj urządzeń | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala alarmowa | szt. | 1 |
| 2. | Moduł eternetowy | szt. | 1 |
| 3. | Szyfrator (klawiatura) | szt. | 2 |
| 4. | Czujki | szt. | 13 |
| 5. | Przycisk sygnalizacji napadu | szt. | 1 |
| 6. | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt. | 3 |

2.Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik kart dostępu | szt. | 12 |
| 2. | Komputer ASUS P 27 | szt. | 1 |
| 3. | Kontroler przejścia SZNEJDER | szt. | 2 |
| 4. | Elektrozaczepy | szt. | 6 |
| 5. | Przycisk wyjścia awaryjnego | szt. | 6 |
| 6. | Zasilacz UPS POWER | szt. | 1 |

- WT w Olesznie

Przedstawiciel użytkownika

p. Marcin STARYNOWICZ  – tel. 261474151

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawa:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt | 1 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 8 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 10 |
|  | Akumulatory żelowe | szt | 12 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 2 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 56 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart dostępu | szt | 8 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 7 |
|  | Kontrolery | szt | 7 |
|  | Konwertery | szt | 3 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | kpl | 6 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 2 |
|  | Rejestratory cyfrowe | szt | 1 |

- WŻW w Olesznie,

Przedstawiciel użytkownika:

chor. Marcin ŚLUSARSKI – tel. 261474372 lub 724940323

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i serwisowi:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt | 1 |
|  | Moduł rozszerzenia | szt | 1 |
|  | Szyfrator (klawiatura) | szt | 2 |
|  | Zasilacze | szt | 1 |
|  | Akumulatory żelowe | szt | 2 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 2 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 3 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 17 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | kpl | 8 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 1 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 1 |
|  | UPS | szt | 1 |

- 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy ( 16 WOG )

Przedstawiciel użytkownika:

p. Ewa BOROWCZAK – tel. 261 474 430

p. Marek CHMURA – tel. 261 474 470

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt | 8 |
|  | Moduły interfejsu urządzeń ochrony | szt | 8 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 37 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 27 |
|  | Zasilacze | szt | 23 |
|  | Akumulatory żelowe | szt | 69 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 12 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 10 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 231 |
|  | Zewnętrzne czujki alarmowe | szt | 4 |
|  | Zewnętrzne bariery ochronne | szt | 46 |
|  | Nadajniki i odbiorniki radiowe systemów alarmowych | szt | 9 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart dostępu | szt | 11 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 5 |
|  | Kontrolery | szt | 16 |
|  | Bramki obrotowe (tripody) | szt | 3 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | kpl | 20 |
|  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych | szt | 1 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej kolorowe | szt | 4 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 3 |

Zadanie nr 3:

Konserwacja i ewentualna naprawa systemów w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej ( 1 RBLog )  w Wałczu przy ul. Ciasna 7 i ul. Wojska Polskiego 76, 104 batalionie logistycznym ( 104 blog ) i Klubie Garnizonowym oraz 
100 batalionie łączności ( 100 bł ) w Wałczu przy ul. Kościuszki 24, Węzeł Teleinformatyczny ( WT ) w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 76,  Placówka Żandarmerii Wojskowej ( PŻW ) w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 76

- 1 RBLog w Wałczu

Przedstawiciel użytkownika:

p. Dariusz DWULIT – tel. 261472642 lub 600 258 498

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala, podcentrala alarmowa | szt. | 1 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt. | 5 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt. | 8 |
|  | Zasilacze | szt. | 17 |
|  | Akumulatory żelowe | szt. | 23 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt. | 4 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt. | 10 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt. | 96 |
|  | Nadajniki i odbiorniki radiowe systemów alarmowych | szt. | 11 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart dostępu | szt | 33 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 23 |
|  | Kontrolery | szt | 22 |
|  | Konwertery | szt | 2 |
|  | Elektroniczny depozytor kluczy | szt | 2 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa kamer telewizji przemysłowej | szt | 4 |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | kpl | 14 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 3 |
|  | Zasilacz kamer | szt | 1 |
|  | Wideodomofon | szt. | 1 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 2 |
|  | Dzielnik obrazu | szt | 1 |

- 100 bł w Wałczu

Przedstawiciel uzytkownika:

st. kpr. Bartosz BOŚKA  – tel. 261 472 022

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt | 2 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 78 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 24 |
|  | Zasilacze | szt | 1 |
|  | Akumulatory żelowe | szt | 41 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 27 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 32 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 574 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart dostępu | szt | 54 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 31 |
|  | Kontrolery | szt. | 26 |
|  | Zasilacze | szt. | 2 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej dualne | kpl | 25 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 1 |
|  | Zasilacze | szt | 5 |

- Placówka ŻW w Wałczu

Przedstawiciel użytkownika:

mł. chor. Łukasz KRAJDOCHA – tel. 261 472 138 lub 723 254 952

kpt. Dariusz FIELESTAK – tel. 261 472 131

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt | 1 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 1 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 4 |
|  | Akumulatory żelowe | szt | 1 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 1 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 2 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 9 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart dostępu | szt | 2 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 1 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | kpl | 4 |
|  | Multipleksery wizyjne | szt | 1 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 2 |
|  | Rejestrator | szt | 1 |

- 104 blog + Klub Garnizonowy w Wałczu

Przedstawiciel użytkownika

st. szer. Bartłomiej Michał CZAJKA – tel. 261472128

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt. | 2 |
|  | Moduły interfejsu rozszerzeń | szt. | 8 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt. | 18 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt. | 41 |
|  | Zasilacze | szt | 28 |
|  | Akumulatory żelowe | szt. | 60 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt. | 25 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt. | 49 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt. | 495 |
|  | Nadajniki i odbiorniki radiowe systemów alarmowych | szt | 28 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart dostępu | szt. | 9 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt. | 7 |
|  | Kontrolery | szt. | 6 |
|  | Wideodomofony | Szt. | 5 |
|  | Programator kart dostępu | Szt. | 1 |
|  | Komputer z oprogramowaniem SKD | szt. | 1 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | kpl. | 38 |
|  | Multipleksery | szt | 1 |
|  | Rozdzielacze sygnałów wizyjnych | szt | 1 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt. | 6 |
|  | Rejestratory cyfrowe | szt. | 2 |

- WT w Wałczu

Użytkownik / administrator systemów:

st. chor. Grzegorz LASOTA – tel. 261472147 lub 607652943

mł. chor. Krzysztof FIJAŁKOWSKI – tel. 261 472 124 lub 887 410 233

p. Piotr GRZECHOWIAK – tel. 261472606

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt. | 1 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt. | 3 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt. | 8 |
|  | Zasilacze | szt. | 1 |
|  | Akumulatory żelowe | szt. | 4 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt. | 2 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt. | 3 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt. | 24 |

            - Zestawienie urządzeń kontroli dostępu

| Lp. | Rodzaj urządzeń | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart dostępu | szt. | 6 |
|  | Centrala SKD | szt. | 1 |
|  | Elektrozaczep i zwory elektromagnetyczne | szt. | 4 |
|  | Akumulatory żelowe | szt. | 2 |
|  | Domofon | szt. | 2 |
|  | Przyciski ewakuacyjne | szt. | 3 |
|  | Zasilacze | szt. | 1 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 1 |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | szt | 5 |
|  | Zestaw komputerowy TSN | kpl | 1 |
|  | Dzielnik obrazu | szt | 1 |

Zadanie 4

Konserwacja i ewentualna naprawa w składzie Cybowo

Przedstawiciel użytkownika:

p. Katarzyna DOŁHYJ – tel. 261 478 115

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt | 2 |
|  | Moduły interfejsu urządzeń ochrony | szt. | 4 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 25 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 5 |
|  | Zasilacze | szt | 25 |
|  | Radar R1 RANGER | szt. | 2 |
|  | Akumulatory żelowe | szt | 43 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 5 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 19 |
|  | Zakopywalne systemy alarmowe | szt. | 23 |
|  | Zewnętrzne bariery ochronne | szt. | 26 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 106 |
|  | Nadajniki i odbiorniki radiowe systemów alarmowych | szt | 14 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytniki kart dostępu | szt | 4 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 3 |
|  | Kontrolery | szt | 4 |
|  | Konwertery | szt | 1 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 8 |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | kpl | 16 |
|  | Wideodomofon | szt | 2 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 2 |
|  | Kamery telewizji przemysłowej termowizyjne | kpl | 4 |

Zadanie 5

Konserwacja i ewentualna naprawa systemów w WCR Szczecinek

Przedstawiciel użytkownika:

st. sierz. Krzysztof JUSZCZYŃSKI – tel. 261 474 712 lub 605 738 636

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt | 1 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 12 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 8 |
|  | Zasilacze | szt | 9 |
|  | Akumulatory żelowe | szt | 16 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 5 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 8 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 152 |
|  | Komputer z oprogramowaniem systemu alarmowego | szt | 1 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytniki kart dostępu | szt. | 17 |
|  | Centrala SKD | szt. | 1 |
|  | Programator kart dostępu | szt | 1 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 5 |
|  | Kontrolery | szt | 8 |
|  | Przyciski ewakuacyjne | szt | 8 |
|  | Elektroniczny depozytor kluczy | kpl | 1 |
|  | Monitor kontroli dostępu | szt | 2 |
|  | Komputer z oprogramowanie SKD | szt | 1 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | kpl | 11 |
|  | Wideodomofony | kpl | 2 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 3 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 1 |

Zadanie nr 6:

Konserwacja i ewentualna naprawa systemów w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach,

Przedstawiciel użytkownika:

st. kpr. Tomasz ADAMCZAK – tel. 261 526 210 lub 600 929 271

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i serwisowi:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt | 3 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 10 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 8 |
|  | Zasilacze | szt | 16 |
|  | Akumulatory żelowe | szt | 21 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 7 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 8 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 43 |
|  | Nadajniki i odbiorniki radiowe systemów alarmowych | szt | 2 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytniki kart dostępu | szt | 22 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 9 |
|  | Kontrolery | szt | 9 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | kpl | 19 |
|  | Oświetlacz do kamer telewizyjnych | szt | 2 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 4 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 1 |
|  | Macierz dyskowa | szt | 8 |

Zał. nr 1 – Protokół awarii / naprawy

Zał. nr 2 – Wzór protokołu konserwacji

Sporządził

……………………………..