Załącznik nr I.A2 do Części I SIWZ

Specyfikacja i opis techniczny Przedmiotu zamówienia

……………………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

W ramach opracowania opisu technicznego Instalacji Wykonawca przedstawi w ofercie informacje 
w następującym układzie i zakresie:

- W ramach opracowania opisu technicznego dotyczącego odrębnie kotłów wodnych i odrębnie kotła parowego. Wykonawca przedstawi informacje w następującym układzie i zakresie:

- Przewidywany plan zagospodarowania terenu,

- Opis, dane techniczne wraz z instalacjami pomocniczymi (w stopniu wystarczającym do oceny spełnienia wymogów SIWZ),

- Schematy bilansowe,

- Schematy i rysunki rozmieszczenia (plan, rzuty, przekroje) pokazujące podstawowe układy,

- Wykaz odbiorników en. elektrycznej ze wskazaniem mocy zainstalowanej urządzeń napędzanych i napędzających,  odbiornik/silnik,

- Część elektryczna:

  - Bilans mocy z doborem punktów zasilania u Zamawiającego.

  - Schemat podstawowy układ elektrycznego Instalacji.

  - Dane techniczne podstawowych urządzeń elektroenergetycznych.

  - Zakres dostaw oraz lokalizację głównych urządzeń elektrycznych

- Część AKPiA

  - Opis systemu sterowania procesem technologicznym wraz ze wskazaniem układów automatycznej regulacji i sterowania grupowego,

  - Schemat struktury systemu sterowania z powiązaniem z układami Elektrociepłowni,

  - Rozwiązania monitoringu spalin,

  - Rozwiązanie i schematy powiązania automatyki z systemami automatyki bloków,

  - Dane techniczne aparatury pomiarowej.

  - Wstępne zestawienie pomiarów.

  - Wstępne zestawienie napędów.

- Schematy ideowe proponowanych rozwiązań w branży elektrycznej oraz AKPiA,

- Kominy materiał, wysokość, średnica,

- Krzywe korekcyjne kotłów wodnych i kotła parowego (Zastrzeżenie: Wykonawca na etapie realizacji przedstawia ostateczne krzywe korekcyjne, które zatwierdza Zamawiający. Przedstawione krzywe w niniejszym dokumencie służą celom informacyjnym).

- Rezerwa osiągów jakie będzie posiadać oferowana instalacja tj. z jakimi przeciążeniami chwilowymi i trwałymi instalacja będzie mogła być eksploatowana (poziom i czasookres trwania możliwych przeciążeń),

  - Wykaz wszystkich mediów używanych w procesie z określeniem ich zużycia osobno przy założeniu spalania 100% gazu zimnego dla nominalnej użytecznej mocy cieplnej w wodzie gorącej określonej w PFU

Tabela  Wykaz mediów używanych w procesie

| Media | jednostka | Średnie godzinowe zużycie |
| --- | --- | --- |
| Gaz | m3/h |  |
| Energia elektryczna | kWh/h |  |
| Inne media o ile występują |  |  |

- Wykaz kluczowych urządzeń.

- Wypełniona tabela według następującego wzoru dla kotłów wodnych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent kotła | - | określi Wykonawca |
|  | Model kotła | - | określi Wykonawca |
|  | Typ kotła | - | Określi wykonawca |
|  | Nominalny przepływ wody sieciowej przez kocioł | t/h | określi Wykonawca |
|  | Minimalny przepływ wody sieciowej przez kocioł | t/h | określi Wykonawca |
|  | Nominalna temperatura na dopływie wody sieciowej | °C | określi Wykonawca |
|  | Minimalna temperatura na dopływie wody sieciowej | °C | określi Wykonawca, spełniająca tabelę regulacyjną i współpracę z innymi urządzeniami |
|  | Moc cieplna nominalna kotła | MW | 38 |
|  | Całkowita moc cieplna palników kotła | kW | określi Wykonawca |
|  | Minimum techniczne kotła | % mocy znamionowej | ≤25 |
|  | Sprawność kotła |  |  |
|  | - obciążenie 100% | % | ≥95 |
|  | - obciążenie minimalne techniczne | % | określi Wykonawca |
|  | Zużycie gazu dla mocy nominalnej | Nm3/h | określi Wykonawca |
|  | Czasy rozruchu |  |  |
|  | - ze stanu zimnego (postój powyżej 8h) | min | określi Wykonawca, oczekiwana wartość max. 60 min. |
|  | - ze stanu ciepłego (postój poniżej 8h) | min | określi Wykonawca, oczekiwana wartość max. 30 min. |
|  | Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy mocy nominalnej | kW | określi Wykonawca |

- Wypełniona tabela według następującego wzoru dla kotła parowego:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent kotła | - | określi Wykonawca |
| 2 | Model kotła | - | określi Wykonawca |
| 3 | Typ kotła | - | określi Wykonawca |
| 4 | Wydajność pary | t/h | 19 |
| 5 | Ciśnienie pary | bar(a) | 13 |
| 6 | Temperatura pary | °C | 285 |
| 7 | Temperatura wody zasilającej | °C | - w przypadku wykorzystania istniejących odgazowywaczy – patrz tabela 9, - w przypadku dostawy odgazowywacza – określi Wykonawca |
| 9 | Całkowita moc cieplna palników kotła | kW | określi Wykonawca |
| 10 | Minimum techniczne kotła | % mocy znamionowej | określi Wykonawca, patrz Parametry Gwarantowane |
| 11 | Sprawność kotła |  |  |
| 12.1 | - dla obciążenia 100% | % | ≥95 |
| 12.2 | - dla obciążenia minimalnego | % | określi Wykonawca |
| 13 | Zużycie gazu dla mocy nominalnej | Nm3/h | określi Wykonawca |
| 14 | Czasy rozruchu |  |  |
| 14.1 | - ze stanu zimnego (postój powyżej 8h) | min | określi Wykonawca, wartość max. 120 min. |
| 14.2 | - ze stanu ciepłego (postój poniżej 8h) | min | określi Wykonawca |
| 15 | Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przy mocy nominalnej | kW | określi Wykonawca |

- Wykonawca wskazuje poniżej wartości z uwzględnieniem założeń wynikających z SIWZ, w szczególności część VI.2 PFU. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartościami z wskazanymi w poniższych tabelach, a wartościami wskazanymi w Formularzu Oferty wiążącymi wartościami będą te wskazane w Formularzu oferty.

- Dane techniczne obowiązujące dla każdego kotła wodnego:

| Poz. | Wyszczególnienie Parametru Gwarantowanego Grupy B | Jedn. | Wartość gwarantowane dla spalania 100% gazu ziemnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nominalna użyteczna moc cieplna kotła w wodzie gorącej Objaśnienia w punkcie VI.2.4.1 PFU | MWt | 38 |
| 2 | Sprawność kotła przy nominalnej mocy cieplnej Objaśnienia w punkcie VI.2.4.5 PFU | % | ………………. Określi Wykonawca Wymagane ≥95 |
| 3 | Minimum techniczne kotła Objaśnienia w punkcie VI.2.4.2 PFU | % mocy nominalnej | ………………. Określi Wykonawca Wymagane ≤25 |
| 4 | Zużycie energii na potrzeby własne kotła Objaśnienia w punkcie VI.2.4.3 PFU | kWh/h | ………………. Określi Wykonawca |
| 5 | Dyspozycyjność (dla każdego z kotłów wodnych indywidualnie) Objaśnienia w punkcie VI.2.4.7 PFU |  |  |
| 5.1 | - w pierwszym roku eksploatacji | % | ………………. Określi Wykonawca Wymagane ≥98% |
| 5.2 | - w drugim roku eksploatacji | % | ………………. Określi Wykonawca Wymagane ≥98% |
| 5.3 | - w trzecim roku eksploatacji | % | ………………. Określi Wykonawca Wymagane ≥98% |
| 6 | Hałas - poziom ekspozycji na hałas Lex,8h (Rozporządzenie MGiP z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne) | dB(A) | ≤ 80 |

- Dane techniczne dla kotła parowego:

| Poz. | Wyszczególnienie Parametru Gwarantowanego Grupy B | Jedn. | Wartość gwarantowane gaz ziemny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nominalna wydajność kotła Objaśnienia w punkcie VI.2.4.4 PFU | t/h | 19 |
| 2 | Nominalna użyteczna moc cieplna kotła Objaśnienia w punkcie VI.2.4.6 PFU | MWt | 13,7 |
| 3 | Sprawność kotła przy nominalnej mocy cieplnej Objaśnienia w punkcie VI.2.4.5 PFU | % | ………………. Określi Wykonawca Wymagane ≥95 |
| 4 | Minimum techniczne kotła Objaśnienia w punkcie VI.2.4.2 PFU | % mocy nominalnej | ………………. Określi Wykonawca Wymagane ≤20 |
| 5 | Szybkość zmian wydajności kotła Objaśnienia w punkcie VI.2.4.8 PFU | Mg/h na min | 15 |
| 4 | Dyspozycyjność Objaśnienia w punkcie VI.2.4.7 PFU |  |  |
| 4.1 | - w pierwszym roku eksploatacji | % | ………………. Określi Wykonawca Wymagane ≥98% |
| 4.2 | - w drugim roku eksploatacji | % | ………………. Określi Wykonawca Wymagane ≥98% |
| 4.3 | - w trzecim roku eksploatacji | % | ………………. Określi Wykonawca Wymagane ≥98% |
| 5 | Hałas - poziom ekspozycji na hałas Lex,8h (Rozporządzenie MGiP z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne) Objaśnienia w punkcie VI.2.4.9 PFU | dB(A) | ≤ 80 |
| 6 | Zużycie energii na potrzeby własne Objaśnienia w punkcie VI.2.4.3 PFU | kWh/h | ………………. Określi Wykonawca Jednak nie więcej niż 150kWh |