INWESTOR

45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

WĘDRZYN

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH

adres obiektu budowlanego

GARNIZON WĘDRZYN

Roboty budowlane polegające na :

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu stacji uzdatniania wody wraz z robotami towarzyszącymi

w budynku nr. 211 K 2922 w m. Wędrzyn

data opracowania :

28.04. 2021 r.

- CZĘŚĆ OGÓLNA:

Zakres opracowania dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w punkcie 1.4.1.i 1.4.2.:

- roboty w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej,

- roboty w zakresie uzdatniania wody,

- roboty ziemne z wymianą zbiornika wodnego podziemnego zewnętrznego,

- roboty rozbiórkowe wewnętrzne (rozbiórka płytek  ściennych i podłogowych, wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych i okien stalowych),

- roboty ślusarskie (wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz okien zewnętrznych),

- roboty płytkarskie,

- roboty posadzkarskie (wylewanie podłoży betonowych),

- roboty malarskie (dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową),

- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne,

- roboty instalacyjne elektryczne.

- wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych, utylizacja i przedstawienie inwestorowi   karty odpadu lub stosownego oświadczenia,

  - Nazwa i kod Przedmiotu opracowania:

KOD CPV:

71320000-7

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

KOD CPV:

45232430-5

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty w zakresie uzdatniania wody,

KOD CPV:

45000000-7

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty budowlane,

KOD CPV:

45442100-8

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty malarskie,

KOD CPV:

45431000-7

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kładzenie płytek,

KOD CPV:

45421100-5

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,

KOD CPV:

45332000-3

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

KOD CPV:

45310000-3

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty instalacyjne elektryczne.

  - Przedmiot specyfikacji technicznej:

- roboty w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej,

- roboty w zakresie uzdatniania wody,

- robotami rozbiórkowymi (wewnętrzne),

- wymiana zbiornika wodnego podziemnego,

- robotami instalacyjnymi branży elektrycznej,

- robotami instalacyjnymi branży wodno-kanalizacyjnej

- roboty ślusarskie,

- roboty płytkarskie,

- robotami malarskimi,

- roboty związane z wywozem i utylizacja gruzu,

  - Informacje o terenie robót:

Na terenie robót przekazanym na podstawie „protokołu przekazania terenu robót”, wykonawca powinien zorganizować i wydzielić:

- miejsce w którym składowane będą  materiały do zabudowania,

- teren postoju urządzeń technicznych oraz sprzętu do wykonania prowadzonych robót.

  - Organizacja robót budowlanych:

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót, określi:

- granice terenu robót,

- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

- strefy gromadzenia odpadów.

Wykonawca przy podpisywaniu umowy jest zobowiązany dostarczyć wykaz imienny osób i w zakresie sprzętu (pojazdów) przewidzianych do realizacji zamówienia celem wydania przepustek umożliwiających wejście i wjazd na teren zamknięty.

Komendant  45 WOG Wędrzyn przekaże wykonawcy niezbędne informacje dotyczące organizacji ruchu drogowego obowiązującego na jego terenie oraz określi zasady poruszania się pracowników na terenie prowadzonych robót. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości w których posiadanie weszli w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

    - Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego: Remont Stacji Uzdatniania Wody:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

- Charakterystyczne parametry określające roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest remont  Stacji Uzdatniania Wody w Wędrzynie,

Zamawiający oczekuje, aby nowe układy zapewniły odpowiednią ilość wody tzn:

min. 13 m3/h

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- na miejscu zamontowane są obecnie kolumny stalowe odpowiedzialne za odżelazianie i od manganianie wraz z systemem napowietrzania. Wydajność pompy głębinowej to 50 m3/h.

Wszystkie prace techniczne muszą być realizowane z utrzymaniem ciągłości dostaw wody.

Badania wody surowej przed SUW jak i po SUW Wykonawca wykona we własnym zakresie.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące instalacji:

- w ramach remontu  SUW  Wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska odpowiednie uzgodnienia zgodnie z umową a następnie wykona na jej podstawie  następujące prace:

Dokona zabudowy kompletnej linii o wydajności do 13 m3/h uzdatniającej wodę surową do średnich parametrów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) a w szczególności:

- montaż układu napowietrzania z podłączeniem do istniejącej sprężarki,

- dokona montażu nowych filtrów ciśnieniowych pracujących w układzie dwustopniowym (2 nitki – układ musi zapewniać jakość wody podczas płukania filtrów).

Szczegółowy opis poszczególnych zadań został opisany w dalszej części opracowania.

Całe orurowanie SUW należy wykonać z PCV klejonego lub ze stali nierdzewnej AISI 316 L (w przypadku rurociągu tłocznego akceptowalne jest połączenie rurą PE), łączonej kołnierzowo i poprzez spawanie. W przypadku zastosowania stali nierdzewnej wszystkie elementy mające kontakt ze stalą winny być wykonane z tego samego gatunku stali (kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki).

- Opis techniczny wymaganych rozwiązań:

- Układ napowietrzania:

Dobrane mieszacze wodno-powietrzne muszą zapewnić odpowiedni poziom natlenienia wody przy danym przepływie. Ilość tlenu na poziomie 5-10 mg/dm3 (parametr do skontrolowania po montażu).

- Układ filtracji:

Układ dwustopniowej filtracji po dwa filtry na każdą z nitek filtracyjnych (sumarycznie 4 filtry). Wymagana prędkość filtracji 10 m3/h na każdy z filtrów. Filtry drugiego stopnia muszą posiadać warstwę katalityczną o pokryciu 80% dwutlenkiem manganu o odpowiedniej wysokości zasypu (dobiera Wykonawca). Urządzenia wyposażone w jeden centralny sterownik lub oddzielny dla każdej z kolumn filtracyjnych.

- Układ dozowania:

Na wyjściu ze stacji zamontować odpowiedniej wydajności pompę dozującą wraz z przepływomierzem/wodomierzem do ustawienia odpowiedniej dawki podchlorynu sodu. Pompa wyposażona w elektroniczny wyświetlacz.

- Płukanie:

Płukanie odbywać się będzie z istniejącego zbiornika retencyjnego przez istniejący układ hydroforowy. Należy zapewnić możliwość płukania każdego z filtrów osobno w sposób automatyczny.

Do wszystkich w/w układów należy wykonać aparaturę kontrolno-pomiarową oraz sterującą, zapewniającą w pełni bezobsługową pracę stacji.

- Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym:

- badania wody surowej oraz pozytywne wyniki badań wody uzdatnionej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- atesty i dokumenty dopuszczające przyjęte materiały i urządzenia do kontaktu z wodą pitną.

- DTR na urządzenia, instrukcje obsługi urządzeń i układu,

- schemat powykonawczy SUW z opisem urządzeń,

- protokoły badań i sprawdzeń (płukania, dezynfekcji, próby ciśnienia, elektryczne, itp.)

- inne dokumenty, wynikające z przepisów szczegółowych.

UWAGI:

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie badań wody surowej i uzdatnionej. Warunkiem odbioru są prawidłowe parametry wody. Badanie odbywać się będzie przez 4 tygodnie co tydzień o oznaczonej porze. Odbiór nastąpi dopiero po 4 pozytywnych badaniach wody.

    - Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego: Remont układu pompowego oraz zbiornika retencyjnego.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Charakterystyczne parametry określające roboty budowlane:

- Przedmiotem zamówienia jest remont układu pompowego,

- Wymiana podziemnego zbiornika gromadzenia wody pitnej na nowy o poj. 50 m3 z komorą murowaną w której zamontowany jest automatyczny pływak (kluwa).

2)  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- Zestaw tłoczny:

- wymiana na nowy wyposażony w 3 pompy tłoczne,

- wszystkie prace techniczne muszę być realizowane z utrzymaniem ciągłości dostaw wody.

b) Zbiornik magazynowy około 50 m3. – wymiana na nowy stalowy z atestem do wody pitnej.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

W ramach remontu montażu nowego układu hydroforowego Wykonawca wykona prace jak w poz. 1.4.1:

- Zestaw pompowy

Zamontuje nowy zestaw tłoczno płuczący. Zestaw wyposażony będzie w 3 pompy tłoczne pionowe każda wyposażona w swój falownik, poniżej dane:

Techniczne:

Aktualny przepływ obliczeniowy                    13 m3/h

Min. Q systemu                                                3 m3/h

Max. Flow                                                         30,6 m3/h

Obliczeniowa wysokość podnoszenia pompy  60,01 m

H max                                                                93 m

Liczba pomp                                                      3

Materiały:

Korpus pompy - Żeliwo szare

Kolektory         - Stal nierdzewna

Instalacja:

Maksymalne ciśnienie pracy                             1600 Kpa

Max. Dopuszczalne ciśnienie wlotowe              PN 16 bar

Kołnierz standardowy                                        DIN ISO 7/1

Wlot kolektora                                                    R 2

Rozdzielacz kolektora                                        R 2

Ciecz:

Czynnik tłoczony                                               Woda pitna

Zakres temperatury cieczy                                 278 ..333 K

Gęstość                                                               998,2 kg/m3

Dane elektryczne:

Moc (P2) pompy głównej                                  2,2 kW

Częstotliwość podstawowa                                50 Hz

Napięcie nominalne                                           3x380-415 V

Prąd znamionowy                                              12,1 A

Rozruch                                                              elektroniczny

Rodzaj ochrony (IEC 34-5)                               IP54

Zbiornik:

Objętość zbiornika ciśnieniowego                    12 l

Zbiornik:

Membranowy zbiornik ciśnieniowy                  Tak

Zbiornik magazynowy:

Wymiana podziemnego zbiornika retencyjnego wody pitnej na nowy o poj. około 50 m3 (stal nierdzewna posiadająca atest dopuszczający do kontaktu z wodę pitną) oraz połączyć z istniejącą  instalacją wodociągową zewnętrzną.

Do całego układu pompowego należy wykonać AKiP oraz sterującą.

- Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- atesty i dokumenty dopuszczające przyjęte materiały i urządzenia do kontaktu z wodą pitną,

- DTR na urządzenia, instrukcję obsługi z opisem urządzeń i układu,

- schemat powykonawczy SUW z opisem urządzeń,

- protokoły  badań i sprawdzeń (płukania, dezynfekcji, próby ciśnienia, elektryczne itp.)

- inne dokumenty, wynikające z przepisów szczegółowych.

    - Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego: Roboty budowlane towarzyszące.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

- remont pomieszczenia  polegający wymianie stolarki okiennej i drzwiowej stalowej na stolarkę aluminiową,

- wykonanie posadzki i schodów z płytek kamieni sztucznych (gresowe) oraz ścian z płytek ściennych  (o wys. 2,0 m od posadzki),

-  odnowienie malatury sufitu i ścian,

- wymiana kanalizacji wewnątrz budynku,

- wymiana starego rurociągu wodociągowego na nowy – wewnątrz budynku.

- wymiana grzejników c.o. na nowe płytowe.

- wymiana opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego ogólnego.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- W ramach robót budowlanych Wykonawca wykona:

- wymiana stolarki okiennej -  okna  zewnętrzne z aluminium ciepłego w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Okna uchylno – rozwierane w kolorze brązowym, szklone szybą ciepłochronną o zwiększonych parametrach izolacyjnych (U= 1,1, W/m2K) zespolone z dwóch szyb wypełnione argonem o konstrukcji dwukomorowej z profili o szerokości 70 mm. Okucia budowlane: każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma. Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – propylenowego EPDM spełniającego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej  - drzwi zewnętrzne wykonać jako zewnętrzne z aluminium j/w , ocieplane zewnętrzne dwuskrzydłowe o współczynniku przenikania UK=0,56 W/m2xK.

- posadzka betonowa z izolacją przeciwwilgociową i cieplną,

- posadzkę wykonać z płytek  gresowych 30*30  lub równoważny na zaprawie klejowej. Płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 3%; antypoślizgowe (min. R10), w IV klasie odporności na ścieranie.

- ściany - płytki ceramiczne, ścienne: o wymiarach 20*25 „Lena” lub równoważne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 3%; wytrzymałość na zginanie 270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) 5; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad), zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, mrozoodporna, zaprawa do fugowania, odporna na temperaturę od – 20oC do + 100oC, odporna na kwasy, zasady, oleje.

- ściany i podłogi przed położeniem płytek zagruntować folią w płynie „WODER E” lub równoważny – masa do wykonywania wodoszczelnych, elastycznych izolacji pod płytki ceramiczne.

- gładzie szpachlowe (ściany z zamontowaniem narożników ochronnych aluminiowych w miejscach narożnikowych ) z gipsu szpachlowego Śnieżka Max lub równoważny.

- ściany i sufity w pomieszczeniach pomalować farbą lateksowa w kolorze białym firmy Dekoral lub równoważną odporną na wilgoć i ścieranie.

- instalację kanalizacyjną (podejścia i kanalizację pod posadzkową) wykonać z rur PVC-U typ średni  do kanalizacji wewnętrznej o połączeniach na uszczelki gumowe.

- całe orurowanie SUW wykonać ze stali nierdzewnej AISI316 L (w przypadku rurociągu tłocznego akceptowalne jest połączenie rurą PE), łączonej kołnierzowo i poprzez spawanie. W przypadku zastosowania stali nierdzewnej wszystkie elementy mające kontakt ze stalą winny być wykonane z tego samego gatunku stali (kołnierze, śruby, nakrętki, podkładki).

- istniejące oprawy oświetleniowe należy wymienić na oprawy LED do pomieszczeń przemysłowych min. IP 44 zapewniające min. natężenie oświetlenia 300 lux na całej powierzchni oświetlenia. Istniejące gniazda ogólne i wyłączniki należy wymienić na nowe o IP 44. Po wymianie należy wykonać pomiary ochronne oraz pomiary natężenia oświetlenia zgodnie z PN.

- Ilość prac do wykonania:

- posadzka betonowa - około 47 m2 (podsypka piaskowa 10 cm, izolacja pozioma  przeciwwilgociowa pod posadzkowa z foli izolacyjnej, izolacja dociepleniowa z płyt styropianowych  twardych do izolacji posadzek gr. 5 cm, podkład betonowy gr. 10 cm z betonu klasy B10, posadzka cementowa gr. 5 cm, płytki podłogowe).

- płytki ścienne wysokości 2,0 m od posadzki        - około 72,0 m2,

- schody betonowe (okładziny z płytek podłogowych) - około 6,0 m2

- roboty malarskie z robotami towarzyszącymi (skrobanie ścian i sufitów, gipsowanie, malowanie farbami lateksowymi )                         - około - sufit 52,0 m2; ściany 95 m2

- stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa           - około 4,20 m2

- stolarka okienna zewnętrzna  aluminiowa             - około 4,50 m2

- stolarka drzwiowa wewnętrzna stalowa                 - około 3,40 m2

- wymiana grzejników żeliwnych na płytowa V22  - 2 szt. (600*1400)

- wymiana kanalizacji pod posadzkowej żeliwnej fi 100  na PCV fi 110 (około 8,0 mb pod posadzkową  z kratką żeliwną fi 100 na odprowadzenie liniowe (dł. około 1,50 mb) i kratką ściekową fi 100.

Wymagana wizja lokalna.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów, w

szczególności przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody

wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia. Jeżeli w

związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub

publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

    - Ochrona środowiska:

- Wykonawca obowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać przepisy ochrony środowiska w szczególności ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 z późniejszymi zmianami) w zakresie ochrony: powietrza, wód, powierzchni ziemi, przed hałasem, zwierząt oraz roślin.

- Wykonawca obowiązany jest pozostawić teren budowy w stanie niezmienionym 
w innym razie Zamawiający potrąci poniesione koszty związane z przywróceniem go do tego stanu, a w szczególności trawników, rabat kwiatowych, krzewów, drzewostanów.

- Wykonawca obowiązany jest realizować obowiązek wytwórcy odpadów dyktowany ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21) i aktami wykonawczymi w tym zakresie oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane.

- Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia za wyjątkiem złomu stalowego, żeliwnego 
i metali kolorowych.

- Wykonawca obowiązany jest gromadzić odpady na terenie Zamawiającego w sposób zapewniający ochronę życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

- Wykonawca na własny koszt dostarczy i przekaże odzyskany złom na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia jako warunek odbioru końcowego (kserokopia karty ewidencji odpadów dla odpadów wstępnie magazynowanych uwzględniając art. 71 ww. ustawy o odpadach lub kserokopia karty przekazania odpadu dla odpadów przekazanych podmiotom wskazanym w art. 27 ww. ustawy o odpadach)

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca narusza przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r, Nr 47, poz.401).

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie BHP należy w szczególności:

- zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.,

- przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dopuszczenie do wykonywania pracy na terenie Jednostki Wojskowej pracowników, którzy:

- posiadają ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowne do wykonywanych czynności lub zawodu,

- posiadają aktualne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza do przeprowadzania badań profilaktycznych, uprawniające do wykonywania prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem,

- posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do obsługi urządzeń,

- odbyli przed rozpoczęciem prac instruktaż z zakresu BHP prowadzonym przez pracownika służby BHP Wykonawcy lub inną uprawnioną osobę,

- stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności) oraz stosowania odzieży i obuwia roboczego,

- każdy zaistniały wypadek na terenie Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace, przedstawiciel Wykonawcy zgłasza niezwłocznie koordynatorowi ds. BHP i służbie BHP w jednostce.

- maszyny i inne urządzenia używane przez Wykonawcę nie mogą stwarzać zagrożenia dla wszystkich pracowników.

- w przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub szkodliwych przedstawiciel Wykonawcy powiadomią pisemnie starszego inspektora Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace lub koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

- wszelkie materiały i surowce stosowane, używane w czasie wykonywania pracy muszą być tak ułożone i zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

- wszelkie odpady powstałe z materiału, surowców stosowanych podczas wykonywania prac Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie,

- miejsca niebezpieczne, otwory technologiczne, strefy pracy maszyn muszą być tak zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

- o sytuacjach awaryjnych, nagłych zdarzeniach oraz wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, należy poinformować oficera dyżurnego Jednostki Wojskowej na terenie której wykonywane są prace,

- przekazać  koordynatorowi ds. BHP oświadczenie o posiadaniu przez pracowników aktualnych odpowiednich szkoleń w dziedzinie BHP, aktualnych badań lekarskich, zapoznania pracowników z zagrożeniami występującymi na terenie jednostki wojskowej,

Koordynator będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych i wykonujących prace w tym samym miejscu, a podlegających jednemu lub drugiemu z pracodawców.

Do obowiązków koordynatora ds. BHP należy

- współpraca ze służbami BHP Stron,

- rejestrowanie i przechowywanie oświadczeń dotyczących aktualnych szkoleń
w dziedzinie BHP oraz badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy 
na określonym stanowisku oraz innych uprawnień,

- ustalenie ze stronami miejsca wykonywania prac przez pracowników, uzgodnienie zakresu robót, czasu  ich trwania, terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac, a także użycia stosowanego sprzętu ochrony osobistej,

- zapoznanie pracowników wykonujących pracę na terenie Jednostki Wojskowej z ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia zatrudnionych i ustalenie osób nadzoru poszczególnych firm, wykonujących jednocześnie prace w tym samym miejscu,

- niedopuszczenie do pracy osób, których uprawnień nie przedstawiono przed przystąpieniem do pracy,

- kontrolowanie zabezpieczenia miejsc pracy pracowników Stron.

Do uprawnień Koordynatora należy:

  - przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich pracowników Stron,

  - wydawanie im poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

  - występowania do osób kierujących pracownikami  z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informowania Stron o wydanych zaleceniach,

  - niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego stwarzającego zagrożenie dla pracownika którejkolwiek ze stron i powiadomienia o tym fakcie zainteresowaną Stronę,

  - niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej bądź, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób 
i powiadomienia o tym fakcie zainteresowaną Stronę,

  - wnioskowanie do Stron  o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy lub jego części (w wyznaczonym miejscu), w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników którejkolwiek ze Stron albo innych osób.

W razie powstania wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy wykonującego prace na terenie Zamawiającego postępowanie powypadkowe prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie prowadzone przez służbę BHP Wykonawcy. Egzemplarz zatwierdzonej dokumentacji powypadkowej zostanie przekazana koordynatorowi ds. BHP i przechowywany w dokumentacji budowy.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Stron z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa

i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom, wynikającego z zapisów Działu dziesiątego Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

    - Przestrzeganie bezpieczeństwa przeciwpożarowego:

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wytycznych określonych w instrukcji o ochronie przeciwpożarowej Sygn. ppoż. 3/2014. Wszystkie prace spawalnicze i pożarowo niebezpieczne należy każdorazowo uzgadniać z miejscową Wojskową Strażą Pożarną  i wykonywać bezpośrednio pod jej nadzorem oraz informować  o ich zakresie koordynator ds. BHP.

Prace pożarowo niebezpieczne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz z obowiązującą w tym zakresie na terenie Jednostki Wojskowej instrukcją. W sytuacjach wymagających dodatkowych uzgodnień przedstawiciel firmy zewnętrznej powinien skonsultować się z inspektorem ppoż. Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace.

    - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych (skala i rodzaj oraz miejsce i czas ich występowania) ( nie dotyczy.

    - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie wstępne BHP potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie :

- instruktażu  ogólnego ,

- instruktażu  stanowiskowego,

- szkolenia okresowego,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie wstępne ppoż. potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie podstawowe,

- informacja ppoż.

Kierownik robót powinien:

- dokonać zapoznania za podpisem pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkoleń jak wyżej.

- codziennie przed przystąpieniem do pracy prowadzić instruktaż do pracy z omówieniem stanowisk pracy i koniecznych warunków do zachowania bezpieczeństwa wykonania.

W aktach robót  powinny znajdować się dokumenty pracowników z potwierdzeniem przeprowadzenia tych szkoleń. Dodatkowo należy prowadzić księgę szkoleń, jako dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkoleń dodatkowych i uzupełniających, zapisy  przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące.

Do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy należy opracować i udostępnić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotować informacje dotyczące ryzyka dla poszczególnych prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką  wyznaczonego pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

    - Zaplecze socjalne:

Zamawiający umożliwi odpłatne korzystanie z energii elektrycznej, wody oraz urządzeń służących odprowadzeniu ścieków na terenach prowadzonych robót budowlanych.

    - Zabezpieczenie terenu  robót:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia  i odbioru ostatecznego robót.   wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  znaki ostrzegawcze nt. prowadzonych robót i stref bezpieczeństwa winny być wyznaczone drogi przejazdu i przejścia do miejsca pracy.

Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że jest włączony w cenę umowną.

    - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót.

  - Ustalenia w zakresie technicznych rozwiązań:

Użytkownik:

- umożliwi dostęp do obiektów objętych przedmiotem zamówienia w terminie określonym przez wykonawcę na czas wykonywania naprawy pomieszczeń  w godzinach służbowych  od 7 00 ( 15 30 od poniedziałku do  czwartku a w piątek od 7 00 ( 13 00 w 45 WOG Wędrzyn.

Wykonawca:

- zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich nakazów obowiązujących na terenie jednostki, przestrzegania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zakazu używania otwartego ognia, zakazu wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych  bez pisemnego pozwolenia,

- posiada możliwość  wykonywania  robót  demontażowo – montażowych  w godzinach od 7 00 ( 15 30 od poniedziałku do  czwartku a w piątek od 7 00 ( 13 00 w 45 WOG Wędrzyn.

- wykonywanie prac po godzinach służbowych może nastąpić po uzgodnieniu z komendantem 45 WOG Wędrzyn.

- w przypadku zasilania sprzętu przez agregat prądotwórczy  z zachowaniem zasad    bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących na terenie jednostki.

- WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI:

Wyroby budowlane, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zakupi we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów nowych,  odpowiadających wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach szczególnych. Do wyrobów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć właściwy dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie (ważny certyfikat lub deklarację zgodności) określony w ustawie z dn. 16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r. poz.883 ze zm.)

Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta

dotyczących stosowania wyrobu.

Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny mieć oznaczony termin, w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do odbioru właściwemu inspektorowi nadzoru wskazanemu w umowie,  wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania lub zainstalowania przed ich wbudowaniem, w ramach odbioru częściowego robót. Wyroby zakwestionowane przez inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu wykonywanych robót. Odbiory wyrobów budowlanych dokumentowane będą wpisem do dziennika robót budowlanych lub protokołem odbioru częściowego robót. 	Kontrolne badania jakości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych producenta.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Wykonawca przystępując realizacji robót ujętych w niniejszej specyfikacji zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy musi być sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę winny być przewożone zgodnie z przepisami określonymi  w prawie o ruchu drogowym oraz BHP.  Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone  przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

- WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

Roboty remontowe obejmują roboty w zakresie określonym w pkt. 1.4.1.-1.4.3. Roboty należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami robót, opracowaną Dokumentację Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną.

Wyroby budowlane  przeznaczone do wykonania robót winny spełniać warunki określające użycie ich do wykonania robot zawartych w Specyfikacji Technicznej. Wszystkie dodatkowe rozwiązania techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym na roboczo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Polskimi Normami,

sztuką budowlaną i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z Inspektorem Nadzoru powołanym przez Zamawiającego.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając zatrudniony personel oraz zaopatrzenie.

- OBMIAR ROBÓT:

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:

Roboty  które  podlegają następującym odbiorom:

- robót zanikających i ulegających zakryciu,

- ostatecznemu (końcowemu),

- pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite ukończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika  robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego, zgodnym z postanowieniami  zawartej umowy na wykonanie robót.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Użytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - dziennik robót,

  - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

  - protokoły przekwalifikowania, dowody materiałowe na przekazanie zdemontowanych elementów stalowych  do odpowiedniego magazynu WOG,

  - dokumenty z  utylizacji materiałów zdemontowanych (papa, gruz. itd.).

- ROZLICZENIE ROBÓT:

Na podstawie faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami, Polskimi Normami, przepisami Prawa Budowlanego, BHP, ppoż., sztuką budowlaną a w szczególności:

- Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. (Dz.U. 2014 poz.883 ze zm.)

- Wykaz polskich norm dotyczących branży budowlanej i elektrycznej;

- PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo. Terminy ogólne”

Telefon kontaktowy dotyczący rozwiązań technicznych na wykonanie w/w zadań:

Kierownik TUN Infrastruktura Wędrzyn  inż. Marek RASZKA  tel. – 261676115.

Technik TUN

Roman IWANICKI