Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę kraty mechanicznej do cedzenia komunalnych ścieków surowych, wraz z montażem, podłączeniem i rozruchem.

- Dostawa obejmuje: transport, montaż i kotwienie urządzenia, podłączenie do instalacji elektrycznej i sygnałowej (sterującej), rozruch, szkolenie pracowników Zamawiającego oraz dostarczenie DTR (dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi).

- Miejsce dostawy: Oczyszczalnia ścieków w Przecławiu, 72-001 Przecław,
Al. Kasztanowa 33

- Miejsce montażu: budynek kratowni (KRT), pomieszczenie bez bezpośredniego dostępu do drogi dojazdowej.

- Wymagane parametry kraty mechanicznej do cedzenia komunalnych ścieków surowych:

- prześwit między prętami kraty: 2.5mm-3mm (szczelina),

- przepustowość co najmniej 700 m3/h;

- wymiary kanału, w którym ma być zamontowana krata:szer. 800 mm x gł.1090 mm

- maksymalna moc silnika napędzającego kratę: 1,5 kW (400V)

- napęd wyposażony w zabezpieczenia przeciążeniowe,

- smarowanie mechanizmów  kraty (o ile jest wymagane) – automatyczne

- maksymalny dopuszczalny poziom ścieków przed kratą – 900mm

- wszystkie metalowe elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami powinny być wykonane ze stali nierdzewnej o odporności na korozję co najmniej jak  stal AISI 316L. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych stali które uzyskały wymaganą jak wyżej odporność korozyjną w procesie pasywacji w kąpieli kwaśnej

- sposób działania i sterowania: praca ciągła, sterowanie sygnałem poziomu ścieków przed kratą;

- wysokość wylotu skratek od dna kanału:  dostosowana do istniejącego systemu transportu skratek do praso-płuczki

- oddzielone skratki powinny być przekierowane grawitacyjnie do istniejącej praso-płuczki SPW 15-70

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego, na cztery tygodnie  przed, o  planowanym  terminie rozpoczęcia montażu nowej kraty. Powyższa informacja jest niezbędna Zamawiającemu do zorganizowania demontażu starej kraty.

- Wymagany maksymalny czas montażu, podłączenia i rozruchu nowej kraty – nie dłużej niż 48 godzin od chwili wstrzymania przepływu ścieków przez Zamawiającego

Prace przygotowawcze do wykonania przez Zamawiającego:

1. Wstrzymanie przepływu ścieków.

2. Zapewnienie dostępu do miejsca instalacji.

3. Zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej podczas prac instalacyjnych.

4. Zapewnienie odpowiedniego zasilania elektrycznego w miejscu instalacji kraty.

5. Zapewnienie w miejscu montażu kabla sterowniczego do przekazywania sygnałów pracy lub awarii.

6.Zapewnienie w miejscu instalacji toru jezdnego suwnicy z wciągnikiem łańcuchowym dla ułatwienia prac montażowych,

7. Zapewnienie dojazdu dla samochodów ciężarowych bezpośrednio pod budynek kratowni,

- UWAGA! – pomieszczenie kratowni posiada drzwi wejściowe (dojście schodami) na wysokości ok. 4m powyżej drogi, otwierane na zewnątrz o prześwicie (szer. x wys.)  1,0mx1,95m.