Zgierz, dnia 18 stycznia 2022 r.

WR.271.1.2022

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego na zadanie: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym wraz                  z adaptacją pomieszczeń na sale dydaktyczne”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o uzupełnienie opisu dotyczącego kotłowni w dokumentacji projektowej brakuje opisu schematu działania systemu sterowania. Jak mają być sterowane kotły?

Odpowiedź 1

Automatyka i sterowanie będzie zależna od zakupionego sprzętu i sterownika. Sterowanie za pomocą czujników temperatury zewnętrznej oraz czujników temperatury powrotu przed wymiennikiem. Za wymiennikiem sterowanie czujnikami temperatury zasilania i powrotu

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie i projekcie jest dobór jednej pompy obiegowej        a w załączonym schemacie jest 6 pomp obiegowych i 1 pompa cyrkulacyjna.

Odpowiedź 2:

Każdy z kotłów powinien posiadać odrębnego pompę obiegową po stronie obiegu kotłowego. Na obiegu zasilania zasobnika cwu powinna znajdować się pompa ładująca po stronie grzewczej i pompa cyrkulacyjna po stronie cwu.

Pytanie 3

Czy możliwe jest zorganizowane wizji lokalnej na obiekcie?

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zorganizowanie wizji lokalnej na obiekcie.

Pytanie 4

Prosimy o określenie parametrów  2 szt ( P2 ). pomp obiegowych układu centralnego ogrzewania.

Odpowiedź 4:

Parametry pracy pomp znajdują się na rozwinięciu (RYS 4)

Q=35,907 kW, Hdi 25kPa  dT=75/55 °C

Q=32,907 kW, Hdi 25kPa  dT=75/55 °C

Pytanie 5

Prosimy o określenie parametrów pompy ładującej zasobnik cwu  -P3.

Odpowiedź 5:

Q= 3000 W, Hp = 2m H2O, dT 80/60 °C; V=0,2 m3/h

Pytanie 6

Prosimy o określenie parametrów pompy cyrkulacyjnej – Pc.

Odpowiedź 6:

Hp =0,5 kPa; Qmax = 0,1 m3/h.

Pytanie 7

Prosimy o określenie parametrów naczynia przeponowego NWP-2.

Odpowiedź 7:

Naczynie wzbiorcze o pojemności minimum 18 litrów.

Pytanie 8

Na jakiej wysokości zlokalizować NWO – naczynie systemu otwartego.

Odpowiedź 8:

Pod stropem pomieszczenia kotłowni.

Pytanie 9

Prosimy o określenie jakie wymagania mają spełnić piece na Pellet

Odpowiedź 9:

Kotły klasy 5; Minimalna sprawność 90%, urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, certyfikat CE.

Pytanie 10

Prosimy o określenie czy Inwestor wymaga zastosowania zaworów termostatycznych                   z automatycznym  równoważeniem ( opis na rysunkach  instalacji c.o. ) czy zwykłych zaworów termostatycznych zgodnie z opisem projektu technicznego  p. 3.2 i p. 3.3 9  np. zawory regulacyjne termostatyczne Danfos  RTD-N.

Odpowiedź 10:

Należy zgodnie z częścią rysunkową zastosować grzejnikowe zawory regulacyjne z automatycznym równoważeniem.

Pytanie 11

Jeżeli jest taka możliwość Wykonawca prosi o udostępnienie przedmiarów w wersji ATH, lub     w oryginale PDF (nie scan).

Odpowiedź 11:
Zamawiający udostępnia przedmiary w wersji ATH.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści wykonanie całej instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych zamiast rur stalowych o połączeniach spawanych?

Odpowiedź 12:

Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji z rur stalowych zaciskanych.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz reprezentujący gminę Zgierz. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjnej.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Cieślak tel.: 42 716 25 15 wew.666