| Inwestor: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE – ŁÓDŹ SPÓŁKA Z O.O. ul. Tramwajowa 6, 90 - 132 Łódź |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu budowlanego: | Rozbudowa torów odstawczych wraz z odwodnieniem, siecią trakcyjną i oświetleniem na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w Łodzi oraz przebudowa kolidującej infrastruktury – ETAP I |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego: | Zajezdnia tramwajowa przy ul. Telefonicznej 30/44 |  |  |  |
|  | woj. łódzkie, powiat Łódź, gmina Łódź |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IV, XXV, XXVI |  |  |  |
| Numery ewidencyjne działek: | Obręb W-08: 116/6, 142/6, 141/11, 179, 123/6 |  |  |  |
| Faza: | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |
| Temat opracowania | PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WOD-KAN |  |  |  |
| Tom: | 3.1 BRANŻA SANITARNA |  |  |  |
| Projektant: | PROGREG Paweł Kudelski 32-447 Siepraw; ul. Myśliwska 51 tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl |  |  |  |
| Zespół projektowy: |  |  |  |  |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ, SPECJALNOŚĆ |  |  | PODPIS |
| Projektant: | mgr inż. Dorota Michalczyk |  | spec. sanitarna LOD/3047/PBS/16 |  |
| Sprawdzający: | mgr inż. Bogdan Janiec |  | spec. sanitarna NB/17/97/WŁ |  |
| 17 styczeń 2022 |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI:

I.	Część opisowa	3

1.	Przedmiot opracowania	3

2.	Cel i zakres opracowania	3

3.	Podstawa opracowania	3

4.	Warunki gruntowo – wodne	3

5.	Opis stanu istniejącego	3

6.	Stan projektowany	4

7.	OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO	6

8.	Roboty przygotowawcze	17

9.	Roboty ziemne	17

10.	Roboty montażowe	17

11.	Próba szczelności	17

12.	Sposób postępowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych	18

13.	Uwagi	18

14.	Przepisy związane	18

15.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	20

16.	Warunki techniczne, uzgodnienia	22

II.	Część rysunkowa	27

- PLAN SYTUACYJNY 								RYS.[1.0]

- PROFLE									RYS [2.1-2.3]

- SCHEMATY MONTAŻOWE WODOCIĄGU					RYS [3.0]

- SZCZEGÓŁ ZESTAWU WODOMIERZOWEGO					RYS [4.0]

# Część opisowa

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w związku z rozbudową torów odstawczych na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej 30/44 w ramach zadania .

„Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla rozbudowy torów odstawczych wraz z trakcją na terenie zajezdni tramwajowej ET1 MPK – Łódź Spółka z o.o. w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44” -  Umowa nr WZ/FM/4/05-00/21.

## Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Zakres robót obejmuje:

skrócenie przyłącza wodociągowego wraz z przeniesieniem studni wodomierzowej

skrócenie przyłącza kanalizacji deszczowej

likwidację fragmentu instalacji wodociągowej z uwagi na rozbiórkę budynku,

przebudowę instalacji wodociągowej wraz z hydrantami przeciwpożarowymi,

likwidację instalacji kanalizacji sanitarnej z uwagi na rozbiórkę budynku,

rozbudowę instalacji kanalizacji deszczowej, odwodnienie torowiska, skrzynek przyszynowych oraz skrzynek zwrotnic.

## Podstawa opracowania

Dla opracowania projektu wykorzystano następujące materiały:

aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

wymagania techniczne ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi na przebudowę studni wodociągowej , rozbudowę instalacji kanalizacji deszczowej,

wizja lokalna w terenie,

projekt budowlany branży torowej,

uzgodnienia międzybranżowe i wytyczne branżowe.

## Warunki gruntowo – wodne

Na podstawie wykonanych otworów geotechnicznych stwierdzić można, że w badanym podłożu, poniżej osadów antropogenicznych, do głębokości 7,5 m p.p.t. występują grunty czwartorzędowe, plejstoceńskie (Qp):

niespoiste grunty wodnolodowcowe (Qpfg) wykształconej w postaci piasków drobnoziarnistych i piasków pylastych (warstwy serii Ia), piasków średnio i gruboziarnistych (warstwy serii Ib) oraz pospółek i żwirów (warstwy serii Ic).

Grunty te dominują w badanym obszarze, tworząc ciągłą warstwę poniżej antropogenicznych osadów przypowierzchniowych. Do głębokości wykonanych wierceń, spągu gruntów niespoistych nie rozpoznano.

spoiste grunty deluwialne (Qpd) do których zaliczone zostały piaski gliniaste (warstwa IIb1), gliny piaszczyste zwięzłe (warstwa IIIb1) i pyły piaszczyste (warstwa Va). Osady te powstały

w skutek spłukiwania i spełzywania cząstek gruntów z wyżej położonych terenów. Osady te są nieskonsolidowane. W badanym podłożu stwierdzono ich obecność w postaci śródpiaszczystych soczewek, o niewielkiej miąższości.

Przypowierzchniową warstwę stanowią warstwy antropogeniczne, w głównej mierze jest to nasyp niekontrolowany (warstwa XI) o zróżnicowanym składzie, stanowiący mieszaninę: piasku, humusu, okruchów cegły, frakcji kamienistej, gruntów spoistych oraz żużla i tłucznia.

Miąższość nasypów niekontrolowanych jest zróżnicowana i oscyluje od 0,5 m (w OW04 i OW10)

do 1,0 m (w OW02).

W rejonie otworów OW01 do głębokości 0,9 m p.p.t. i OW02 (przy istniejących torach) do głębokości 1,00 m p.p.t. rozpoznano nasypy budowlane, w których w skład wchodzi piasek i frakcja kamienista.

W otworach wykonanych w styczniu 2021 r., w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. 7,5 m p.p.t. wodę gruntową w postaci sączenia na kontakcie piasków średnich ze stropem polodowcowych piasków gliniastych stwierdzono jedynie w otworze OW04 na głębokości 1,90 m p.p.t

## Opis stanu istniejącego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zajezdni przy ul. Telefonicznej 30/34 w Łodzi. Na terenie zajezdni znajdują się tory odstawcze, budynki warsztatowe, biurowe, myjnia tramwajów. Obszar, na którym planowana jest budowa nowych torów odstawczych stanowi w chwili obecnej zielona skarpa.

Teren, zajezdni jest uzbrojony w podziemną infrastrukturę techniczną tj.:

kanalizacje deszczową wraz z odwodnieniem torów oraz odwodnieniem liniowym

kanalizację sanitarną,

słupy trakcyjne,

słupy oświetleniowe

kable energetyczne,

kable teletechniczne.

## Stan projektowany

Zakres prac obejmuje:

- budowę czterech torów odstawczych

- budowę odwodnienia dla ww. torów wraz z retencjonowaniem wód opadowych i odprowadzeniem do odbiornika w łącznej ilości nie większej niż 90 dm3/s

- skrócenie przyłącza wodociągowego, przebudowę studni wodomierzowej w związku z kolizją z projektowanymi torami odstawczymi

- skrócenie przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowę studni rewizyjnej w związku z kolizją z projektowanymi torami

- przebudowę i budowę instalacji wodociągowej na terenie zajezdni

- likwidację instalacji wodociągowej

- likwidację instalacji kanalizacji deszczowej.

Przyłącze wodociągowe:

Z uwagi na kolizję projektowanych torów odstawczych z istniejącą studnią wodomierzową przewiduje się przebudowę studni, która polegać będzie na jej przesunięciu poza projektowane tory. Przyłącze wodociągowe ulegnie skróceniu o ok. 6,3m. Studzienka zlokalizowana zostanie na działce 123/6 obręb 
W-8, poza ogrodzeniem zajezdni. Działka 123/6 jest własnością UMŁ Wydział Gospodarki Komunalnej. Właściciel działki wyraził zgodę na lokalizację studni wodomierzowej na powyższej działce. Likwidowana studnia wodomierzowa zostanie usunięta z ziemi w ramach rozbudowy torowiska.

Obliczenia instalacji wody zimnej i ciepłej:

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego przeprowadzono w oparciu o normę: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. PN-92/B-01706.

Tab. 1. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego wody na cele socjalno-bytowe

| Lp. | Punkt czerpalny | Ilość | Przepływ jednostkowy | Przepływ sumaryczny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [szt.] | [dm3/s] | [dm3/s] |  |  |
| 1 | bateria natryskowa (z mieszalnikiem) | 41 | 0,3 | 12,3 |  |  |
| 2 | bateria umywalkowa ( z mieszalnikiem) | 106 | 0,3 | 31,8 |  |  |
| 3 | płuczka zbiornikowa | 41 | 0,13 | 5,33 |  |  |
| 4 | pisuar | 17 | 0,3 | 5,1 |  |  |
| 5 | zawór czerpalny 3/4" (myjnia, warsztaty) | 49 | 0,5 | 24,5 |  |  |
|  |  |  | Σqn = | 79,03 |  |

Przepływ obliczeniowy wg normy PN-92/B-01706 dla celów socjalno-bytowych 
budynków biurowych wynosi:

q=0,4 x (79,3)0,54 + 0,48 = 4,71 l/s =16,97 m3/h.

Projekt nie ingeruje w istniejący system zaopatrzenia zajezdni w wodę na cele wewnętrznej ochrony p.poż.

Dobór średnicy przyłącza:

Nie przewiduje się przebudowy przyłącza wodociągowego, a jedynie jego skrócenie o ok. 8,4m oraz zmianę lokalizacji studni wodomierzowej.

Istniejące przyłącze wodociągowe żeliwo o średnicy DN 100 mm.

Dobór wodomierza:

- Zgodnie z „Wytycznymi dla przyłączy wod-kan na terenie objętym działalnością ZWiK” dla obiektów  istniejących dobór średnicy wodomierza nastąpi na podstawie historii zużycia wody i wyznaczenia  maksymalnego strumienia  objętości wody na podstawie wzoru:

- Wyznaczenie Qmax ze wzoru:

- Qmax=2,1715 + 0,1613 x Zużd

- gdzie: Zużd–zużycie średniodobowe z miesiąca o maksymalnym zużyciu wody w roku

- Porównanie Qmax z  przepływem nominalnym wodomierza Q3 dla doboru  wodomierza zgodnie z zależnością Q3≥ Qmax lub na podstawie monitoringu zużycia wody na przyłączu prowadzonym przez ZWiK przez czas nie krótszy niż 7 dni podczas normalnej eksploatacji przyłącza

- Na podstawie zużycia wody przekazanego przez Inwestora (odczyty wodomierza) z lat 2014-2021 wybrany został miesiąc o maksymalnym zużyciu wody 3861,8 m3/miesiąc

- Qmax=2,1715 + 0,1613 x (3861,8/30) = 22,93 m3/h.

- 22,93 m3/h  < Qmax=100 m3/h dla istniejącego wodomierza o średnicy 80mm.

- Istniejący wodomierz zostanie przełożony z likwidowanej studni do projektowanej studni wodomierzowej betonowej o średnicy wewnętrznej DN 3000.

Obliczenia sprawdzenia ciśnienia dyspozycyjnego:

- Zgodnie z Warunkami technicznymi, ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu włączenia przyłącza wynosi 280-284 m n.p.m. Rzędna włączenia od sieci wodociągowej 231,52 m n.p.m.

- Straty ciśnienia na zestawie wodomierzowym:

- - filtr – 3mH2O

- - zawór antyskażeniowym – 7mH2O

- - wodomierz  - 5,2mH2O,

- - straty na zaworach odcinających 0,1mH2O.

- Ciśnienie dyspozycyjne za zestawem wodomierzowym = 33,18-37,18 mH2O,

- Straty na instalacji zewnętrznej do najdalej oddalonego punktu czerpalnego = 200Pa/m∙280m=5,7mH2O

- Ciśnienie dyspozycyjne w punkcie czerpalnym = 27,48-31,48 mH2O > 10 mH2O

- Ciśnienie sieci wodociągowej jest wystarczające dla potrzeb nieruchomości.

- Budowa i przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej:

- Istniejąca instalacja wodociągowa na terenie zajezdni dostarcza wodę na cele socjalne oraz ppoż. Z uwagi na kolizję z projektowanymi torami odstawczymi zostanie ona częściowo przebudowana w inną lokalizacje oraz rozbudowana. Zlikwidowane zostaną częściowo przewody wodociągowe o średnicy DN100-DN150.

- Parametry przyłącza wodociągowego są wystarczające dla jednoczesnego działania jednego zewnętrznego hydrantu ppoż. Dołączono aktualny protokół z wykonania natężenia przepływu wody w hydrantach.

- Zasilanie tymczasowe w wodę:

- Istniejąca instalacja wodociągowa zewnętrzna, jest zasilana z więcej niż jednego przyłącza i pracuję w układzie pierścieniowym. Tym samym nie jest wymagane zapewnienie zasilania tymczasowego na czas wykonywania robót.

Budowa i przebudowa przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej:

Projektowane tory odstawcze wykonane zostaną jako torowisko klasyczne.

Torowisko wyposażone zostanie w odwodnienie drenażem z rur pełnych umieszczonych w osi lub po jednej ze stron torowiska. Dodatkowo odwadniane będą skrzynki przyszynowe oraz skrzynki zwrotnic.

Bilans wód opadowych przedstawiono w Tabeli nr 1.

Średnice rur drenażowych, skrzynek przyszynowych oraz skrzynek zwrotnic dn110-160mm, średnice przewodów zbiorczych dn200–400mm.

Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy dn 300mm po uprzednim podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym.

Ilość wód opadowych odprowadzanych istniejącym przyłączem do miejskiego kanału deszczowego w ul. Telefonicznej o średnicy DN 1000,  zgodnie z wymaganiami technicznymi ZWiK, nie powinna być większa niż 90 dm3/s.  Na instalacji kanalizacji deszczowej przewidziano zabudowę regulatora wypływu w proj. studni kanalizacyjnej, który ma za zadanie opóźnić odpływ wód opadowych do kanału deszczowego DN 1000 w ul. Telefonicznej.  Pozostała ilość wód opadowych zostanie zretencjonowana na terenie zajezdni.

Ilość wód opadowych, które należy zretencjonować przedstawiono w Tabeli 1.

Sprawdzenie przepustowości istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej:

Istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej dn300 o długości L=52,30m ułożono ze spadkiem 12,1 %.

Do przyłącza kanalizacji deszczowej, przez regulator, będą dopływać wody opadowe w ilości 74,30dm3/s. Ze zlewni za regulatorem obliczono spływ o wartości 15,7dm3/s. Wody te będą dopływać do przyłącza bezpośrednio. Sumarycznie przyłącze będzie obciążone przepływem o wartości 90dm3/s.

Dla przepływu Q=90 dm3/s wypełnienie przewodu wynosi 66,5 % tj. 19,95 cm, prędkość przepływu V =1,84 m/s.

Istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej DN 300 jest wystarczające dla odprowadzenia do kanalizacji miejskiej wód opadowych z terenu rozbudowy torów odstawczych.

## OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO

7.1 Budowa i przebudowa instalacji wodociągowej

Przyłącze wodociągowe:

Istniejące przyłącze wodociągowe żeliwo DN100 włączone jest do istniejącego wodociągu DN150 w ul. Telefonicznej.

Długość przyłącza żeliwo DN100 po jego skróceniu wynosić będzie  L=62,38 m.

Pomiar zużycia wody będzie rejestrowany przez wodomierz DN80 przełożony z likwidowanej studni, do nowoprojektowanej.

Montaż wodomierza należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ZWiK. Przed i za wodomierzem należy zamontować zasuwy DN80 kołnierzowe. Dodatkowo przed wodomierzem należy zainstalować filtr siatkowy DN80, a za wodomierzem zawór antyskażeniowy jako zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. Należy stosować zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA z możliwością nadzoru, z dwoma otworami rewizyjnymi które mają służyć do pobierania próbek wody.

Wodomierz będzie zamontowany w studzience wodomierzowej o średnicy DN 3000 z betonu (kl. min.C35/45, nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F-150, wodoszczelność W10). Studnie wodomierzowe muszą być szczelne i wyposażone we włazy szczelne, zabezpieczające przed napływem wód opadowych. Studnia zlokalizowana w terenie zielonym  - pokrywa studni żeliwna DN600 kl. D400 zgodna z PN-EN 124-1:2015. Właz wentylowany. Właz zabezpieczony przed ingerencją osób niepowołanych. Studnia wodomierzowa będzie odwadniana za pomocą pompy ręcznej z wężem. Ścieki odprowadzane będą do najbliższej studni kanalizacyjnej.

Zapewnienie wymaganej ilości wody dla ochrony przeciwpożarowej, leży w gestii Inwestora.

Trasa projektowanego uzbrojenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Zewnętrzna instalacja wodociągowa:

W celu zapewnienia ochrony ppoż oraz dostarczenia wody na cele socjalne wybudowanych zostanie :

- 261,26 m zewnętrznej instalacji wodociągowej dn 225 PE 100 SDR 17,

- 23,21 m instalacji wodociągowej dn110 PE 100 SDR 17

- 2 hydranty ppoż DN 80 nadziemne.

Likwidacje:

W związku z budową nowych torów odstawczych zlikwidowane zostanie:

- przyłącze wodociągowe DN 100, żeliwo L= 6,31m

- studnia wodomierzowa 2,0x 3,5m

- wodociąg DN 100 L= 27,34m

- wodociąg dn 110 L= 35,03m

- wodociąg DN 150  L=242,89m.

- 2 hydranty ppoż

Rodzaj użytych materiałów i uzbrojenie przewodu:

Projektowaną instalację wodociągową należy wykonać z:

- rur PEHD100 SDR17, zgodnych z normą PN-EN 12201. Rury powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych. Ocechowane zgodnie z obowiązującymi normami.

- rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego GGG40 wg. PN-EN 545, z wykładziną cementową lub poliuretanową o grubości wykładziny minimum 4mm, zabezpieczone przez aktywną powłokę cynkowo-aluminiową nakładaną w łuku elektrycznym o masie, min. 400g/m2 o połączeniach kielichowych. Złącza rur elastyczne nieblokowane.

Kształtki PE:

- zgodne z normą PN-EN 12201-3,

- stosować kształtki PE monolityczne,

- wykonane z tego samego systemu co rura, w systemie jednolitym ,

- o przekroju poprzecznym okrągłym,

- produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych,

- z naniesionymi kodem kreskowym opisującym procedurę zgrzewania

- z wypływkami kontrolnymi informującymi o jakości procesu zgrzewania,

- posiadające na krawędziach i częściach środkowych strefę zimną,

- przystosowane do zgrzewania PE100,

- ocechowane zgodnie z obowiązującymi normami.

Rury i kształtki polietylenowe łączone będą poprzez zgrzewanie doczołowe zgodnie z parametrami producentów zgrzewarek doczołowych.

Połączenia rur polietylenowych z projektowaną armaturą kołnierzową lub trójnikami kołnierzowymi, wykonane zostanie przy użyciu łączników kołnierzowych PE.

Połączenia z istniejącymi wodociągami przewiduje się poprzez zastosowanie łączników rurowo-rurowych lub rurowo–kołnierzowych z zabezpieczeniem przed przesunięciem.

Hydranty ppoż. naziemne o następujących parametrach:

- hydrant w wykonaniu zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku jego złamania

- Korpus (kolumna) i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 pokryty wewnątrz i na zewnątrz powłoką ochronną z proszków epoksydowych o grubości powłoki 250μm; w części nadziemnej dodatkowa powłoka poliestrowa zabezpieczająca przed działaniem promieni UV,

- opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej , głowica z odlewu aluminiowego lub z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych jak wyżej, stopa (część podziemna z zamknięciem) z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych j. w.

- hydrant z obrotową głowicą lub korpusem, umożlwiający ustawienie równoległe do jezdni lub osi wodociągu,

- przyłącze do węża strażackiego, nasada typu B(75) z aluminium – 2 szt.

- głowica zamykająca dostosowana do kluczy normatywnych służb p. poż.

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu; w położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne; czas odwodnienia zgodnie z PN-EN 1074-6,

- wrzeciono, trzpień uruchamiający i element zabezpieczający ze stali nierdzewnej ; gwint walcowany w części uszczelniającej, szlifowany,

- kostka (nakrętka) wrzeciona mosiężna , wykonana metodą prasowania,

- śruby łączące ze stali nierdzewnej A2/70, nakrętki A4/80,

- kolor hydrantu czerwony.

Wszystkie wyroby, przeznaczone do budowy wodociągów, mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi muszą posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta oraz certyfikat zgodności wyrobu wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

- Roboty ziemne:

Przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne, umocnione poziomo palami szalunkowymi, stalowymi (wypraskami), wykonywane sposobem mechanicznym oraz ręcznym w przypadku zbliżenia istn. uzbrojenia podziemnego. Alternatywnie można stosować szalunki systemowe.

Wykopy zlokalizowane w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia wykonywane będą pod nadzorem gestorów tego uzbrojenia.

Na wyrównanym dnie wykopu, należy wykonać podsypkę z piasku średnioziarnistego o grubości warstwy 20 cm+1/10Dz, stopień zagęszczenia Is=0,97. Obsypka przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury, grubość równa Dz rury, stopień zagęszczenia Is=0,97. Obsypkę wykonać piaskiem dowiezionym, drobno i średnioziarnistym. Zasypkę również wykonać piaskiem dowiezionym, drobno i średnioziarnistym do wysokości 0,30 m nad wierzch rury z dokładnym ubiciem, stopień zagęszczenia Is=0,97, i dalej warstwami 10-30 cm z zagęszczeniem do wskaźnika Is=0,97, następne warstwy co  15 - 20 cm z zagęszczeniem do wskaźnika Is=0,97, ostatnie 1,2 m poniżej konstrukcji torowiska Is=1,0

Podsypka i obsypka piaskowa może być wykonana z kruszywa mineralnego naturalnego – piasek o parametrach: wskaźnik piaskowy ≥35, różnoziarnistość U>3.

Roboty będą prowadzone zgodnie z normą PN-B-10736 z 03.1999r. i przepisami BHP.

- Roboty montażowe:

Roboty montażowe prowadzone będą zgodnie z wytycznymi technologicznymi 
i instrukcjami producentów rur i armatury, stosując odpowiedni sprzęt i narzędzia.

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorów Sieci Wodociągowych – wyd. Cobrit Instal wyd. 2001r.

- Roboty odwodnieniowe:

Woda pochodząca z ewentualnych opadów atmosferycznych będzie usuwana 
z wykopów przy użyciu pomp spalinowych lub elektrycznych.

Próba ciśnieniowa instalacji wodociągowej:

Próbę szczelności wykonać według PN-EN 805 – Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. Próbę ciśnieniową należy wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie złącza winny być odkryte. Próbę ciśnienia należy wykonać na ciśnienie nie mniejsze niż 1,5 x ciśnienia roboczego tj.1,0 MPa.

- Płukanie  instalacji wodociągowej:

Przed włączeniem wykonanej instalacji do sieci należy ją poddać płukaniu i dezynfekcji. Roztwór dezynfekcyjny należy pozostawić w rurociągu na 48 godzin, po czym wodę nachlorowaną należy spuścić i rurociąg przepłukać czystą wodą.

Rurociąg może być przekazany do eksploatacji po uzyskaniu świadectwa zdatności wody do celów bytowo-gospodarczych.

- Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów:

Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całym odcinku robót.
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów wraz z ich oświetleniem jest szczególnie ważne w terenie zabudowanym w związku z powyższym wzdłuż linii wykopów należy ustawić bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakować i oświetlić.

Wszystkie prace budowlano – montażowe prowadzone będą zgodnie z aktualnymi przepisami i normami dotyczącymi warunków wykonawstwa i odbioru robót oraz przepisami BHP.

- Oznakowanie armatury:

Wbudowane uzbrojenie podziemne (zasuwy) należy trwale oznakować tabliczkami na elewacjach lub ogrodzeniach budynków na wys. ok. 2m od poziomu terenu układając tabliczki w szeregu chronologicznym w stosunku do umieszczonej armatury. W przypadku braku możliwości zamontowania tabliczek na elewacji budynku (brak pozwolenia właściciela/administratora budynku na montaż tabliczek lub brak odpowiedniego miejsca na elewacji lub ogrodzeniu), zamontować je na słupku stalowym wykonanym z rury stalowej 1 ¼”, zabezpieczonym od góry kapslem stalowym zabezpieczającym przed wypełnieniem słupka wodą.

- Oznakowanie instalacji wodociągowej:

Trasę instalacji wodociągowej należy oznaczyć taśma ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości:

- 200mm dla rurociągów o średnicy ≤250mm, grubość 0,08mm, napis UWAGA WODOCIĄG.

Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury. Do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki zasuw i połączeniem z zestawem wodomierzowym z odpowiednim wyprowadzeniami końcówek taśmy do skrzynek zasuw.

  - Instalacja kanalizacji deszczowej

Przyłącze kanalizacji deszczowej:

Istniejące przyłącze deszczowe DN300 włączone jest do istniejącego kanału deszczowego DN1000 w ul. Telefonicznej.

Długość przyłącza DN300 po jego skróceniu wynosić będzie  L=33,75 m.

Studnię rewizyjną należy wykonać jako studnię betonową DN1000 z osadnikiem, zgodną z normą PN-EN 1917, nabudowaną na istniejącym kanale.

Studnia wykonać z typowych prefabrykowanych elementów z betonu min. kl C35/45, nasiąkliwości ≤ 5%, mrozoodpornego F-150, wodoszczelnego W10.

Kręgi wyposażone w uszczelki elastomerowe spełniające wymagania normy PN-EN 681-1. Kręgi z fabrycznie zamontowanymi stopniami złazowymi kanałowymi w otulinie z PE wg DIN1212E.

Zwieńczenie studni stanowi zwężka redukcyjna z zamontowanym włazem kanałowym okrągłym średnicy DN600 klasy D400 zgodnie z normą PN-EN 124-1:2015.

Istniejącą studnię zlokalizowana w projektowanym torowisku należy zlikwidować poprzez wyciągnięcie ziemi, przewody przechodzące przez studnie połączyć za pomocą prostki oraz łączników RR o średnicy DN300.

Kanalizacja deszczowa i odwodnienie:

Przed przystąpieniem do prac ziemnych i montażowych bezwzględnie należy potwierdzić rzędne istniejących instalacji oraz studni. W przypadku różnic stanu istniejącego ze stanem w projekcie niezwłocznie powiadomić projektanta. Przed robotami należy również potwierdzić stan oraz drożność istniejących instalacji/studni do których będzie następowało wpięcie/przepięcie. W przypadku braku drożności lub uszkodzeń mechanicznych ww. elementów należy również powiadomić projektanta.

Podjęcie prac bez ww. czynności sprawdzających może skutkować brakiem możliwości wykonania prac na instalacji kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z torów tramwajowych, skarpy zielonej, terenu utwardzonego przewiduje się do istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej DN300.

Kanalizacja deszczowa projektowana jest z rur i kształtek PVC-U SDR34 lite, o powierzchni zewnętrznej gładkiej oraz PP SDR34 o powierzchni karbowanej, kielichowe, łączone na uszczelkę o sztywności obwodowej nominalnej min. SN8 kN/m2 zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009 oraz zgodne z aktualną aprobatą techniczną.

Długość instalacji kanalizacji deszczowej wskazano na profilach.

Długość projektowanej retencji kanałowej DN1400 L=74,1m.

Na zmianie kierunku projektuje się studzienki niewłazowe z tworzywa sztucznego DN400(DN425) oraz studnie betonowe DN1000, DN2000 zgodne z normą PN-EN 1917 Studnie wykonane jako prefabrykowane z typowych elementów z betonu min. kl C35/45, nasiąkliwości ≤ 5%, mrozoodpornego F-150, wodoszczelnego W10.

Kręgi wyposażone w uszczelki elastomerowe spełniające wymagania normy PN-EN 681-1. Kręgi z fabrycznie zamontowanymi stopniami złazowymi kanałowymi w otulinie z PE wg DIN1212E.

Dno studni powinno być elementem prefabrykowanym z fabrycznie wbudowanymi przejściami szczelnymi.

Zwieńczenie studni stanowi zwężka redukcyjna z zamontowanym włazem kanałowym okrągłym średnicy DN600 klasy D400 zgodnie z normą PN-EN 124-1:2015.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym przewiduje się wykonać odwodnienie liniowe, wpusty deszczowe z rusztem uchylnym kl. D400 o wym. 590x390mm., wysokość wpustu 150mm, kołnierz pełny.

Nasady wpustów osadzić na płycie przykrywowej studzienek wpustowych z zastosowaniem konstrukcji odciążającej. Nasady wpustów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 124-1:2015-07. Projektowane studzienki o średnicy Φ500 mm, z osadnikiem o głębokości  min.100 cm, należy wykonać z betonu C35/45, nasiąkliwość max 5%. Studzienka z zasyfonowaniem.

Jakość i sposób odprowadzenia wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej winno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1211) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Do likwidacji przewiduje się:

- przewód kanalizacji deszczowej DN 100 L=5,6m

- przewód kanalizacji deszczowej DN 200 L=87,88m

- studnia rewizyjna DN 1000 1 szt.

- wpust deszczowy  - 2 szt.

Retencja:

Zgodnie z wymaganiami technicznymi ZWiK do kanalizacji miejskiej z terenu projektowanych torów odstawczych można odprowadzić 90 dm3/s wód opadowych i roztopowych.

Na podstawie bilansu wód opadowych (Tabela 1) i przy założeniu deszczu 15-to minutowego obliczona została objętość wód opadowych do zmagazynowania na terenie zajezdni.

Dla projektowanej inwestycji wynosi ona 39,27 m3

Zaprojektowano retencję kanałową która powinna zostać zbudowana.

Retencja polega na magazynowaniu lub czasowym zatrzymaniu opadu atmosferycznego w obszarze zlewni. Retencjonować wodę możemy m.in w zbiornikach lub rurach kanalizacyjnych. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z retencją kanałową.

Dla zajezdni przy ul. Telefonicznej będzie ona realizowana poprzez usytuowanie przewodu kanalizacyjnego o zwiększonej średnicy, równej DN1400, na odcinku pomiędzy studniami S4 i S5. Przewód prowadzony będzie ze spadkiem 0.1% w stronę przyłącza. Za kanałem będzie znajdował się separator z osadnikiem oraz regulator przepływu ograniczający spływ wód do wartości granicznej 74,30dm3/s. Za regulatorem przepływu następuje spływ wód ze zlewni o wartości 15,7dm3/s. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu sieć kanalizacyjna będzie obciążona maksymalnie spływem 90dm3/s, zgodnie z wymaganiami ZWiK.

Schemat 1. Podział zlewni ze względu na powierzchnie

Tabela 1. Bilans wód opadowych

|  | Obszar zlewni naturalnej Fn |  |  |  |  |  |  |  | Ścieki deszczowe |  |  |  |  |  |  |  |  | odbiornik ścieków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qs = Sn  Fn |  |  |  |  |  |  |  | Ogółem |  |
| Odcinek | ha |  |  |  |  |  |  |  | dm3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kanału | powierzchnie utwardzone (chodniki) | Powierzchnie utwardzone przepuszczalne (kostka brukowa) | Powierzchnie utwardzane przepuszczalne (płyty ażurowe) | Torowisko (płyty betonowe) | Torowisko (tłuczeń) | zieleń | Droga asfaltowa | Razem | powierzchnie utwardzone (chodniki) | Powierzchnie utwardzone przepuszczalne (kostka brukowa) | Powierzchnie utwardzane przepuszczalne (płyty ażurowe) | Torowisko (płyty betonowe) | Torowisko (tłuczeń) | zieleń | Droga asfaltowa | Razem | Qd=200dm3/s/ha |  |
|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | Fn | S1=0,8 | S2=0,6 | S3=0,4 | S4=0,8 | S5=0,45 | S6=0,1 | S7=0,9 | Sn | dm3/s |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| proj. tory odstawcze, skarpa BEZ ROZBIÓRKI BUDYNKU | 0,0750 | 0,0064 | 0,1120 | 0,0090 | 0,2609 | 0,1511 | 0,0544 | 0,6688 | 0,0600 | 0,0038 | 0,0448 | 0,0072 | 0,1174 | 0,0151 | 0,0490 | 0,2973 | 59,46 | istniejący kd 300 - przepływ przez regulator |
| odcinek pomiedzy regulatorem a studnią rewizyjn ą - dopływ bezpośrednio do przyłącza |  |  | 0,0540 |  | 0,0837 | 0,0847 |  | 0,2224 |  | 0,0324 |  |  | 0,0377 | 0,0085 |  | 0,0785 | 15,71 | istniejący kd 300 - dopływ bezpośrednio do przyłącza |
| część istniejąca | 0,3654 |  |  |  |  |  |  | 0,3654 | 0,29232 |  |  |  |  |  |  | 0,29232 | 58,46 | istniejący kd 300 - przepływ przez regulator |
| RAZEM | 0,4404 | 0,0064 | 0,1120 | 0,0090 | 0,2609 | 0,1511 | 0,0544 | 1,0342 | 0,3523 | 0,0038 | 0,0448 | 0,0072 | 0,1174 | 0,0151 | 0,0490 | 0,6682 | 133,63 |  |

Dobór zbiornika:

Uwaga : zgodnie z wytycznymi ZWiK natężenie deszczu miarodajnego dla t=15min i p=20% wynosi 200 dm3/s*ha. Na potrzeby obliczeń przyjęto nieznacznie większą wartość równą 211,10 dm3/s*ha obliczoną ze wzoru Bogdanowicza i Stachego.

Dobór osadnika i separatora:

Dobrano wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem. Parametry urządzenia przedstawia karta doboru.

Dobór regulatora przepływu:

Dobrano regulator przepływu typu RRK-B oraz zaprojektowano jego montaż na dnie studni S1. Parametry urządzenia przedstawia karta doboru oraz krzywa spiętrzenia:

## Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmują:

- wyznaczenie i przejęcie pasa robót

- wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie

- oznakowanie i oświetlenie budowy

- powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót

Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodów sieci.

## Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz określenia rzędnych posadowienia istniejącej sieci.

W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego (zwłaszcza czynnego w czasie wykonywania robót związanych z budową niniejszego przyłącza) wykopy wykonać ręcznie  ze szczególną ostrożnością pod nadzorem gestorów sieci. Ewentualny sposób zabezpieczenia Wykonawca uzgodni z gestorem sieci.

Rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych  o szerokości 1,0m na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym pozbawionym elementów mogących uszkodzić rury (kamienie, gruz, itp.) zgodnie z normą.

Na wyrównanym dnie wykopu, należy wykonać podsypkę z piasku średnioziarnistego o grubości warstwy 20 cm+1/10Dz, stopień zagęszczenia Is=0,97. Obsypka przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury, grubość równa Dz rury, stopień zagęszczenia Is=0,97. Obsypkę wykonać piaskiem dowiezionym, drobno i średnioziarnistym. Zasypkę również wykonać piaskiem dowiezionym, drobno i średnioziarnistym do wysokości 0,30 m nad wierzch rury z dokładnym ubiciem, stopień zagęszczenia Is=0,97, i dalej warstwami 15 - 20 cm z zagęszczeniem do wskaźnika Is=0,97 następne warstwy co  15 - 20 cm z zagęszczeniem do wskaźnika Is=0,97, ostatnie 1,2 m poniżej konstrukcji drogi Is=1,0

Podsypka i obsypka piaskowa może być wykonana z kruszywa mineralnego naturalnego – piasek o parametrach: wskaźnik piaskowy ≥35, różnoziarnistość U>3.

Roboty ziemne wykonywać należy w okresach bezdeszczowych, wykopy zabezpieczyć przed dopływem wody.

## Roboty montażowe

Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją producentów rur, stosując odpowiedni sprzęt i narzędzia.

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorów Sieci Kanalizacyjnych – wyd. Cobrit Instal wyd. 2003r.

## Próba szczelności

Po wybudowaniu przewodu, przed zasypaniem należy przeprowadzić próbę szczelności dla kanałów grawitacyjnych wg normy PN-EN 1610.

Szczelność na infiltrację

Badanie na infiltrację przeprowadza się przy pustym przewodzie i obiekcie.

Długość przewodu do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza od odległości pomiędzy kolejnymi studzienkami. Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru końcowego nie jest ograniczona 
w normie.

Badanie na infiltrację dla kanalizacji przeprowadzić w czasie 1godz. przy czym napływ wody z gruntu nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej.

Szczelność na eksfiltrację

Próbie szczelności powinny być poddane wszystkie odcinki sieci kanalizacyjnej z przykanalikami i wpustami.

Próby  wykonać odcinkami wynoszącymi:

- dla spadków do 5%, długość odcinka ustalić z Inspektorem Nadzoru uwzględniając głębokość ułożenia i spadek

- dla spadków ponad 5%, długość badanego odcinka ograniczyć do odcinków pomiędzy kolejnymi studzienkami.

Czas trwania próby winien wynosić po ustabilizowaniu się lustra wody:

- dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.

- dla badanego odcinka powyżej 50 m – 1 godz.

Badania wykonywać przy zaślepionym wlocie do studzienki dolnej i zaślepionych wlotach i dolotach do studzienki górnej.

W wypadku stwierdzenia ubytków wody w badanym odcinku, nieszczelności należy usunąć i próbę przeprowadzić ponownie.

Po pozytywnym wyniku próby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzić w Dzienniku Budowy, a dany odcinek kanalizacji można zasypać.

## Sposób postępowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych

Masy ziemne i inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych, zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami).

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów oddzielnie. Ewidencję prowadzi się zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów. Ewidencję należy prowadzić w postaci karty przekazania odpadów oraz należy określić sposób postępowania z odpadami.

## Uwagi

- Pobór wody do płukania oraz zrzut wód do kanalizacji należy uzgodnić w ZWIK.

- Przy skrzyżowaniu projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne wykonywać ręcznie,

- Jeżeli nie było danych branżowych zagłębienie uzbrojenia podziemnego przyjęto jako normatywne.

- Przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne w miejscu istniejących studni celem określenia dokładnych rzędnych włączenia

- Po natrafieniu w trakcie robót na sieci nie naniesione na planie lub w przypadku ich uszkodzenia należy je zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić gestora sieci, naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac wykonane będą na koszt wykonawcy robót.

- Wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Po wykonaniu podłączeń Inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację
geodezyjną, powykonawczą.

- Materiały instalacyjne, budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać aprobaty techniczne (atesty) i odpowiadać Polskim Normom.

- Odbiór techniczny dokonać należy przy otwartym wykopie w obecności użytkownika udziałem przedstawiciela dostawcy wody.

- Materiały użyte do wykonania instalacji powinny odpowiadać normom i posiadać atesty dopuszczalne dla wody pitnej.

- Wykonawcę obowiązuje wykonanie robót z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

- Roboty może wykonać jednostka z odpowiednimi uprawnieniami.

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu omawianych częściach,

- Ewentualne rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji otrzymanych dokumentów Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego efektu końcowego, a wykonane sieci muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów,

## Przepisy związane

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 206+A1 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 1917	Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego  włóknem stalowym i żelbetowe.

- PN-92/B-10729	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN-1610	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-EN 124-1:2015 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań

- PN-EN 1401-1	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).

- PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej -- Polietylen (PE) – Część 2: Rury.

- PN-EN 805 – Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych

- PN – EN 12056 – 2: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. Norma określa zasady obliczeń instalacji odprowadzających ścieki w systemach kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków

Opracował:

mgr inż. Dorota Michalczyk

## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126 z 2003r.)

Lokalizacja:  Województwo łódzkie, m. Łódź, ul. Telefoniczna 30/44

Inwestor:     	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. ul. Tramwajowa 6

I. Zakres robót

1. Wykonanie robot pomiarowych - wyznaczenie trasy.

2. Wykonanie robót ziemnych (w miejscu występowania infrastruktury podziemnej ręcznie).

3. Oznakowanie wykopu.

4. Zabezpieczenie odkrytego i istniejącego uzbrojenia.

5. Ułożenie rurociągu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, montaż studni, montaż kształtek, zasuw.

6. Wykonanie podsypek i zasypek z zagęszczeniem.

II. Wykaz istniejących elementów budowlanych

1. Istniejące budynki

2. Istniejąca infrastruktura podziemna.

3. Istniejące ogrodzenia.

4. Istniejące słupy eN.

III. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

1. Istniejąca infrastruktura podziemna,

2. Ewentualnie niesprawny sprzęt,

3. Głębokie wykopy.

4 Brak przeszkolenia pracowników.

IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

1. W trakcie prowadzenia robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, należy zachować ostrożność, a w pobliżu tego uzbrojenia prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem przedstawicieli zarządców sieci.

2. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu a eksploatowane na budowie winny posiadać dokumenty uprawniające je do eksploatacji.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót związanych z budową przewodów wodociągowych należy przeprowadzić instruktaż polegający na:

1. Zapoznaniu pracowników z zakresem stanowiskowym prac.

2. Wskazanie miejsc występowania szczególnych zagrożeń.

3. Wskazanie i omówienie metod pracy gwarantujących bezpieczeństwo.

4. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie bhp na każdym stanowisku pracy.

5. Uzyskanie potwierdzenia na piśmie o przeprowadzeniu szkolenia.

VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Przy wykonywaniu robót, należy stosować wszelkie środki techniczne oraz tak zorganizować pracę, aby zapobiegać niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne powinny być sprawne technicznie i dopuszczone do użytkowania. Do wykonywania robót należy stosować odpowiednie, w pełni sprawne techniczne narzędzia. Miejsca wykonywania robót powinny by  odpowiednio wygrodzone i oznakowane. Wszystkie maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia stosowane przy pracach, materiały do wykonywania robót, powinny by  odpowiednie dla sposobu i charakteru wykonywanych prac, nie powinny stwarza  zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Nie powinny również wpływa  niekorzystnie na środowisko naturalne.

Organizacja robót powinna zapobiegać niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Dla właściwej organizacji prac, należy opracować harmonogram robót.

Prace należy prowadzić w systemie i sposobie zapobiegającym powstawanie kolizji, poszczególne czynności powinny zapewniać postęp robót.

Organizacyjnie należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację w każdym etapie prowadzenia robot, z możliwością dojazdu pojazdów umożliwiających pomoc, ratunek lub inną obsługę budowy na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

## Warunki techniczne, uzgodnienia

# Część rysunkowa