OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Część ogólna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowy budynku garażowego           w zespole zabudowań Nadleśnictwa Rymanów,  część  elektryczna.

Gmina Rymanów.  38 -  480  Rymanów.

1.3 Zakres robót

Niniejsze opracowanie obejmuje:

* budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej, w budynku garaży przez wyłącznik główny zainstalowany w boksie mr 7.

* budowę oświetlenia boksów garażowych oraz poddasza,

* budowę p.t. gniazd wtykowych 230V,

* budowa tablicy bezpiecznikowej.

1.4 Podstawa opracowania.

* Umowa zawarta z Inwestorem

* Mapa do celów projektowych w skali 1:500

* Dokumentacja architektoniczna przebudowy,

* Koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

2. Część techniczna opisowa  § 23

1). Rozwiązania techniczne projektowanej instalacji e/e.

Instalacja elektryczna zespołu garaży będzie zasilana  pozalicznikowo  przyłączem napowietrznym istniejącym ,od rozdzielni głównej zlokalizowanej w budynku warsztatu remontowego.  Napowietrzny przyłącz  wykonany jest przewodem AsXSn 5 x 10 mm2

poprowadzonym przez zainstalowane na dachach w.w obiektów t.j (warsztatowy             i garażowy)   od RG do tablicy TB zlokalizowanej w pomieszczeniu gospodarczym zespołu garaży. Przyłącz napowietrzny zabezpieczony jest wyłącznikiem  S304 zamontowanym na ścianie boksu nr 6 poniżej wejścia przewodów przyłącza  przez stojak dachowy i strop boksu garażowego od wyłącznika WG i dalej do tablicy TB zamontowanej na ścianie w pomieszczeniu nr 1 konserwatora instalacji garaży.  Tablica bezpiecznikowa TB typu RN 65 2 x 18 o IP 65. Zamontowana zostanie w pomieszczeniu konserwatora nr 1 na ścianie zgodnie z rysunkiem. Tablic w wykonaniu naściennym, hermetyczna w klasie  typu RN j.w. Wyposażenie tablicy bezpiecznikowej zgodnie z załączonym schematem.  Przekroje przewodów określono  w schemacie TB.  Instalacje oświetlenia garaży wykonać w rurkach białych, sztywnych, na uchwytach odległościowych białych, przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 zasilanie do puszek zgodnie         z planem oraz  przewodem od puszek we wszystkich boksach przewodem YDY 3 x 1,5 mm2. Zasilanie opraw na poddaszu i na zewnątrz stosować przewód YDY 3 x 1,5mm2 Cała instalacja winna być wykonana w rurkach z osprzętem hermetycznym. Instalace zasilania gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY 3x4mm do puszki przy 3 boksie a pozostałe obwody od puszek wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2 prowadzonym w rurkach sztywnych, mocowanych na uchwytach odległościowych. Instalacje zasilania oświetlenia i zasilania gniazd wykonywać w jednym ciągu na zintegrowanych uchwytach odległościowych. Zasilanie gniazd na poddaszu wykonać          z obwodu boksów garażowych wykonując przejścia przez strop z przestrzeganiem norm p.poż. Do uszczelnienia przejść w rurkach stosować piankę Hilti (p. pożarową). Obwód oświetleniowy na poddzaszu z uwagi na wyłącznik miejscowy należy prowadzić niezależnie od pozostałych przewodem 3x1,5 mm2 prowadzonym w rurkach sztywnych mocowanych na uchwytach odległościowych przykręcanych do konstrukcji drewnianej dachu. Oprawy oświetlenia zewnętrznego należy wyposażyć w moduł załączania czułym na pojawiający się ruch człowieka, Dopuszcza się zastosowania innych opraw LED o parametrach projektowanych opraw lub lepszych.

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej należy powierzyć uprawnionym elektrykom.  Istniejący przyłącz napowietrzny na czas wykonania remontu istniejącego obiektu zdemontować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz wykonać przy użyciu istniejącego przewodu AsXSn oraz dodatkowego o takim przekroju jak przyłącza do garaży zasilanie obwodu zasilającego budynek  Leśnictwa  Klimkówka. Wykonanie prowizorki zasilającej Leśnictwo Klimkówka na okres budowy musi być wykonane zgodnie ze sztuką oraz przepisami BHP. Po wykonaniu prowizorycznego zasilania w.w obiektu należy wykonać pomiary a protokół z pomiarów przekazać Nadleśnictwu.

Zgodnie z wymogami norm / PN – 92/E – 05009, oraz PN-75/E – 05100. Zachować obostrzenia na wykonanej prowizorce. Dla skuteczności ochorny p. porażeniowej należy wykonać instalacje uziemienia i podłączyć ją do zacisku PE w tablicy TB zainstalowanej w pomieszczeniu boksów garaży. Uziemienie wykonać płaskownikiem ocynkowanym FeZn 4 x 25 mm ułożonym w ziemi na głębokości minimum 0,6m w celu uzyskania rezystancji uziemienia w granicach +- 10Ω. Dopuszcza się uziom pionowy lecz z uzyskamiem  w.w rezystancji uziomu. Na zewnątrz ściany zainstalować złącze pomiarowe w skrzynce zabudowanej wewnątrz ściany zamykanej na klucz trójkątny. Od złącza kontrolnego dopuszcza się połączenie ze stykiem PE w tablicy TB przewodem miedzianym o przekroju nie mniejszym jak 10 mm2. Biały osprzęt stosować w całości hermetyczny natynkowy tak wyłączniki, gniazda i puszki rozdzielcze. Gniada wtykowe instalować na wysokości 0,9m od podłoża, natomiast wyłączniki na wysokości 1,4 m od podłoża, wyłączniki montować przy drzwiach od strony klamki. Całość instalacji wykonać zgodnie z BBUE oraz obowiązującymi normami E i Prawem Budowlanym.

a). Ochrona przeciwporażeniowa

Całość przedsięwzięcia w tym zakresie winna spełniać wymogi PN-IEC 60364 i PN-89/E-05003. Projektowane oprzewodowanie i urządzenia posiadają izolację-obudowy dostosowaną do przewidywanych warunków pracy. Dla projektowanej instalacji,          w nawiązaniu do wyposażenia instalacyjnego całości obiektu, zaprojektowano:

* zabezpieczenia różnicowoprądowe o czułości zapewniającej dostatecznie szybkie wyłączenie pradu  (In – 30 mA),

* samoczynne odłączanie ze względów ochrony przeciwporażeniowej,

* zabezpieczenia nadprądowe o wielkości prądowej zapewniającej dostatecznie szybkie,

samoczynne odłączanie dla założonych warunków zwarciowych,

* sieć odbiorcza będzie funkcjonowała jako TN C S

2). Nie dotyczy.

3). Nie dotyczy.

4).  Nie dotyczy

5).  Moc dla oświetlenia całości przewidziano do 2 kW. Dla gniazd wtykowych dla 7 boksów + 2 pomieszczenia obsługi razem  9 kW, zastosowano współczynnik jednoczesności kj = 0,4  co daje końcowy wynik  4,4 kW. Obliczeniowe obciążenie przewodów  pozostaje w granicach normy. Zabezpieczenie w wyłączniku głównym pozostaje bez zmian.

6). Nie dotyczy instalacji wewnętrznych..

7). Pozostaje zgodnie z opisem w projekcie, obiekt nie przewiduje ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji. Pozostaje wyłącznie wentylacja grawitacyjna.

8). Nie dotyczy.

9). Jest to obiekt garażowy, a instalacja e/e nie wpływa na architekturą obiektu.

10) Ochrona p. pożarowa pozostaje poza częścią elektryczną..

11). Nie dotyczy, obiekt nie będzie ogrzewany.

3. § 24. Część rysunkowa dotyczy schematów elektrycznych i określają ją normy branżowe.

1). Nie dotyczy we wszystkich punktach od a do d.

2). Nie dotyczy.

3). Nie dotyczy

4). Zasadnicze elementy wyposażenia instalacji elektrycznej eksploatowane będą zgodnie z ich przeznaczeniem.

a). Nie dotyczy.

b). Instalacja piorunochronna nie jest wymagana.

c). Instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej są określone w przepisach odrębnych i przedstawione odrębnym opracowaniem.

4.  Uwagi końcowe

1) Jako system ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim zastosowano SZYBKIE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA – sieć w układzie TN  C S.

2) Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

3) Niniejsze prace winny wykonać osoby posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonania tego rodzaju prac.

4) Wszystkie prace instalacyjne wykonywać po końcowym przygotowaniu ścian boksów zgodnie z wymogami norm budowlanych.