OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej automatycznej  
 paczkowarki do wody pitnej wyposażonej w urządzenie do dezynfekcji wody i folii promieniami UV wraz z zapasem folii do pakowania wody pitnej.

- Specyfikacja techniczna: Wymaga się dostarczenia i zamontowania automatycznej, mobilnej, paczkowarki do wody pitnej, zapewniającej paczkowanie wody wodociągowej na wypadek awarii sieci, zamarzania  przyłączy lub innych sytuacji awaryjnych.

Oferowane urządzenie powinno być kompletne oraz spełniać następujące wymagania techniczne:

- Pojemność woreczków:		regulacja w zakresie od 0,2 do 1,0 dm3,

- Wydajność:		min. 240 worków 1 dm3/h, z możliwością manualnej regulacji

wydajności;

- Szerokość folii na wałku:		min. 320 mm ± 10 mm,

- Ciśnienie wody w zakresie: 		2 – 3 bar,

- Rodzaj folii:				folia jednowarstwowa (bez rękawa),

- Grubość folii: 				0,08 – 0,1 mm,

- Zapotrzebowanie na moc: 		do 3,0 kW;

- Napięcie zasilania: 			230 V - 400 V

-  Dezynfekcja wody: 			lampa UV;

- Dezynfekcja folii: 			lampa UV;

- Filtr wstępny wody;

- Sterowanie z poziomu pulpitu operatorskiego;

- Drukarka drukująca etykiety lub też bezpośredni nadruk na woreczki, treść etykiety powinna zawierać datę produkcji, lub termin przydatności do spożycia oraz informacje

o sposobie przechowywania wody,

- Oświetlenie komory linii uzdatniania wody

- Wykonywane czynności: przedział pakujący: odwijanie folii jednowarstwowej 
z rolki, formowanie w rękaw, zgrzewanie podłużne folii w rękaw bezworkowy, datowanie, dozowanie wody, zgrzewanie poprzeczne wraz z odcięciem, transport woreczka do transportera woreczków,

- Transporter woreczków/linia taśmowa umożliwiająca transport gotowego woreczka 	z wodą do punktu odbioru: max. Długość 1,5m

- Możliwość przeprowadzania dezynfekcji chemicznej urządzenia za pomocą pompy

połączonej z przepływomierzem, zbiornik na roztwór: max. 5l, wtryskiwacz;

-Materiały i wykonanie: obudowa zewnętrzna i wszystkie drzwi wykonane ze stali nierdzewnej. W celu łatwego dostępu do elementów ruchomych wymaga się, aby przedział linii uzdatniania wody zabezpieczony był otwieranymi drzwiami z przeszkleniem;

- Zakres dostawy:

- Paczkowarka: 1 szt., spełniająca powyższe wymogi techniczne,

- Transporter odbiorczy zapakowanych worków: 1 szt.,

- Folia bezbarwna do pakowania wody z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną 
w ilości umożliwiającej wykonanie do 45 000 worków o pojemności 1 litra,

- Atest PZH dopuszczający stosowanie paczkowarki do pakowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podczas awaryjnych dostaw wody,

- Atest PZH na folię przeznaczoną do pakowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- Karta katalogowa urządzenia z zawartymi danymi technicznymi oraz fotografiami urządzenia z czterech różnych stron,

- Instrukcja obsługi urządzenia (DTR) w języku polskim,

- Rysunek wymiarowy z zawartymi podstawowymi wymiarami paczkowarki oraz przyłączami i wymaganiami instalacyjnymi paczkowarki w zakresie wody, kanalizacji i energii elektrycznej,

- Rysunek wymiarowy pomieszczenia w zakresie minimalnych odległości od ścian i wymiarów drzwi,

- Karta gwarancyjna,

- Pojemnik plastikowy euro niebieski z atestem o wymiarach 600x400x200 mm – 10 szt.,

- Podłączenie urządzenia do wykonanych przyłączy: wodnego i energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 2 m od paczkowarki.

- Szkolenie z obsługi automatycznej paczkowarki wody pitnej:

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi automatycznej paczkowarki wody pitnej, maksymalnie pięciu pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w miejscu montażu urządzenia i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację paczkowarki.