WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Oferta Wykonawcy (wzór) – Załącznik Nr 1

- Wycena Ofertowa  - Załącznik Nr 2

- Wykaz dostaw/Usług (wzór) - Załącznik Nr 3

- Oświadczenie podmiotu o oddaniu niezbędnych zdolności i/lub sytuacji - Załącznik Nr 4

- Projekt umowy  – Załącznik Nr 5

- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i sprzętu /wzór/ - Załącznik Nr 6

- Oświadczenia - (wzór) – Załącznik Nr 7

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik Nr 8

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 9

- Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  - Załącznik  Nr 10

# Załącznik Nr 1

OFERTA WYKONAWCY

/ wzór /

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

Do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

ul. J. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

I.  Dane o Wykonawcy:

- Nazwa i siedziba Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................

# NIP...................................................................... REGON............................................................................

Nr  telefonu.........................................................  Nr faxu.............................................................................

Internet: http://.....................................................  e-mail:.............................................................................

- Nazwa i siedziba podstawowego banku w którym Wykonawca posiada konto:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.  Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.12.2023r zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice:

- Oferujemy wykonanie całości dostaw/usług objętych zamówieniem pn.:

„SERWIS URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO TUNELU W KATOWICACH

”

za wynagrodzeniem ryczałtowo-ilościowym w kwocie:

1.1. bez podatku VAT /netto/............................................................	zł./ słownie.....................................................................................................................................................

1.1.Należny podatek VAT......................................zł./ słownie.....................................................................................................................................................

1.2. Łącznie z podatkiem VAT .........................................zł słownie..................................................................................................................................................... zgodnie z załączoną wyceną ofertową.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie wymagania i warunki zawarcia umowy w niej zawarte oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

3.  Dostawy/usługi objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami za wyjątkiem dostaw/usług podanych w pkt 4 oferty.

4.  Podwykonawca/cy, któremu/ym zamierzam podzlecić dostawy/usługi:

4.1. ...................................................................................................……………………………

4.2. ................................................................................................................................................

(nazwa firmy jeżeli jest znana, rodzaj, ilość dostaw/usług,)

5.	Wadium w kwocie 3.000,00zł  zostało wniesione w dniu .........................................

w formie..................................................................................................................................................

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy

6.	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy i warunki dotyczące podwykonawstwa zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wybrania naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia publicznego – zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi i nie będziemy rościć pretensji do jego zwrotu.

7.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia ………………..r

8.	Oferujemy termin realizacji całości dostaw/usług -	 w ciągu...................................................

będących przedmiotem zamówienia 	od dnia udzielenia zamówienia.

9.	Czas przystąpienia do usunięcia awarii                     -	…………………………………godz.

10.	Akceptuje/emy warunki płatności zamawiającego zawarte w wzorze umowy – zał. Nr 5 do SWZ

11.	Oświadczam, że do realizacji zamówienia skieruję osoby zatrudnione na umowę o pracę,   zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

12.	Do oferty załączone zostały wszystkie oświadczenia zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

13.	Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej   (tj.   Dz.   U.   z   2016 r.   poz.   1829)   –   rozdz.   7,   zaliczam   się        do

……………………………………	(wypełnić:	mikro	przedsiębiorców,	albo	małych przedsiębiorców, albo średnich przedsiębiorców).

14.	Zgodnie z zapisami ustawy Pzp informacje, które nie mogą być ujawnione i udostępnione jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały wyodrębnione wraz z uzasadnieniem w osobnym pliku.

15.	Oświadczam, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp, Dokumenty te są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: ……………………………………………….

16.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) Jednocześnie informujemy, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do podmiotowych środków dowodowych które znajdują się w posiadaniu zamawiającego ………………………………………….(należy wskazać np. nazwę postępowania, numer sprawy nadany przez zamawiającego lub inną informację identyfikującą dokument, który jest w posiadaniu zamawiającego oraz potwierdzi ich autentyczność ).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17.	W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SWZ

18.	Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadzić* / nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub usługi ………………………………………………………………………………………………….. Wartość ww. dostaw i/lub usług wynosi ……………………………………….………….. zł (netto).

19.	Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną w Specyfikacji Warunków Zamówienia

20.	Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.

|  | Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. |
| --- | --- |
|  | Oświadczamy, iż przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. |

Należy wstawić znak X w kratce przy jednej z powyższych opcji.

Uwaga: Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych pojazdów

*niepotrzebne skreślić

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 2

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYCENA OFERTOWA

- WZÓR-

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA KOSZTÓW KONSERWACJI  URZĄDZEŃ ORAZ KONTROLI SYSTEMÓW I INSTALACJI  STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE TECHNICZNE TUNELU POD RONDEM IM. GEN. ZIĘTKA W KATOWICACH

I  Urządzenia i systemy oświetleniowe

| Lp | Wykaz czynności | Ilość (okres kontroli) | Cena jednostkowa netto[PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprawdzenie poprawności połączeń oświetlenia strefy wjazdowej | 12 (raz w miesiącu) |  |  |
|  | Sprawdzenie poprawności połączeń oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | 52 (raz na tydzień) |  |  |
|  | Kontrola działania pomiaru rezystancji izolacji | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych w szafach oświetleniowych | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Kontrola stopni oświetlenia strefy wjazdowej | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Czyszczenie obiektów kamer luminancji | 12 (raz w miesiącu) |  |  |
|  | Czyszczenie szyb opraw oświetleniowych | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie kamer luminancji | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Wykonanie pomiaru luminancji oświetlenia tunelu | 1 (raz w roku) |  |  |
|  | Czyszczenie oświetlenia wskazującego drogę ewakuacyjną piktogramów SOS. | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
| Razem netto |  |

II  Urządzenia sterowania tunelem

| Lp | Wykaz czynności | Ilość (okres kontroli) | Cena jednostkowa netto[PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprawdzenie poprawności połączeń w szafach sterowniczych | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenia działania systemów UPS | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
|  | Kontrola połączeń ethernetowych oraz sprawdzenie konfiguracji routerów i przełączników | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Kontrola działania serwera czasu | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie działania serwerów i kopii zapasowych | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie stacji roboczych | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie konfiguracji sterowników | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Kontrola zasilania serwerów, stacji roboczych szaf sterownikowych | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
| Razem netto |  |

III  Instalacja sygnalizacji pożarowej

| Lp | Wykaz czynności | Ilość (okres kontroli) | Cena jednostkowa netto[PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Test systemu POLON | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
|  | Test systemu Listec | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
|  | Kontrola stref pożarowych i łączy | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
|  | Czyszczenie i konserwacja czujek | 4 (co 3 m-ce) |  |  |
| Razem netto |  |

IV  Wentylatory i ich sterowanie

| Lp | Wykaz czynności | Ilość (okres kontroli) | Cena jednostkowa netto[PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Układy pomiarowe: Codel Tunel Craft - 4 szt. Flowsic200 - 4szt |
|  | Kalibracja urządzeń CODEL Tunel Craft | 1 (na 12 m-cy) |  |  |
|  | Czyszczenie optyki urządzeń Codel | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Przegląd urządzeń Flowsic 200 | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
| Wentylatory strumieniowe - 28 szt. |
|  | Kontrola podpór i złącz | 2 (co 6 m-cy |  |  |
|  | Sprawdzenie kierunków obracania się wirnika | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie czy na wirniku nie ma osadów i czy nie jest on uszkodzony mechanicznie | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu i napięcia łańcuchów zabezpieczających wentylator | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie poziomu drgań za pomocą urządzeń pomiarowych | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie połączeń elektrycznych | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie napięcie silnika i poboru prądu, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
|  | Czyszczenie wentylatorów | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
| Razem netto |  |

V  Telefony alarmowe dla obsługi

| Lp | Wykaz czynności | Ilość (okres kontroli) | Cena jednostkowa netto[PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprawdzenia poprawności działania łączności alarmowych | 52 (raz na tydzień) |  |  |
|  | Sprawdzenia poprawności działania łączności dla obsługi | 52 (raz na tydzień) |  |  |
|  | Czyszczenie drzwi nisz i przejść między nawami | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Kontrola działania oczujnikowania | 12 (raz na miesiąc) |  |  |
|  | Sprawdzenie działania kontroli ciągłości obwodu | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie działania rezerwowej centrali telefonicznej | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie działania pulpitu sterowniczego w ST2 | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
| Razem netto |  |

VI  Urządzenia video

| Lp | Wykaz czynności | Ilość (okres kontroli) | Cena jednostkowa netto[PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mycie kamer „policyjnych" | 26 (co 2 tygodnie) |  |  |
|  | mycie pozostałych kamer ( w przestrzeni tunelowej - 24 i 2 na portalach) | 12 (raz na miesiąc) |  |  |
|  | wizualne sprawdzenie stanu kamer z zewnątrz | 12 (raz na miesiąc) |  |  |
|  | sprawdzenie jakości obrazu przekazywanego przez kamery i w razie potrzeby regulacja kamer | 12 (raz na miesiąc) |  |  |
|  | sprawdzenie poprawności rejestracji obrazu (czas, jakość) | 12 (raz na miesiąc) |  |  |
|  | sprawdzenie działania krosownicy wizyjnej | 12 (raz na miesiąc) |  |  |
|  | sprawdzenie transmisji pomiędzy CUT a CPR | 12 (raz na miesiąc) |  |  |
|  | sprawdzenie poprawności działania systemu autodetekcji i ewentualna regulacja | 12 (raz na miesiąc) |  |  |
|  | sprawdzenie komunikacji telemetrii kamer obrotowych | 12 (raz na miesiąc) |  |  |
| Razem netto |  |

VII  Urządzenia radiowe

| Lp | Wykaz czynności | Ilość (okres kontroli) | Cena jednostkowa netto[PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wizualne sprawdzenie pulpitu radiowego | 52 (raz na tydzień) |  |  |
|  | Połączenia mechaniczne i elektryczne | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
|  | Pomiar systemu antenowego zewnętrznego | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
|  | Pomiar systemu antenowego wewnętrznego | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
|  | Sprawdzenie funkcjonalne działania systemu | 1 (co 12 m-cy) |  |  |
| Razem netto |  |

VIII  Urządzenia nagłaśniające

| Lp | Wykaz czynności | Ilość (okres kontroli) | Cena jednostkowa netto[PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprawdzenie szafy urządzeń nagłaśniających | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
|  | Wizualne sprawdzenie pulpitu mikrofonowego | 52 (raz na tydzień) |  |  |
|  | Sprawdzenie poprawności działania systemu | 2 (co 6 m-cy) |  |  |
| Razem netto |  |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW KONSERWACJI  URZĄDZEŃ ORAZ KONTROLI SYSTEMÓW I INSTALACJI  STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE TECHNICZNE TUNELU POD RONDEM

IM. GEN. ZIĘTKA W KATOWICACH

| Lp | RODZAJ URZĄDZEŃ | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenia i systemy oświetleniowe |  |
|  | Urządzenia sterowania tunelem |  |
|  | Instalacja sygnalizacji pożarowej |  |
|  | Wentylatory i ich sterowanie |  |
|  | Telefony alarmowe i dla obsługi |  |
|  | Urządzenia video |  |
|  | Urządzenia radiowe |  |
|  | Urządzenia nagłaśniające |  |
| Razem netto |  |
| VAT |  |
| Razem brutto |  |

/Tak wyliczoną kwotę netto, należny podatek VAT oraz  kwotę brutto za całość zamówienia należy wpisać do oferty – wzór - zał. Nr 1/

Określona w wycenie i zawarta w ofercie cena, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (określonego w zał. Nr 9 do siwz).

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 3

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW/USŁUG

- WZÓR-

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr  telefonu….............................................Nr faxu….....................................................................................

Należy ująć przedsięwzięcia zrealizowane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

| L.p. | Nazwa i krótki opis dostaw/usług (obiekt, miejsce wykonania) | Wartość w PLN | Czas realizacji (data) | Informacje potwierdzające spełnianie warunków o których mowa w pkt 5. SWZ (Rodzaj, zakres rzeczowy dostaw/usług, jednostka miary, ilość) | Nazwa podmiotu na rzecz którego robota została wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od.................. do.................. |  |  |

.................................... dnia .............................

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 4

.....................................................

Nazwa podmiotu oddającego

Wykonawcy swoje zasoby

OŚWIADCZENIE PODMIOTU O ODDANIU

NIEZBĘDNYCH ZDOLNOŚCI I/LUB SYTUACJI

- Oświadczam(y), że na podstawie art. 118 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) podmiot który reprezentuję ……................………. zobowiązuje się, w postępowaniu pn.: SERWIS URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO TUNELU W KATOWICACH

- do udostępnienia swoich zdolności lub sytuacji Wykonawcy …………………................………

- Oświadczam, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

…………………………..

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* zaznaczyć właściwe, jeżeli dotyczą

dnia .........................................

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu oddającego wykonawcy swój zasób w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

# Załącznik Nr 5

UMOWA (jako osobny plik)

# Załącznik Nr 6

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA I SPRZĘTU

/ wzór /

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr telef.:...........................................................................................................................................

A. PROPONOWANY PERSONEL DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwisko i imię | Zakres, rodzaj wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje |
| --- | --- | --- |

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

B. SPRZĘT

| Nazwa techniczna | Model – typ | Ilość jednostek | Rok produkcji | Stan posiadania (własny, najmowany/dzierżawiony lub podwykonawcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sprzęt: 2. Środki transportowe |  |  |  |  |

.................................... dnia .............................

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

.

# Załącznik Nr 7

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy/ów/)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST 1

LUB PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY NA PODSTAWIE art. 125 ust. 5 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R (DZ.U. Z 2021 POZ. 1129) (DALEJ JAKO: USTAWA PZP)

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  DOTYCZĄCE:

PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. J. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „SERWIS URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO TUNELU W KATOWICACH

” prowadzonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- oświadczam, że nie jestem umieszczony na listach i nie  podlegam  wykluczeniu  z niniejszego  postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.		…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

dnia …………………. r.     						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ.

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    SWZ w  następującym zakresie:

…………..…………………………………………………..…………………………………………...

dnia …………………. r.     						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia …………………. r.						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)…………………………………………………………………….……… ………………………..………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………….

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

dnia …………………. r.						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 8

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych , które wykonają poszczególni wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .„ SERWIS URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO TUNELU W KATOWICACH”

prowadzonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ,

- Wykonawca.

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca.

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca.

…………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres Wykonawcy )

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………

dnia

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ WYTYCZNE, WYMAGANIA I ZAKRES DOSTAW/USŁUG

- Przedmiotu zamówienia:

SERWIS URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO TUNELU W KATOWICACH.

Konserwacja i kontrola obejmuje:

- Urządzenia i systemy oświetleniowe

- Systemy sterowania tunelem

- Instalacje sygnalizacji pożarowej

- Wentylatory i ich sterowanie

- Telefony alarmowe i dla obsługi

- Urządzenia video

- Urządzenia radiowe

- Urządzenia nagłaśniające

- Termin realizacji całości zamówienia: 12 miesięcy od udzielenia zamówienia czyli od 01.01.2024r.  do 31.12.2024r.

- Zakres oraz wymagania dotyczące przeglądów i konserwacji urządzeń oraz kontroli systemów instalacji wyposażenia technicznego tunelu Katowickiego

Wymagania dotyczące serwisowania urządzeń wyposażenia technicznego tunelu Katowickiego

Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o znajomość Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego dla pracowników MZUM Katowice oraz firm zewnętrznych wykonujących określone zadania dla MZUM Katowice na postawie stosownych umów.

D.11.01.05 Urządzenia oświetleniowe

Wymagania ogólne

W celu dokonania przeglądów systemów oświetlenia wymagana jest znajomość urządzeń pomiarowych JES, izomerów sieci IT

Konieczne jest również posiadanie mierników napięcia, prądu, pętli zwarciowej. Prace powinny być wykonywane w godzinach nocnych.

Wymagania szczegółowe

| Harmonogram prac | Uwagi | Okres kontroli |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie poprawności połączeń oświetlenia strefy wjazdowej – 436 źródeł | Sprawdzić stan połączeń elektrycznych, skontrolować działanie źródeł | Raz na miesiąc |
| Sprawdzenie poprawności połączeń oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – 220 źródeł | Sprawdzić stan połączeń elektrycznych, skontrolować działanie źródeł oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | Raz na tydzień |
| Kontrola działania pomiaru rezystancji izolacji – 8 izomerów | Sprawdzenie działania mierników kontroli rezystancji izolacji w sieci IT, transformatorów sieci IT, | Co 6 miesięcy |
| Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych w szafach oświetleniowych – ST1 20 i 21; ST2 20 i 21 | Oględziny zewnętrzne, sprawdzić stan połączeń elektrycznych, napięcie zasilania, poprawność działania zabezpieczeń różnicowoprądowych, kontrola układów sygnalizacji | Co 6 miesięcy |
| Kontrola stopni oświetlenia strefy wjazdowej – 8 stopni północ południe | Skontrolować poprawność przełączenia poszczególnych stopni oświetlenia strefy wjazdowej | Co 6 miesięcy |
| Czyszczenie obiektów kamer luminancji – 4 kamery | Czyszczenie przy użyciu łagodnych detergentów do mycia miękkich szkieł | Co 1 miesiąc |
| Czyszczenie szyb opraw oświetleniowych | Czyszczenie przy użyciu łagodnych detergentów do mycia miękkich szkieł | Co 4 miesięcy |
| Sprawdzenie kamer luminancji – 4 kamery | Sprawdzenie działania kamer luminacji, analiza działania poszczególnych stopni oświetleniowych | Co 6 miesięcy |
| Wykonanie pomiaru luminancji oświetlenia tunelu | Wykonanie pomiaru luminancji tunelu w 104 wskazanych miejscach – 52szt w jednej nawie | Co 12 miesięcy |
| Czyszczenie oświetlenia wskazującego drogę ewakuacyjną piktogramów SOS. | Czyszczenie oświetlenia wskazującego drogę ewakuacyjną piktogramów SOS. | Co 6 miesięcy |

D.l 1.01.05 Sterowanie tunelem

Wymagania ogólne

W celu dokonania przeglądów systemów sterowania wymagana jest znajomość urządzeń

SAIA Burges, Hirschmann, Cisco,

Konieczne jest posiadanie i znajomość programów narzędziowych PG5, PSSVII, RS2

Management, Industrial HiVision

Konieczne jest również posiadanie mierników napięcia, prądu, przyrządy pomiarowe ochrony

przeciwpożarowej

Prace powinny być wykonywane w godzinach nocnych.

Wymagania szczegółowe

| Harmonogram prac | Uwagi | Okres kontroli |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie poprawności połączeń w szafach sterowniczych – ST1.10; ST1.11; ST1.12; ST1.13; ST1.14; ST1.19; ST2.10; ST2.11; ST2.12 | Kontrola poprawności połączeń elektrycznych, sprawdzenie i regulacja parametrów technicznych, kontrola układów sygnalizacji, | Co 6 miesięcy |
| Sprawdzenia działania systemów UPS – 2 szt. | Kontrola poprawności połączeń elektrycznych, sprawdzenie i regulacja parametrów technicznych, kontrola układów sygnalizacji, kontrola stanu połączeń elektrycznych baterii akumulatorów, sprawdzenie szczelności ogniw, pomiary elektryczne | Co 12 miesięcy |
| Kontrola połączeń ethernetowych oraz sprawdzenie konfiguracji routerów i przełączników | Kontrola działania komunikacji pomiędzy urządzeniami, symulowanie utraty komunikacji pomiędzy wybranymi węzłami w celu sprawdzenia działania redundancji systemu | Co 6 miesięcy |
| Kontrola działania serwera czasu | Kontrola działania serwera czasu - wefyfikacja poprawności sygnału radiowego, sprawdzenie poprawności daty, sprawdzenie błędów | Co 6 miesięcy |
| Sprawdzenie działania serwerów i kopii zapasowych – 2szt. | Sprawdzenie na serwerach aplikacji dell R450 (sprawdzenie diagnostyki aplikacji), przeprowadzenie diagnostyki serwerów dell R450, aktualizacja oprogramowania firmwar | Co 6 miesięcy |
| Sprawdzenie stacji roboczych – 2 szt. | Sprawdzenie działania aplikacji na stacjach klienckich (sprawdzenie diagnostyki aplikacji), przeprowadzenie diagnostyki stacji roboczych Dell Precision, aktualizacja oprogramowania firmware | Co 6 miesięcy |
| Sprawdzenie konfiguracji sterowników - ST1.10-14; ST1.19; ST1.20; ST1.30-31; 1EC1.01.01-04; 1EC1.02-04; 2EC1.01.01-04; 2EC1.02.01-04 | Sprawdzenie konfiguracji sterowników, sprawdzenie błędów | Co 6 miesięcy |
| Kontrola zasilania serwerów, stacji roboczych szaf sterownikowych | Pomiar napięcia, stan połączeń, pomiar ochrony przeciwporażeniowej | Co 6 miesięcy |

D.l 1.01.07 Instalacja sygnalizacji pożarowej

Wymagania ogólne

W   celu   zapewnienia   ciągłego   prawidłowego   funkcjonowania,   instalacja   sygnalizacji pożarowej powinna być regularnie kontrolowana i poddawana obsłudze technicznej.. Obowiązek taki nakłada na użytkownika „Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji    w    sprawie    ochrony   przeciwpożarowej    budynków,    innych    obiektów budowlanych i terenów" z dnia 16.06.2003r, :

[...J.Roz.l § 3. 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

3.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.[...]

Konserwacja systemu pożarowego powinna być prowadzona wyłącznie przez osoby właściwie przeszkolone, które są również specjalistami w zakresie kontroli, obsługi technicznej i napraw instalacji pożarowych.

W związku z powyższym przeglądu instalacji może dokonać jedynie firma posiadająca autoryzację Polon Alfa z Bydgoszczy na system Polon-4000 oraz Listec .

Konieczne jest również posiadanie mierników napięcia, prądu, zasobniki z gazem do kontroli

czujek pożarowych.

Prace sprawdzające należy dokonywać po uprzednich konsultacjach z PSP w Katowicach

Wymagania szczegółowe

| Harmonogram prac | Uwagi | Okres kontroli |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych | należy sprawdzić stan połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego, z obudową centrali oraz oczyścić zaciski baterii akumulatorów POLON 4900 oraz zasilanie central Listec SCU | Co 6 miesięcy |
| Test systemu POLON | Sprawdzenie obejmuje test elementów liniowych zainstalowanych w obiekcie, test urządzeń wykonawczych sterowanych przez elementy sterujące EKS-4001, EWS-4001 testowanie pożarowych elementów liniowych w strefie testowanie elementów kontrolno- sterujących EKS-4001 testowanie elementów sterujących wielowyjściowych EWS-4001 – 8 szt. testowanie elementów kontrolnych wielowejściowych EWK-4001 – 8 szt. testowanie sygnalizatorów akustycznych SAL-4001 lokalizacja elementów liniowych - fizyczne sprawdzenie lokalizacji elementu liniowego wg procedur testowania opisana jest w instrukcji programowania. sprawdzenie stanu naładowania baterii akumulatorów. | Co 12 miesięcy |
| Test systemu Listec – 2 jednostki centralne | Sprawdzenie obejmuje kontrola działania przynajmniej l strefy pożarowej dla każdego kabla sensorycznego sprawdzenie współdziałania systemu Listec, POLON kontrola przesyłania danych do sterowników PLC | Co 12 miesięcy |
| Kontrola Stef pożarowych i łączy | kontrolę zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze kontrolę, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo kontrolę wzrokową, czy połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone | Co 12 miesięcy |
| Czyszczenie i konserwacja czujek | czyszczenie i konserwacja czujek | Co 3 miesiące |

D.11.01.09 Wentylatory i ich sterowanie

Wymagania ogólne

W celu dokonania przeglądów systemów wentylacji wymagana jest znajomość urządzeń

pomiarowych Sick Maihak w szczególności Vicotec 405, 414 oraz Flowsick200. Konieczne

jest posiadanie zestawów testujących w celu sprawdzenia dokładności charakterystyk

pomiarowych.

Konieczne jest również posiadanie mierników napięcia, prądu, pętli zwarciowej oraz miernika

drgań. Prace powinny być wykonywane w godzinach nocnych.

Wymagania szczegółowe

| Harmonogram prac | Uwagi | Okres kontroli |
| --- | --- | --- |
| Układy pomiarowe | Codel Tunel Craft - 4 szt. Flowsic200 - 4szt |  |
| Kalibracja urządzeń CODEL Tunel Craft | Kalibracja urządzeń CODEL Tunel Craft | Co 12 miesięcy |
| Czyszczenie optyki urządzeń Codel | Czyszczenie optyki urządzeń Codel | Co 6 miesięcy |
| Przegląd urządzeń Flowsic 200 | Oględziny zewnętrzne, kontrola współosiowości, czyszczenie przetworników i osłon, odczyt i analiza wartości pomiarowych, | Co 6 miesięcy |
| Wentylatory strumieniowe | Ilość wentylatorów 28 szt. |  |
| Kontrola podpór i złącz | Sprawdzenie wszystkich połączeń, śrubowych, dokręcenie ewentualnych luzów właściwymi momentami, kontrola stanu kotew, tłumików, swobody wibroizolatorów | Co 6 miesięcy |
| Sprawdzić kierunki obracania się wirnika | Wykonać próby ruchowe czy wentylator tłoczy powietrze w obydwu kierunkach zgodnie z założeniami | Co 6 miesięcy |
| Sprawdzić czy na wirniku nie ma osadów i czy nie jest on uszkodzony mechanicznie | Usunąć wszelkie osady brudu | Co 6 miesięcy |
| Sprawdzić stan i napięcie łańcuchów zabezpieczających wentylator | Wyczyścić, dokręcić mocowania | Co 6 miesięcy |
| Sprawdzenie poziomu drgań za pomocą urządzeń pomiarowych | Jeżeli poziom wibracji wentylatora przekracza 7,2 mm/s r.m.s należy urządzenie poddać ponownemu wywarzeniu | Co 12 miesięcy |
| Sprawdzenie połączeń elektrycznych | Sprawdzić stan połączeń w szafach sterowniczych, wentylatorach, kontrola układów sygnalizacji | Co 6 miesięcy |
| Sprawdzić napięcie silnika i pobór prądu, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej | Sprawdzić czy nastawy na zabezpieczeniach są właściwe, czy otrzymane wyniki pomiarowe są zgodne z tabliczkami napięciowymi | Co 12 miesięcy |
| Czyszczenie wentylatorów | Czyszczenie wentylatorów | Co 12 miesięcy |

D.ll.01.10 Urządzenia pierwszej pomocy D.l 1.01.11 Telefony dla obsługi

Wymagania ogólne

W celu dokonania przeglądów telefonów alarmowych i obsługi wymagana jest znajomość urządzeń firmy Commend w szczególności central GE700 Konieczne jest również posiadanie mierników napięcia, prądu, Prace sprawdzające w godzinach nocnych.

Wymagania szczegółowe

| Harmonogram prac | Uwagi | Okres kontroli |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenia poprawności działania łączności alarmowych – 8 szt. | Kontrola działania stacji telefonów alarmowych pomiędzy niszą a CUT, kontrola nagrywania rozmów, | Raz na tydzień |
| Sprawdzenia poprawności działania łączności dla obsługi – 9 szt. | Kontrola działania stacji telefonów dla obsługi pomiędzy niszą a CUT | Raz na tydzień |
| Kontrola działania oczujnikowania – 18 szt. krańcówek przy drzwiach; 16 szt. gaśnic | Czyszczenie drzwi nisz i przejść między nawami | Co 6 miesięcy |
| Sprawdzenie działania kontroli ciągłości obwodu | Należy sprawdzić działanie sygnalizację uszkodzenia linii telefonicznej | Co 12 miesięcy |
| Sprawdzenie działania rezerwowej centrali telefonicznej | Sprawdzenie funkcjonalności działania rezerwowej centrali GE700 | Co 12 miesięcy |
| Sprawdzenie działania pulpitu sterowniczego w ST2 | Wyłączenie pulpitu w CUT i sprawdzenie łączności telefonicznej dokonywanej ze stacji ST2 | Co 12 miesięcy |

D.l 1.01.14 Kontrola Video

Wymagania ogólne

Osoba dokonująca przeglądu systemu video powinna być przeszkolona w zakresie obsługi systemu Autoscope, a także posiadać doświadczenie w montażu i serwisie systemów telewizji przemysłowej.

Wymagania szczegółowe

| Harmonogram prac | Uwagi | Okres kontroli |
| --- | --- | --- |
| mycie kamer wideodetekcji 26 szt | mycie kamer wideodetekcji 26 szt | Co 2 tygodnie |
| mycie kamer obrotowych i przy szlabanach (10 + 5) szt | mycie kamer obrotowych i przy szlabanach | Raz na miesiąc |
| wizualne sprawdzenie stanu kamer z zewnątrz | kontrola wzrokowa | Raz na miesiąc |
| sprawdzenie jakości obrazu przekazywanego przez kamery i w razie potrzeby regulacja kamer | Przejrzenie widoków wszystkich kamer ocena ostrości i innych ustawień w razie potrzeby regulacja | Raz na miesiąc |
| sprawdzenie poprawności rejestracji obrazu (czas, jakość) | należy sprawdzić synchronizację z serwerem czasu, sprawdzić czy obraz ze wszystkich kamer jest rejestrowany | Raz na miesiąc |
| sprawdzenie działania krosownicy wizyjnej | sprawdzenie reakcji systemu na polecenia wydawane z manipulatorów | Raz na miesiąc |
| sprawdzenie transmisji pomiędzy CUT a CPR | sprawdzenie reakcji systemu na zadziałanie panelem operatorskim w CPR, ocena jakości obrazu | Raz na miesiąc |
| sprawdzenie poprawności działania systemu autodetekcji i ewentualna regulacja | sprawdzenie zapisu zdarzeń systemu, porównanie z zarejestrowanym obrazem, analiza fałszywych alarmów, w razie potrzeby kalibracja systemu | Raz na miesiąc |
| sprawdzenie komunikacji danych z kamerami obrotowymi | sprawdzić reakcje kamery na polecenia wydawane manipulatorem | Raz na miesiąc |

D.ll.01.12 Urządzenia radiowe

Wymagania ogólne

W celu dokonania przeglądów wymagana jest znajomość systemów radiowych służb na terenie miasta Katowice oraz posiadanie urządzeń do pomiaru natężenia pola i systemu antenowego.

Wymagania szczegółowe

| Harmonogram prac | Uwagi | Okres kontroli |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie pulpitu radiowego | wizualne oględziny konsoli, ewentualne mycie klawiatury przy użyciu łagodnych detergentów | Raz na tydzień |
| Połączenia mechaniczne i elektryczne Pomiar systemu antenowego zewnętrznego | Kontrola systemu antenowego zewnętrznego oraz wewnętrznego | Co 12 miesięcy |
| Pomiar systemu antenowego zewnętrznego | Pomiar systemu antenowego zewnętrznego i porównanie z charakterystykami zdjętymi przy użyciu SiteMaster w czasie uruchomienia systemu | Co 12 miesięcy |
| Pomiar systemu antenowego wewnętrznego | Pomiar rozkładu natężenia pola – w przypadku nieprawidłowości pomiar poszczególnych elementów systemu antenowego urządzeniem SiteMaster - należy się liczyć z ograniczeniem ruchu drogowego | Co 12 miesięcy |
| Sprawdzenie funkcjonalne działania systemu – 2 nawy | Przeprowadzenie prób łączności przy użyciu radiotelefonów, nadawanie komunikatów radiowych do tunelu, kalibracja wzmacniaczy dwukierunkowych | Co 12 miesięcy |

D.11.01.13 Urządzenia nagłaśniające

Wymagania ogólne

W celu dokonania przeglądów wymagana jest znajomość systemów MCR Venas oraz posiadanie urządzeń do pomiaru zrozumiałości mowy.

Wymagania szczegółowe

| Harmonogram prac | Uwagi | Okres kontroli |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie pulpitu mikrofonowego | wizualne oględziny konsoli i rozszerzeń, ewentualne mycie klawiatury przy użyciu łagodnych detergentów | Raz na tydzień |
| Sprawdzenie szafy urządzeń nagłaśniających | Oględziny Kontrola poprawności połączeń elektrycznych | Co 6 miesięcy |
| Sprawdzenie poprawności działania systemu | sprawdzić zasilanie systemu. przeprowadzenie testu wskaźników diodowych, przeprowadzenie testu działania mikrofonów poprzez ich użycie dla dowolnej strefy rozgłaszania, przeprowadzenie testu rozgłaszania komunikatów automatycznych poprzez wymuszenie z pulpitu mikrofonowego sygnałów alarmowych oraz ostrzegawczych dla dowolnej strefy rozgłaszania, przeprowadzenie testu przyjmowania przez system wszystkich zdalnych sygnałów alarmowych z centrali SAP oraz sprawdzenie zgodności realizacji algorytmu sterowań zgodnego ze scenariuszem pożarowym, poprzez aktywację właściwych wejść systemu oraz kontrolę wysterowania odpowiednich stref nagłośnienia, wykonanie kompleksowego testu wszystkich elementów systemu w zakresie prawidłowej weryfikacji uszkodzeń elementów systemu przy pomocy specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego, sprawdzenie obwodów kontroli systemu odpowiednim narzędziem diagnostycznym, - przeprowadzić test pracy zainstalowanych głośników, przeprowadzić test zrozumiałości mowy w obszarze pokrycia przez głośniki w kilku wybranych miejscach na obiekcie i porównać z wartościami z protokołu odbioru, | Co 6 miesięcy |

- Wykonawca zapewni całodobowe pogotowia serwisowe przez cały okres realizacji umowy. W przypadku awarii zobowiązany będzie do ustalenia i poinformowania zamawiającego o przyczynie awarii.

- Wymagany czas podjęcia czynności diagnostycznych i serwisowych w Tunelu oraz w Centrum Utrzymywania Tunelu przez Wykonawcę - do 2 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem obowiązujących przepisów i wymogów BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać przy kierowaniu, nadzorze i wykonaniu usług objętych niniejszą umową wyłącznie pracowników o pełnych kwalifikacjach i uprawnieniach pozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.