Zał. 1 do umowy …/TI/2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ OFERTOWY

# Przedmiotem zamówienia jest : „Przegląd zespołów prądotwórczych zasilających węzły sieci OST 112” w następujących lokalizacjach:

| Lp | Lokalizacja (miejsce realizacji zadania/prac) | Zakres zadania/prac | Typ zespołu prądotwórczego | Szacowany koszt realizacji zadania/prac (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KWP Wrocław ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław | Przegląd zespołu prądotwórczego | HE-P200HE |  |
| 2 | KMP Legnica ul. Asnyka 3-5 59-220 Legnica | Przegląd zespołu prądotwórczego | HE-P88-1 |  |
| 3 | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | Przegląd zespołu prądotwórczego | HE-P88-1 |  |
| 4 | KMP Wałbrzych ul. Mazowiecka 2 58-300 Wałbrzych | Przegląd zespołu prądotwórczego | JS60 |  |
| Razem przegląd i zespołów prądotwórczych węzłów sieci OST112 |  |

| Lp | Lokalizacja | Producent | Typ zespołu prądotwórczego | Zakres zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KWP Wrocław ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław | HORUS | HE-P200HE | Przegląd |
| 2 | KMP Legnica ul. Asnyka 3-5 59-220 Legnica | HORUS | HE-P88-1 | Przegląd |
| 3 | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | HORUS | HE-P88-1 | Przegląd |
| 4 | KMP Wałbrzych ul. Mazowiecka 2 58-300 Wałbrzych | MONTANA | JS60 IV EUROSILENT | Przegląd |

- SPECYFIKACJA zespołów prądotwórczych

# Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

| 1 | TYP ZESPOŁU | HE-P200H2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | moc | kVA (cos=0,8) // kWe | 200 // 160 |
| 3 | zbiornik paliwa | l | 219 |
| 4 | SILNIK | PERKINS 1306C-E87TAG4 |
| 5 | rodzaj paliwa | ON | olej napędowy |
| 6 | PRĄDNICA | FG WILSON LL5014F |

# Komenda Miejska Policji w Legnicy oraz Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze:

| 1 | TYP ZESPOŁU | HE-P88-1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | moc | kVA (cos=0,8) // kWe | 88 // 70,4 |
| 3 | zbiornik paliwa | l | 550 |
| 4 | SILNIK | PERKINS 1104A-44TG2 |
| 5 | rodzaj paliwa | ON | olej napędowy |
| 6 | PRĄDNICA | FG WILSON LL2014L |

# Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu:

| 1 | TYP ZESPOŁU | JS60 IV Euro Silent |
| --- | --- | --- |
| 2 | moc | kVA (cos=0,8) // kWe | 60//48 |
| 3 | zbiornik paliwa | l | 200 |
| 4 | SILNIK | JOHN DEERE Typ 4039 TF 007 |
| 5 | rodzaj paliwa | ON | olej napędowy |
| 6 | PRĄDNICA | LEROY SOMER Typ LSA 43.2 L6/4 |

- Szczegółowy zakres prac do wykonania w poszczególnych lokalizacjach:

- Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych:

(filtr oleju, filtr paliwa, olej silnikowy, płyn chłodzący, woda destylowana),

- Wykonanie przeglądu technicznego musi obejmować:

SILNIK:

- wymiana oleju silnikowego 15W40,

- wymiana filtrów oleju,

- wymiana filtrów paliwa,

- wymiana płynu chłodzącego,

- usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa,

- kontrola szczelności układu smarowania,

- kontrola szczelności układu chłodzenia,

- kontrola stanu paska napędowego alternatora,

- kontrola prędkości biegu jałowego,

- kontrola parametrów pracy alternatora,

- kontrola stanu akumulatorów rozruchowych wraz z uzupełnieniem wodą destylowaną;

- kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem kontrolno – pomiarowym.

PRĄDNICA:

- kontrola stanu połączeń wewnętrznych,

- kontrola stanu izolacji przewodów,

- kontrola nominalnego napięcia prądnicy.

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY OGÓŁEM ORAZ WYPOSAŻENlE  DODATKOWE:

- kontrola czystości zespołu prądotwórczego, zlokalizowanie uszkodzeń mechanicznych,

- kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia,

- kontrola działania automatyki i układów przełączających,

- kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie),

- kontrola szczelności układu wydechowego,

- kontrola poprawności działania wskaźnika ilości paliwa

- kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza (KMP Legnica, KMP Jelenia Góra).

WYKONAWCA                                                      ZAMAWIAJĄCY