ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1.   Podstawa opracowania.

- Cel i zakres opracowania.

- Charakterystyka obiektu.

- Rozwiązania techniczne.

  - Zewnętrzna instalacja wodociągowa.

  - Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

- Uwagi końcowe.

II.	RYSUNKI

PWZ/Sz/01.   Projekt zagospodarowania terenu.

Zewnętrzne instalacje sanitarne.   	          skala	1:500

PWZ/Sz/02.   Profil  zewnętrzna instalacja wody p.poż.    	 skala	1:200/100

PWZ/Sz/03.   Profil  zewnętrzna instalacja kanalizacji sanit.   skala	1:200/100

Profil  zewnętrzna instalacja wody  bytowej .  	 skala 	1:200/100

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora.

Projekt zagospodarowania terenu w branży architektonicznej;

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

- Aktualny podkład geodezyjny;

- Obowiązujące normy i przepisy.

2. Cel  i zakres opracowania

Celem opracowania jest doprowadzenie  wody oraz odprowadzenie ścieków bytowo–gospodarczych z projektowanych domków kempingowych w miejscowości Pogorzelica gm. Rewal.

3. Charakterystyka obiektu

Projektowany  budynki  to obiekty drewniane o konstrukcji szkieletowej.

Obiekty   będą zaopatrywane  w wodę z  sieci  miejskiej  poprzez  projektowana rozbudowę  instalacji   wodociągowej   na terenie inwestora. Odprowadzenie ścieków   grawitacyjnie do  kanalizacji sanitarnej  nastąpi do  istniejącej studni  kanalizacji sanitarnej  KS DN 160    zlokalizowanej  na terenie inwestora.

4. Rozwiązania techniczne.

4.1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa.

Przewidziano zasilenie projektowanych  budynków w zimną wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez   projektowaną rozbudowę   instalacji wodociągowej  na terenie inwestora  DN 90x8,2 SDR11 PE. Na projektowanym odcinku sieci należy  zamontować   studnię p.poż  i zasilić  z niej  nadziemne hydrant DN25  zlokalizowane przy  trzech  domkach.

Zaprojektowaną zewnętrzną instalację  wody wykonać z rur PEHD (PEMD) SDR11 PN16. Przewody należy ułożyć w wykopie z  minimalnymi spadkami . Głębokość minimalna ułożenia w granicy 1,4 m licząc od wierzchu rury.

Trasę  zewnętrznej  instalacji zimnej wody oznaczyć taśmą znakującą koloru niebieskiego z wkładką metalową ułożoną 30 cm nad rurą licząc od górnej krawędzi.

Wejścia przewodu do budynków i przejście pod płytą  fundamentową zabezpieczyć rurą osłonową stalową  110. Przestrzeń między rurą przewodową a rurą osłonową wypełnić z dwóch stron szczeliwem plastycznym.

Zewnętrzna instalacja wodociągową powinna być wykonana z jednego odcinka przewodu. Połączenia rury PE z zaworami  na sieci  i  przed wodomierzem oraz  w  budynku   wykonać stosując kształtki elektrooporowe (przed zaworem  kształtki z gwintem lub kołnierzem).

Obliczenia.

Bilans wody ze względu na punkty czerpalne w budynku

Zgodnie z PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu” przepływ obliczeniowy wody określono zgodnie ze wzorem:

Typ przyboru 		qni  [dm3/s] 		Ilość [szt.] 		qn [dm3/s]

Umywalka 			0,14 			1 			0.14

Zlewozmywak 		0,14 			1			 0,14

Ustęp				0,13 			1 			0,13

Natrysk 			0,3 			1 			0,3

Zawór ze złączką 		0,3 			1 			0,3

Σqn 	1,03

Zapotrzebowanie dla 16 domków Σqn 16,48

Dla qn =16,48 przepływ obliczeniowy wynosi qobl = 2,07 dm3/s = 7,45 m3/h.

- Przepływ obliczeniowy wody na cele p.poż. wew. 2 jednocześnie działające hydranty dn25 o wydatku 1l/s co daje 2l/s .

- Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze:  Na  podstawie  Dziennika  Ustaw  Nr.  8  z  dnia  14.01.2002  przyjęto:

- zapotrzebowanie na wodę na 1 pracownika/przebywającego tymczasowo 15dm3/dobę

- czas pracy budynku: 16h

Dobrano wodomierz DN JS 32  w studni wodomierzowej   za wodomierzem zastosować  zawór antyskażeniowy EA DN 65 oraz filt siatkowy DN 65. Wodomierz umieścić  w projektowanej studni wodomierzowej  1200mmx2000mm wysokiej na H-2000mm

W studni  hydrantowej  DN 1500mm zastosować   spust wody p.poż  oraz zawór DN 50  membranowy atestowany do instalacji p.poż   zamknięty napięciowo, podłączony do centrali pożarowej  na terenie  inwestycji. Otwarcie zaworu przy zaniku napięcia.

Na odejściach instalacji w studniach wodomierzowych zastosować zawory  odcinające kołnierzowe .

Przy prowadzeniu równoległym podłączeń do budynku zachować minimalną odległość zgodnie z PN-92/B-01706:

- 1,0m od kanalizacji i przewodu gazowego,

- 0,8 m od kabla energetycznego,

- 0,5 m od kabla telekomunikacyjnego.

Należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo – hydrauliczną wykonanej instalacji zewnętrznej. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonania warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę szczelności przyłącza wody zimnej wykonać na ciśnienie nie niższe niż 1,0 MPa lecz nie  mniej niż 1,5 krotną wartość ciśnienia roboczego. Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w normie PN – B – 10725 : 1997.

Wykonaną instalacja wodociągowa winny być dokładnie przepłukane  i  zdezynfekowane po pomyślnej przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie przewodu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i w  czasie minimum 20 minut, do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukania odcinka rurociągu.

Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub        wody chlorowej, o stężeniu chloru nie mniejszej niż 25 g/m3. Po upływie 24 godzin należy przepłukać czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.

Dopuszcza się rezygnacje z dezynfekcji rurociągu, jeżeli wynik badania bakteriologicznego spełnia wymagania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

Wytyczne realizacji robót ziemnych

W miejscach skrzyżowań wykopu liniowego z istniejącym uzbrojeniem i w pobliżu pni drzew roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Odkryte uzbrojenie należy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Wykopy należy wykonywać jako ciągłe o ścianach pionowych z pełnym szalowaniem ścian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami płytowymi ze stalowymi rozporami z odwodnieniem igło filtrami.

Dno wykopu  należy   wzmocnić  wg odrębnego opracowania  ze względu  na istniejący  słaby grunt i wysoki poziom wód gruntowych. Powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowanym spadkiem.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, niezależnie od rodzaju gruntu, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej głębokości.

W warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność przykrywania wykopu pomostami dla przejścia pieszych lub pojazdów.

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości co najmniej 1,6 m, a w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi.

Na dnie wykopu wyrównanym do projektowanego spadku kanału należy ułożyć podsypkę piaskową o grubości 10 cm. Materiał podłoża powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm;

- nie może być zmrożony;

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Miejsca przypadkowego przegłębienia wykopu należy zasypać piaskiem użytym do podsypki, a piasek ten zagęścić mechanicznie.

Do zasypania wykopu należy przystąpić po odbiorze rurociągu przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela gestora miejskiej sieci wodociągowej.

Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rury  -  obsypki i  geowłókniny ;

- warstwy wypełniającej  -  zasypki.

Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Uzupełnienie obsypki wzdłuż rury należy wykonać podając grunt z najmniejszej możliwej wysokości.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rurę.

Zagęszczanie każdej warstwy obsypki należy tak wykonać, aby rura miała odpowiednie podparcie po bokach.

Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero gdy nad jej wierzchem została wykonana warstwa obsypki o grubości co najmniej 30 cm.

Dalsze zasypywanie wykopu może być wykonywane gruntem rodzimym (jeśli nadaje się do zagęszczenia) lub piaskiem dowiezionym bez ograniczeń uziarnienia.

Zasypywany wykop powinien być zagęszczony warstwami co 30 cm aż do powierzchni terenu.

4.2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z budynków zaprojektowano zewnętrzną instalację kanalizacji grawitacyjną. Kanalizacje grawitacyjna  wykonać  z rur PVC U  klasy „S8” 160.  Ścieki będą odprowadzane  do  istniejącej sieci kanalizacji  DN160  na terenie inwestycji.

Przewody należy ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10cm ze spadkiem podanym na profilu w części projektu wykonawczego. Przewód po ułożeniu należy obsypać piaskiem (zagęszczanie warstwami) do wysokości 30cm nad wierzch rury pozostałą część zasypać gruntem rodzimym wcześniej wzmacniając  geomatą  ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej na działce  wykonać metodą wykopu otwartego z zastosowaniem zabezpieczeń wykopów szalunkami systemowymi i odwodnieniem igło filtrami. Trasę zewnętrznej  instalacji sanitarnej  oznaczyć taśmą znakującą z wkładką metalową ułożoną 30 cm nad rurą licząc od górnej krawędzi.

Wytyczne realizacji robót ziemnych.

W miejscach skrzyżowań wykopu liniowego z istniejącym uzbrojeniem i w pobliżu pni drzew roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Odkryte uzbrojenie należy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Wykopy należy wykonywać jako ciągłe o ścianach pionowych z pełnym szalowaniem ścian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami płytowymi ze stalowymi rozporami.

Dno wykopu  należy   wzmocnić  wg odrębnego opracowania  ze względu  na istniejący  słaby grunt. Powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowanym spadkiem.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, niezależnie od rodzaju gruntu, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej głębokości.

W warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność przykrywania wykopu pomostami dla przejścia pieszych lub pojazdów.

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości co najmniej 1,6 m, a w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi.

Na dnie wykopu wyrównanym do projektowanego spadku kanału należy ułożyć podsypkę piaskową o grubości 10 cm. Materiał podłoża powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm;

- nie może być zmrożony;

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Miejsca przypadkowego przegłębienia wykopu należy zasypać piaskiem użytym do podsypki, a piasek ten zagęścić mechanicznie.

Do zasypania wykopu należy przystąpić po odbiorze rurociągu przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela gestora miejskiej sieci wodociągowej.

Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rury  -  obsypki;

- warstwy wypełniającej  -  zasypki.

Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Uzupełnienie obsypki wzdłuż rury należy wykonać podając grunt z najmniejszej możliwej wysokości.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rurę.

Zagęszczanie każdej warstwy obsypki należy tak wykonać, aby rura miała odpowiednie podparcie po bokach.

Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero gdy nad jej wierzchem została wykonana warstwa obsypki o grubości co najmniej 30 cm.

Dalsze zasypywanie wykopu może być wykonywane gruntem rodzimym (jeśli nadaje się do zagęszczenia) lub piaskiem dowiezionym bez ograniczeń uziarnienia.

Zasypywany wykop powinien być zagęszczony warstwami co 30 cm aż do powierzchni terenu.

5. Uwagi końcowe

- Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć trasę realizowanych przyłączy i instalacji. Wytyczenie i inwentaryzację należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.

- Przyłącza (ułożone przewody) przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielom dostawcy mediów.

- Do odbioru końcowego, w celu uzyskania zaświadczenia od inspektora należy przedłożyć

- projekt budowlany przyłączy z uzgodnieniami,

- mapę powykonawczą geodezyjną wykonanych przyłączy,

- wynik bakteriologicznego badania wody,

- Roboty montażowe wykonywać zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” i odpowiednimi Normami.

- Wykopy wykonawca powinien zabezpieczyć i oznakować w sposób widoczny. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

- Wszelkie zmiany w projekcie technicznym uzgodnić z autorem projektu technicznego.

##### Projektant:  mgr inż. Sylwester Chudy

Dół formularza