Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl

email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Klauzule RODO: https://zzozwadowice.pl/rodo

Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pogwarancyjnego przeglądu technicznego, czyszczenia  i konserwacji central wentylacyjnych, szaf klimatyzacyjnych, oraz agregatów wody lodowej i klimatyzatorów typu „split” w obiektach ZZOZ Wadowice w okresie 24 miesięcy. (2 przeglądy każdego z urządzeń w przeciągu 24 miesięcy, przegląd drugi realizować przed upływem roku od przeglądu pierwszego).

Wszystkie prace Wykonawca powinien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania Szpitala. Każde wyłączenie urządzeń do czyszczenia oraz wejście do pomieszczeń sterylnych musi odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem oraz odbyć się z zachowaniem zasad higieny. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli czynności wykonywanych przez Wykonawcę.

W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany filtrów należy poinformować o tym Zamawiającego. Dostawa filtrów jest po stronie Zamawiającego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia

Podczas przeglądu należy zidentyfikować błędy i usterki urządzeń. Z przeglądu należy sporządzić protokoły obejmujące potwierdzenie wykonanych prac ujętych w zakresach urządzeń i czynności oczekiwanych od Wykonawcy dla poszczególnych pakietów  odnosząc się do każdej pozycji zamieszczonej poniżej oraz umieścić potwierdzenie sprawności urządzenia i przydatność do eksploatacji. Zalecenia z przeglądu muszą opisywać dokładnie rodzaj oraz ilość ewentualnych podzespołów które należy wymienić lub poddać naprawie.

Pakiet nr 1

Zakres urządzeń i zakres czynności oczekiwanych od Wykonawcy

Zakres przeglądu szaf klimatyzacji precyzyjnej opartej na bezpośrednim odparowaniu obejmie:

1. Oględziny ogólne:

1.1. Sprawdzić stan techniczny obudowy (powłok antykorozyjnych i lakierniczych pod kątem uszkodzeń i korozji).

1.2.  Sprawdzić stopień zabrudzenia wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni obudowy.

1.3.  Sprawdzić stan połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów.

1.4.   Sprawdzić poprawność zamykania drzwi, osłon i działania wyłącznika bezpieczeństwa.

1.5.   Wykonać pomiary prądów - silników, sprężarek.

2. Sekcja wentylatora i rozprowadzania powietrza:

2.1. Sprawdzić swobodę przepływu powietrza w otworach wlotowych i wylotowych urządzenia.

2.2.    Sprawdzić zespół silnik-wentylator pod kątem uszkodzeń, zabrudzenia, skorodowania.

2.3. Sprawdzić poprawność mocowania zespołu silnik-wentylator, w tym mocowanie wentylatora

2.4.    Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych silnika.

2.5.    Sprawdzić poprawność działania czujników przepływu powietrza.

3. Sekcja filtra:

3.1.  Sprawdzić stan filtrów powietrza - oczyścić lub ewentualnie wymienić

4. Instalacja chłodnicza:

4.1. Sprawdzić stan przewodów, spawów i innych połączeń oraz stan armatury czynnika chłodniczego pod kątem szczelności, uszkodzeń i zabrudzeń.

4.2.   Sprawdzić prace elementu rozprężnego (termostatycznego zaworu rozprężnego, lub rury kapilarnej).

4.3.  Sprawdzić ciśnienia ssania oraz temperaturę odparowania i skraplania.

4.4.  Sprawdzić działanie zaworów elektromagnetycznych.

4.5. Sprawdzić stan i izolacji termicznej na rurociągach chłodniczych.

5. Sekcja chłodnicy (chłodnica bezpośredniego odparowania).

5.1. Sprawdzić stan powierzchni chłodnicy i rozdzielacza pod kątem zabrudzenia, uszkodzeń, nieszczelności, śladów korozji i ewentualnie oczyścić wymiennik środkiem chemicznym.

5.2.  Sprawdzić drożność i ewentualnie oczyścić tacę ociekową i instalację odpływu skroplin

6. Sekcja sprężarki:

6.1. Sprawdzić sprężarkę, przyłącza przewodów chłodniczych oraz zawory odcinające pod kątem wycieków, nieszczelności, zabrudzeń, śladów korozji.

6.2.  Słuchowa kontrola głośności pracy.

6.3.  Jeżeli występuje wziernik sprawdzić poziom oleju w sprężarce.

6.4.  Sprawdzić zawieszenie - stan amortyzatorów gumowych i sprężynowych.

6.5.  Sprawdzić funkcje ogrzewania karteru sprężarki.

6.6.  Sprawdzić stan izolacji i połączeń elektrycznych.

7. Sekcja skraplacza chłodzonego powietrzem:

7.1. Sprawdzić stan pokryć antykorozyjnych obudowy i podzespołów

7.2. Sprawdzić stan połączeń mechanicznych obudowy, elementów konstrukcyjnych i podzespołów

7.3. Sprawdzić stan wymiennika i ewentualnie oczyścić, wyrównać uszkodzone lamelki, a w okresie letnim w razie konieczności oczyścić wodą pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiednich środków myjących

7.4.  Sprawdzić pracę silników wentylatora (hałas, temperatura łożysk)

7.5. Sprawdzić zawieszenie(mocowanie) silników wentylatora, połączeń elektrycznych i w razie potrzeby docisnąć zaciski przewodów.

7.6.  Sprawdzić pracę układu regulującego obroty wentylatorów

7.7.  Sprawdzić drgania i hałas

7.8. Sprawdzić stan i ewentualnie uzupełnić lub wymienić izolację termiczną na rurociągach chłodniczych

8. Część elektryczna:

8.1.Sprawdzić stan techniczny zespołów łączeniowych ( łączniki ręczne, styczniki, przekaźniki).

8.2. Sprawdzić stan techniczny zespołów zabezpieczających (bezpieczniki, łączniki instalacyjne przekaźniki przeciążeniowe, przekaźniki czasowe)

8.3. Sprawdzić stan techniczny zespołów sygnalizacyjnych (lampki sygnalizacyjne, sygnały dźwiękowe.

8.4. Sprawdzić nastawy i działanie przekaźników termicznych

8.5. Sprawdzić jakość połączeń elektrycznych poprzez dokręcenie połączeń (listwa zaciskowa, osprzęt, urządzenie)

8.6. Sprawdzić działanie ochrony przeciwporażeniowej (test wyłącznika różnicowo- prądowego, kontrola połączeń ochronnych).

8.7. Sprawdzić pobór prądu przez podzespoły (wentylator nawiewny, sprężarka i grzałki karteru i wentylator skraplacza).

9. Automatyka i sterowniki:

9.1. Sprawdzić pod kątem zabrudzenia.

9.2. Sprawdzić wszystkie opóźnienia czasowe i ewentualnie skorygować.

9.3. Sprawdzić nastawy sterownika mikroprocesorowego, alarmów i ewentualnie skorygować.

9.4. Sprawdzić działanie zwłoki czasowej w blokadzie niskiego ciśnienia przy starcie sprężarki (start zimowy).

9.5. Sprawdzić czujniki temperatury i wilgotności pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń.

9.6. Sprawdzić pracę turnusową i automatyczne załączanie urządzenia rezerwowego.

9.7. Sprawdzić działanie wyłączników i blokad.

9.8. Sprawdzić działanie układów sterujących przeprowadzając test chłodzenia, test nawilżania, test osuszania ( odwilżania), test ogrzewania.

9.9. Sprawdzić poprawność wskazań temperatury i wilgotności przez czujniki urządzenia i ewentualnie przeprowadzić kalibrację.

10. Sekcja nawilżacza:

10.1 Sprawdzić drożność elementów napełniających i spustowych wody w nawilżaczu – ewentualnie oczyścić

10.2. Sprawdzić prawidłowość dystrybucji pary w szafie klimatyzacyjnej

10.3 sprawdzić zużycie zbiornika nawilżacza- ewentualnie wymienić

11. System alarmowy:

11.1. Sprawdzić poprawność generowania alarmów i ostrzeżeń

13. Wykonywanie kontroli szczelności z wymaganiami :

- Ustawy z dnia 12 lipca 2017 o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw  DZ.U. 2017 poz.1567

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Pakiet nr 2

Zakres urządzeń i zakres czynności oczekiwanych od Wykonawcy

- Zakres przeglądu agregatów skraplających obejmie:

- sprawdzenie zamocowania agregatu,

- sprawdzenie stanu obudowy agregatu z myciem obudowy,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- sprawdzenie automatyki chłodniczej,

- sprawdzenie stanu obudowy sprężarek i podzespołów z myciem,

- sprawdzenie zamocowania sprężarki i podzespołów,

- sprawdzenie stanu lamel skraplacza,

- sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodzącego (w czasie konieczności uzupełnić).

- oczyszczenie i mycie lamel skraplacza.

- sprawdzenie połączeń elektrycznych – zacisków,

- sprawdzenie zamocowania silników wentylatorów,

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora,

- sprawdzenie stanu łożysk silników

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora po montażu silnika,

- sprawdzenie szczelności kolektorów i armatury chłodniczej,

- sprawdzenie połączeń lutowanych,

- sprawdzenie połączeń śrubowych,

- rozruch urządzenia, kontrola pracy sprężarki.

- Zakres przeglądu central wentylacyjnych z chłodnicą obejmie:

- sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali

- czyszczenie i mycie obudowy centrali

- czyszczenie i mycie nagrzewnicy wodnej, wymiennika powietrza

- czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych centrali

- sprawdzenie wypoziomowania centrali

- sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych

- sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych

- wymiana filtrów – filtry własnością Zamawiającego

- sprawdzenie osadzenia filtrów

- sprawdzenie ustawienia i zamocowania silników elektrycznych

- sprawdzenie działania wirników wentylatorów poprzez ręczne uruchomienie

- sprawdzenie stanu łożysk silników (ewentualna wymiana łożysk)

- sprawdzenie stanu grzałek elektrycznych

- czyszczenie grzałek elektrycznych

Należy sprawdzić również zadziałanie zabezpieczenia przed wzrostem temperatury w wypadku zaniku przepływu powietrza. Prędkość powietrza nie powinna być niższa niż 1,5 m/s.

- sprawdzenie zamocowania chłodnicy

- sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel chłodnicy

- czyszczenie i mycie chłodnicy, wymiennika powietrza

- sprawdzenie stanu odkraplaczy

- sprawdzenie i regulacja armatury regulacyjnej i odcinającej

- sprawdzenie  i czyszczenie układu odprowadzenia skroplin

- dezynfekcja wymienników, tac ociekowych, (środek musi posiadać atest PZH oraz pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym).

- Zakres przeglądu układu automatycznego sterowania obejmie:

- sprawdzenie wprowadzonego programu do sterownika

- sprawdzenie czujników, zadajników i regulatorów,

- sprawdzenie układów przekaźnikowych

- sprawdzenie zamocowania sterownika

- sprawdzenie i dokręcenie połączeń elektrycznych

- sprawdzenie układów zasilających

- sprawdzenie regulacji parametrami klimatycznymi

Pakiet nr 3

Zakres urządzeń i zakres czynności oczekiwanych od Wykonawcy

Przegląd każdego z agregatów chłodniczych (chillerów) obejmie:

- 	oględziny zewnętrzne (stan utrzymania, brak wycieków);

- 	sprawdzenie trybu i prawidłowości pracy według  zadanych parametrów i aktualnych potrzeb;

- 	sprawdzenie braku wskazań alarmowych na sterowniku;

- 	sprawdzenie stanu czystości skraplacza i chłodnicy freecooling’u (jeżeli występuje) i ewentualne jego oczyszczenie/ mycie ciśnieniowe ;

- 	sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu chłodniczego;

- 	sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów, sprężarek;

- 	sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna poprawa połączeń,

- 	sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych wentylatorów, sprężarek, pomp, grzałek;

- 	sprawdzenie stanu zużycia elektrycznych elementów sterujących i zabezpieczających (styczniki, przekaźniki termiczne, wyłączniki nadmiarowo-prądowe);

- 	sprawdzenie poprawności działania obiegu chłodniczego (ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu);

- 	sprawdzenie szczelności obiegu/ów chłodniczego/ych przy użyciu detektorów wycieku czynnika chłodniczego;

- 	sprawdzenie i regulacja stopnia przegrzania czynnika chłodniczego,

- 	sprawdzenie zabezpieczeń na niskim i wysokim ciśnieniu czynnika chłodniczego;

- 	sprawdzenie stanu  technicznego konstrukcji wsporczych a także wibroizolatorów;

- 	sprawdzenie stanu łożysk silników wentylatorów;

- 	sprawdzenie stanu połączeń śrubowych wewnątrz urządzenia;

- 	sprawdzenie prawidłowości przepływu powietrza chłodzącego agregat;

- 	sprawdzenie nastawionych opóźnień czasowych i ewentualna regulacja;

- 	sprawdzenie działania alarmów i poprawności ich nastaw oraz ewentualna ich zmiana;

-	sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania pompy;

- 	sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń przepływu czynnika  (woda, glikol, itp.)

- 	uzupełnienie karty technicznej urządzenia o dokonane prace przeglądowe/serwisowe

- 	sporządzenie protokołu z  kontroli szczelności układów chłodniczych zgodnie z wymaganiami :

- Ustawy z dnia 12 lipca 2017 o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw  DZ.U. 2017 poz.1567

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Pakiet nr 4

Zakres urządzeń i zakres czynności oczekiwanych od Wykonawcy

- Przegląd każdej jednostki zewnętrznej obejmie:

  - Sprawdzenie zamocowania jednostki na konstrukcji wsporczej

  - Sprawdzenie stanu obudowy:

z czyszczeniem i myciem powierzchni,

z demontażem obudowy,

- Sprawdzenie szczelności instalacji freonowej.

- Kontrola obiegu chłodniczego (temp. odparowania, ciśnień na ssania i tłoczenia czynnika chłodniczego),

- Stwierdzenie stanu (ciśnienia/ temperatur) czynnika chłodniczego

- Sprawdzenie stanu lamel skraplacza:

z czyszczeniem i myciem powierzchni,

- Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora:

z czyszczeniem i myciem łopatek wentylatora,

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej.

- kontrola stanu izolacji zimnochronnej, oględziny ogólne , uzupełnienie braków izolacji,

- Sprawdzenie ustawienia i regulacja automatyki chłodniczej.

- Sprawdzenie prawidłowego działania układu chłodniczego, kontrola działania, pomiar ciśnień i temperatur roboczych.

- Przegląd każdej jednostki wewnętrznej obejmie:

- Sprawdzenie zamocowania jednostki na konstrukcji.

- Sprawdzenie stanu obudowy:

z czyszczeniem i myciem powierzchni,

z demontażem i montażem obudowy,

- Sprawdzenie pracy wentylatora:

z czyszczeniem i myciem wirnika.

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej.

- Sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin.

z czyszczeniem i myciem,

z częściowym demontażem i montażem.

- Sprawdzenie stanu lamel wymiennika ciepła:

- z czyszczeniem i myciem powierzchni.

- dezynfekcja wymienników, tac ociekowych, (środek musi posiadać atest PZH)

- Kontrola filtrów powietrza:

z czyszczeniem i myciem elementu.

- Sprawdzenie ustawienia i regulacja automatyki chłodniczej.

- Uruchomienie i sprawdzenie prawidłowości pracy jednostki.

Uwagi:

- Wykonawca przed sporządzeniem oferty jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej.

- Termin wykonania usługi: max. 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

- Wykonanie usługi:

  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 - Centralna Sterylizatornia, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Patomorfologia, Pawilon E.

  - w środę i w piątek od godziny 15:00 do 19:00 - Blok Operacyjny.

      - Dokładny termin wykonania usługi należy uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Działu Technicznego z  7- dniowym wyprzedzeniem.

- Środki chemiczne zastosowane do czyszczenia i dezynfekcji muszą posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez Zamawiającego w komparycji umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że w dniu wysyłki oryginału umowy do Wykonawcy, prześle droga mailową skan podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana będzie data jej zawarcia.

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.