Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

DO WBUDOWANIA LUB ZASTOSOWANIA

(dokument składany wraz z ofertą)

Dane Wykonawcy:

………………………………(nazwa firmy lub imię i nazwisko)

………………………………(NIP lub PESEL)

| 1. | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Produkty (materiał/urządzenie) wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej | Paramtery/ typ/ model/ nazwa producenta | Produkty równoważne – wskazać w przypadku powołania się na produkty równoważne | Paramtery/ typ/ model/ nazwa producenta |
| 1 | Rury kanalizacyjne i kształtki z uszczelkami wargowymi | rury o połączeniach kielichowych z uszczelką dwuelementową olejoodporną, montowaną w fazie produkcji, lite (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8kN/m2. System kształtek – sztywność obwodowej 8kN/m2wg normy PN-EN 1852, |  |  |
| 2 | Rury tłoczne | Ø90mm z PE-HD RC, |  |  |
| 3 | Przepompownia ścieków | Wg normy PN-EN 12050-1:2002, oznaczenia CE, zgodnie z projektem technicznym i załączonym rysunkiem |  |  |
| 4 | Studnie kanalizacyjne betonowe | Dno studni – monolityczny odlew z gotową kinetą z betonu SCC samozagęszcalnego klasy min. C40/50 HSR o wodoprzepuszczalności W10, nasiąkliwości ≤5%, stosunku w/c < 0,4 i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą uszczelki samosmarującej, kineta dostosowana do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia. Nachylenie kanału kinety i nachylenie połączeń rur zgodnie ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego. Spadek spocznika 5% oraz wysokość kinety do średnicy przyłącza 1/1 oraz System Perfect. Kręgi – wibroprasowane, beton 40/50 HSR o wodoprzepuszczalności W10, nasiąkliwości ≤5%, stosunku w/c < 0,4i mrozoodporności F-150 łączony za pomocą uszczelki samosmarującej Płyty pokrywowe – beton SCC samozagęszczalny 40/50 HSR o wodoprzepuszczalności W10, nasiąkliwości ≤5%, stosunku w/c < 0,4 i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą uszczelki samosmarującej Włazy żeliwne - klasy D400 z wypełnieniem betonowym. Klasa wytrzymałości betonu: C35/45, klasa ekspozycji betonu XF4, klasa mrozoodporności F150. Wyposażony w wkładkę tłumiącą SBR-HV. Stopnie złazowe – montowane podczas prefabrykacji np. wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego (odporne na agresywne działanie ścieków). Typ SSS, stopnie w kolorze jaskrawym. |  |  |
| 5 | Studnie z tworzywa sztucznego | Studnia składa się z kinety PP-B, uszczelek, rury wznoszącej korygowanej dwuwarstwowej SN4 DN 425/475 z PP-B oraz teleskopu DN 400 z włazem żeliwnym klasy D400 |  |  |
| 6 | Rury PE do wody pitnej | Łączone przez zgrzewania doczołowe lub elektrooporowe oznaczone HDPE – PE 100 SDR 17 PN 10 RC o średnicy zgodnie z PZT. |  |  |
| 7 | Kształtki kołnierzowe | ciśnienie nominalne PN16, z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu). Dokument potwierdzający parametry pokrycia wydany przez jednostka niezależna, a nie producenta zasuwy, wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:, świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, świadectwo nadania dopuszczenia procesowego, świadectwo nadania dopuszczenia produktowego, 10-letni okres gwarancji. Stosować kształtki kołnierzowe produkcji Hawle lub o równoważnych parametrach zapewniających minimum w.w wymagania. |  |  |
| 8 | Zasuwy | Zasuwy kołnierzowe, żeliwne równoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem o zabudowie długiej zgodnie z PN-EN 558 GR15 - ciśnienie nominalne PN16, - gładki równy przelot bez gniazda, - miękkouszczelniający klin z opróżnieniem, z żeliwa EN-GJS-400, - pokryty zewnątrz i wewnątrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, - prowadzenie klina przy użyciu ślizgów wykonanych z tworzywa sztucznego, - korpus i pokrywa wykonane z żeliwa EN-GJS-400 wg PN-EN 1563, - wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym polerowanym gwintem, - tuleja uszczelek z mosiądzu o małej zawartości ołowiu CuZn40Pb2, - wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring (4 O-ringi), - łożyskowanie wrzeciona za pomocą niskotarciowych podkładek ślizgowych z POM, zapewniające niskie momenty obsługowe, - mocowanie łożyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy stanowiące dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, - pokrywa z PE zabezpieczająca łożyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem, - śruby łączące pokrywę z korpusem z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali 8.8 wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, - wymienna w całym zakresie średnic nakrętka klina wykonana z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną - klasa szczelności zasuwy A, - zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu). Dokument potwierdzający parametry pokrycia wydany przez jednostka niezależna, a nie producenta zasuwy, - wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:, - świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, - świadectwo nadania dopuszczenia procesowego, - świadectwo nadania dopuszczenia produktowego, - 10-letni okres gwarancji. Stosować zasuwy kołnierzowe produkcji Hawle lub o równoważnych parametrach zapewniających minimum w.w wymagania. |  |  |
| 9 | Obudowy teleskopowe | - łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego - trzpień o pełnym przekroju i rura do klucza wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo - przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy - zabezpieczające przed przedostawaniem się zanieczyszczeń rura przesuwna i ochronna wykonana z PE - nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie - połączenia zasuwy z nakrętką wrzeciona za pomocą element (zawleczka, śruba itp.), wykonane ze stali nierdzewnej - 10-letni okres gwarancji Stosować obudowy teleskopowe tego samego producenta co są zasuwy. |  |  |
| 10 | Hydranty | - ciśnienie robocze max. 16 bar - DN80: dwie nasady boczne typ B (75mm) - całość wykonana z materiałów odpornych na korozję - głowica z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana, wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką proszkową na bazie poliestrowej – odporna na promieniowanie UV - uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, - kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową - stopa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana - trzpień ze stali nierdzewnej 1.4301 - grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, pokryty całkowicie powłoką elastomerową - zawór napowietrzający z mosiądzu, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, zabudowany w głowicy hydrantu - uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozję - samoczynne odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, wewnętrzna budowa komórkowa - krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu - możliwość obrotu głowicy hydrantu o 180° - możliwość obrotu hydrantu o 360° na połączeniu ruchomego kołnierza stopy hydrantu - bezproblemowa wymiana wszystkich części wewnętrznych bez konieczności odkopywania hydrantu - wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z utwardzonym rolkami gwintem trapezowym - uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozję - kolano odwadniające z mosiądzu niskoołowiowego, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, z możliwością podłączenia rury PE - całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym – ilość wody pozostałej „zero” zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia - głębokość przykrycia Rd: 1,5 m - Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem) - luźny kołnierz stopy z zintegrowaną uszczelką - oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384 - zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu). Dokument potwierdzający parametry pokrycia wydany przez jednostka niezależna, a nie producenta zasuwy, - wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:, - świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, - świadectwo nadania dopuszczenia procesowego, - świadectwo nadania dopuszczenia produktowego, - 10-letni okres gwarancji. Stosować hydranty produkcji Hawle lub o równoważnych parametrach zapewniających minimum w.w wymagania. |  |  |
| 11 | Łączniki rurowe z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem rury | - ciśnienie nominalne PN10 lub PN16 - przeznaczony do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC - elastyczne uszczelnienie - segmentowy, elastyczny pierścień - elementy zabezpieczające przed przesunięciem się rury ze stali zabezpieczonej przed korozją - śruby z możliwością przełożenia o 180 o - kąt odchylenia od osi rury max. 4 o - stabilne połączenie elementu zaciskowego oraz elementu zabezpieczającego przed przesunięciem się rury - korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany - uszczelki z elastomeru - pierścień z POM - śruby i nakrętki z e stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem - zabezpieczenie przed obrotem śrub ze stali nierdzewnej A4 z elastomerową nasadką ochronną - tuleja dystansowa z tworzywa - zacisk (zabezpieczający przed wysunięciem się rury) ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie - element zaciskowy z POM - wszystkie elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję - zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu). Dokument potwierdzający parametry pokrycia wydany przez jednostka niezależna, a nie producenta zasuwy, - wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:, - świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, - świadectwo nadania dopuszczenia procesowego, - świadectwo nadania dopuszczenia produktowego, - 10-letni okres gwarancji. Stosować łączniki rurowe produkcji Hawle lub o równoważnych parametrach zapewniających minimum w.w wymagania. |  |  |
| 12 | Łączniki rurowo-kołnierzowe z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem rury | - ciśnienie nominalne PN10 lub PN16 - kielich przeznaczony do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC - elastyczne uszczelnienie - segmentowy, elastyczny pierścień - elementy zabezpieczające przed przesunięciem się rury ze stali zabezpieczonej przed korozją - śruby z możliwością przełożenia o 180 o - kąt odchylenia od osi rury max. 4 o - stabilne połączenie elementu zaciskowego oraz elementu zabezpieczającego przed przesunięciem się rury - korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany - uszczelki z elastomeru - pierścień z POM - śruby i nakrętki z e stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem - zabezpieczenie przed obrotem śrub ze stali nierdzewnej A4 z elastomerową nasadką ochronną - tuleja dystansowa z tworzywa - zacisk (zabezpieczający przed wysunięciem się rury) ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie - element zaciskowy z POM - wszystkie elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję - kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16 - zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną, niezależną jednostkę badawczą - dla produktu i procesu). Dokument potwierdzający parametry pokrycia wydany przez jednostka niezależna, a nie producenta zasuwy, - wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:, - świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego, - świadectwo nadania dopuszczenia procesowego, - świadectwo nadania dopuszczenia produktowego, - 10-letni okres gwarancji. Stosować łączniki rurowo-kołnierzowe produkcji Hawle lub o równoważnych parametrach zapewniających minimum w.w wymagania. |  |  |
| 13 | Skrzynki i płyty betonowe do zasuw | Skrzynki: korpus materiał typu PA lub PE, wkładka, śruba pokrywy – stal nierdzewna 1.4301 pokrywa żeliwo szare – kolor niebieski – oznaczone literą „W” montaż skrzynki na podstawie z HDPE, która umożliwia stabilizację skrzynki podstawa ma mieć możliwość blokady uchwytów przedłużacza teleskopowego Obrzeża betonowe do skrzynek: wymiary – 500x500x100mm |  |  |
|  | Oznakowanie armatury | Armatura zabudowana (zasuwy, hydranty, odwodnienia) musi być oznakowana za pomocą tabliczek informacyjnych. Oznakowanie wykonać na rurze PEHD PE100 SDR 11 o długości 2,3m, której końcówkę należy zaprasować. Na zaprasowanej końcówce należy umieścić tabliczkę z domiarem do oznaczanej armatury. Informacje zawarte na tabliczkach informacyjnych muszą być grawerowane. |  |  |

Wskazać produkt (materiał/urządzenie) równoważny w stosunku do produktu wskazanego w kolumnie nr 2 i 3 w przypadku powołania się na produkty równoważne