Załącznik nr 1

Wykaz Prac Naprawczych – Przegląd Serwisowy Systemu Klimatyzacji Okrętowej 
na ORP „WODNIK”

| Lp. | Nazwa naprawianego obiektu Opis niesprawności | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy | Materiały podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nazwa | ilość | dostawca |
| 1. | Wykonać przegląd serwisowy systemów: klimatyzacji okrętowej, klimatyzacji pom. 205 | System klimatyzacji okrętowej: - Kontrola stanu instalacji freonowej pod katem wycieków czynnika R404a i oleju, - Uzupełnić zbiorniki: obiegowy i zapasowy freonem R404a i oleju sprężarkowego; - Wymiana raz w roku kompletu wkładów osuszacza H48; - Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy pomp i sprężarek (z pamięci sterownika). Dostarczyć sprawozdanie do porównań do dokumentacji.; - Kontrola stanu oleju chłodniczego i jego kwasowości, w razie nie spełniania parametrów wymienić.; - Kontrola pracy zaworów ekspansyjnych ETS, w razie niewłaściwej pracy regulować lub wymienić na nowe; - Kontrola wskazań czujek temperatur i przetworników ciśnień – wadliwe czujniki wymieniać; - Dokręcenie poluzowanych elementów; - Usunięcie nieszczelności, przedmuchów central wentylacyjnych; - Przeprowadzić odgrzybianie parowników w 3 szafach wentylacyjnych; - Dostarczyć i zainstalować maty filtracyjne w 3 szafach klimatyzacyjnych; - Uruchomienie systemu, próby w różnych trybach pracy; - Wprowadzić zmiany w pamięci sterownika dotyczące przeglądu; - Wykonać czyszczenie filtrów i skraplaczy zgodnie z technologią. System klimatyzacji pom. 205: - Kontrola stanu instalacji freonowej pod katem wycieków czynnika R404a i oleju, uzupełnić poziom; - Kontrola stanu instalacji wody lodowej pod katem wycieków czynnika, uzupełnić poziom; - Uruchomienie systemu, próby w różnych trybach pracy. Wykonawca zabezpiecza wszystkie dodatkowe procesy technologiczne, oraz materiały nie wymienione a wynikające z przeprowadzanych prac. Całość prac zdać w działaniu komisji odbiorczej z jednostki wojskowej. Wykonawca uzgodni etapy prac do kontroli przez komisję odbiorczą z okrętu. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z serwisem klimatyzacji wyczyścić rejon objęty pracami z pozostałości i nieczystości. Zdemontowane elementy/części podlegające wymianie na nowe zdać załodze przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Pozostałe zabezpieczyć na czas naprawy do czasu ponownego montażu. Prace pożarowo niebezpieczne każdorazowo prowadzić po konsultacji z oficerem nadzorującym. Zabezpieczenie ppoż. (gaśnice, koce itp.) wykonawca organizuje we własnym zakresie. | Materiały, środki, części zamienne zgodnie z przeprowadzonym przeglądem. | - Zgodnie z technologią | - Wyk. naprawy |