EP.270.6.2023

**Komunikat nr 1**

**Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: modernizacja – przebudowa instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w biurowcu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.**

Pytanie nr 1.

Proszę o zarekomendowanie-podanie innego zestawu pompowego oraz producenta gdyż przedstawiony model spełniający podane parametry dostępny jest 6 miesięcy od momentu zamówienia .

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Przedstawiony w dokumentacji zestaw pompowy stanowi przykładowe rozwiązanie materiałowe. Wykonawca może zastosować inny zestaw pompowy i innego producenta. Zestaw pompowy powinien spełniać obowiązujące przepisy oraz parametry opisane w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia w przypadku braku pompy spełniające podane parametry ?

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Obecnie istnieje możliwość zamówienia zestawów pompowych o zakładanych parametrach w terminie realizacji roboty budowlanej. Zmiany terminu wykonania umowy zamawiający określił w §13 ust. 4 Załącznika nr 9 do SWZ - wzór umowy.

Pytanie nr 3.

Proszę o doprecyzowanie konkretnie który wymóg dotyczący przeciwpożarowego wyłącznik prądu PWP opisanego w STWiOR pkt.5 spełni wymagania inwestora : " PWP musi mieć krajową deklarację właściwości użytkowych " czy " dopuszczenie do zastosowania jednostkowego dla wyłącznika PWP zgodnie z obowiązującymi przepisami"

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Oba wymogi są równorzędne i Wykonawca może wybrać jedno z dwóch rozwiązań:  
zestaw tworzący PWP na który została wydana Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych   
 lub dopuszczenie zestawu tworzącego PWP do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wybory tego dopuszczenia konieczne jest wykonanie indywidualnej dokumentacji technicznej dla dopuszczenia jednostkowego. W obu rozwiązaniach wyłącznik PWP i przycisk PWP musi być wyposażony w lampki sygnalizacji stanu położenia aparatu wykonawczego.