OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Nazwa zamówienia.

„Dostawa stacji dozujących środek chemiczny na przepompowniach ścieków, fabrycznie nowych, rok produkcji 2018”.

2.  Niektóre określenia podstawowe użyte w OPZ.

- Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę                        lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,

- Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47,                           66-400 Gorzów Wlkp.

3.  Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych 2 stacji dozujących środek chemiczny Ferrox C1 na:

3.1. Przepompownia ścieków PS3 ul. Strzelecka w Wojcieszycach:

- max. wydajność pompy tłocznej: Q = 32,94 m3/h

- dawka feroxu: 100-300 g/m3

- wyliczona wydajność pompy dozującej ferrox: 2,53 – 7,60 l/h

3.2. Przepompownia ścieków PG ul. Chwalęcicka w Kłodawie:

- max. wydajność pompy tłocznej: Q = 77,81 m3/h

- dawka feroxu: 100-300 g/m3

- wyliczona wydajność pompy dozującej ferrox: 5,99 – 23,94 l/h

Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca dostawę, montaż i uruchomienie sondy radarowej do pomiaru poziomu cieczy EH na istniejących stacji dozującej środek chemiczny ferrox na przepompowni ścieków PS6                      w Czechowie, PS1 w Stanowicach i PS5 ul. Myśliwska w Różankach.

4. Parametry techniczne.

4.1. Typ urządzenia:

- moduł magazynowy z wanną zabezpieczającą o pojemności min. 1 m3,

- moduł dozujący (pompa dozująca) stosowany do dozowania medium - środek chemiczny Ferrox C1 (gęstość: 1,25-1,28 g/cm3, temperatura zamarzania: -15⁰C).

4.2. Charakterystyka techniczna urządzenia:

- konstrukcja wanny zabezpieczająca zbiornik i pompę dozującą wykonana np. z PEHD lub GRP otwierana                        do góry lub zabudowana w dwupłaszczowej szafie obiektowej,

- zbiornik magazynowy na środek chemiczny ,

- instalacja ssania z zaworem stopowym i czujnikiem minimalnego poziomu,

- instalacja tłoczna – wąż PVC o średnicy min. 6/16 mm, dł. min. 15 m,

- zestaw przyłączy zaciskowych do strony ssawnej i tłocznej,

- zawór stałego ciśnienia i bezpieczeństwa o średnicy min. 10 mm,

- opaski, śruby wykonane ze stali kwasoodpornej klasy min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2007,

- puszka zasilająco-sterująca,

- sonda radarowa do pomiaru poziomu cieczy EH,

- parametry pompy dozującej:

- pompa z silnikiem krokowym (dla  punktu 3.1 i 3.2),

- maksymalna wydajność 10,8 l/h przy maksymalnym przeciwciśnieniu 9 bar (dla punktu 3.1),

- maksymalna wydajność 19,2 l/h przy maksymalnym przeciwciśnieniu 4 bar (dla punktu 3.2),

- zasilanie 230 V, 50-60 Hz, IP65 (z zaślepkami na przyłączach),

- możliwość sterowania sygnałem prądowym 4-20mA,

- napęd sterowany mikroprocesorowo,

- możliwy montaż naścienny i na podłożu,

- wykorzystane materiały: PCW, PP, PVDF i stal nierdzewna,

- wyświetlacz graficzny z menu w języku polskim,

- wejście analogowe i impulsowe (zwiększanie i zmniejszanie),

- wskazywanie dostarczanej ilości w różnych jednostkach.

## 5. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Wykonawcę.

## 6. Kryterium wyboru oferty.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie (%):

Cena – 100%

## 7. Pozostałe wymagania.

- Wykonawca w ramach zamówienia wykona roboty ziemne, rozprowadzenie rur osłonowych między stacją dozującą a pompownią i szafą zasilającą pompownię, podłączenie do szafy sterowniczej przepompowni                         z udziałem służb energetycznych Zamawiającego. Zamawiający wykona utwardzenie terenu pod stacje                         z kostki betonowej “polbruk”.

- O dostawie urządzeń Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pisemnie lub faksem,                          z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wyprodukowany                           w 2018r., o parametrach spełniających wymogi Zamawiającego, określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne  ryzyko                          do miejsca jego montażu – przepompownia ścieków PS3 ul. Strzelecka w Wojcieszycach i PG ul. Chwalęcicka w Kłodawie.

- Wykonawca wraz z zestawem przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną kompletnej instalacji dozującej, instrukcję obsługi i eksploatacji, wykaz części zamiennych z nazwą i adresem producenta, wykaz materiałów eksploatacyjnych. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość przedmiotu zamówienia, zgodność z warunkami technicznymi                          i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca dokona uruchomienia urządzenia i szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie BHP                           i obsługi układu dozującego.

- Wykonawca zapewni po upływie okresu gwarancyjnego wszystkie części zamienne.

## 8. Warunki gwarancji.

  - Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego przez Zamawiającego.

## 9. Serwis.

## Serwis na terenie Polski.