## K
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Wydział Zaopatrzenia
Zespół pomiarowy.
Protokół Nr
zdawczo-odbiorczy z wykonanych okresowych badań eksploatacyjnych.
Obiekt: | KPP Kluczbork
Kluczbork
ul. Katowicka 14
Zakres badań :
1/ Wewnętrzna instalacja elektryczna.
2/ instalacja odgromowa
Wnioski z badań :
Instalacje w zakresie przeprowadzonych badań nadaje się do eksploatacji.
Data bad.
Wykaz protokołów prób i badań.
Nazwa dokumentu |  | Nr prot. | Data bad. | TRUE
Prot. z badań rezystancji izolacji. |  |  | 0 | TRUE
Prot. z badań rezystancji izolacji kabli. |  |  | 0
Prot. sprawdz. skuteczności ochrony przeciwporaż. |  |  | 0 | TRUE
Prot. z badań wył. przeciwporażeniowych |  |  | 0 | TRUE
Prot. z badań urządzenia piorunochronnego. |  |  | 0 | TRUE
Prot. z badań uziemienia. |  |  | 0 | TRUE
Prot. z oględzin. |  |  | 0
Wyk. 2 egz.
KPP (protokoły do wglądu w Wydziale Zaopatrzenia KWP Opole)
Badania wykonali:
Formulas:
Data bad. = IF([Nazwa dokumentu]<>"",E27,"")

## Pr_I
PROTOKÓŁ NR
BADANIA REZYSTANCJI IZOLACJI OBWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ N/N
Data badań |  |  |  | Rodzaj badań : |  | OKRESOWE
Zleceniodawca : |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP OPOLE
KPP Kluczbork
Obiekt : |  | Kluczbork
ul. Katowicka 14
Opis metody pomiarowej
Przedstawione w tabeli " 2 " pomiary rezystancji izolacji wykonano prądem stałym "Ip" > 1mA
o napięciach probierczych " Up " spełniających wymagania podane w tabeli " 1 " miernikami :
Typ
Napięcie " Up "
Nr fabr.
Warunki wykonania badań
Badania wykonywano przy zamkniętych wyłącznikach :
1/ po odłączeniu odbiorników / wykręcono żarówki i lampy wyładowcze , wyjęto wtyczki odbiorników
przenośnych i ruchomych , odłączono przewody od odbiorników zainstalowanych na stałe oraz
odłączono wszystkie inne elementy mogące ulec uszkodzeniom / np. elektroniczne itp . /
2/ w obrębie układu "TNC " przewód "N" będący przewodem "PEN" potraktowano jako część uziomu
a w obrębie układu sieciowego " TNS " potraktowano go jako roboczy
3/ Podczas badań "Ri" izolacji przewodów roboczych do ziemi nie były one ze sobą połączone
4/ W obwodach z urządzeniami elektronicznymi wykonano pomiary między przewodami fazowymi
połączonymi razem z przewodem neutrealnym "N" a ziemią
Zakres badań
badania wykonano między :
a/ przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa
b/ każdym przewodem roboczym a ziemią
Wymagane rezystancje izolacji instalacji i napięcia probiercze
( zgodnie z PN - HD 60364-6-61 - Instalacje elektr. w obiektach . Sprawdzanie odbiorcze )
Tabela 1
| Napięcie znamionowe obwodu |  | Wymagane napięcie pomiarowe DC |  | Wymagana rezystancja izolacji
| [V] |  |  | [V] |  | [MΩ]
| SELV, PELV |  |  | 250
| Nie większe niż 500 V, w tym FELV |  |  | 500
| Większ niż 500 V |  |  | 1000

## Pr_I2
Wyniki badań i ocena | [7 empty] | do protokołu nr
Tabela 2
Lp | Oznaczenie obwodu |  | Przewód |  | Un | Zmierzona rezystancja izolacji [ GΩ ] | [9 empty] | Ocena
| / opis / |  | Typ | Przekrój | [ V ] | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE
1 | ZN-1/1 do agregat |  | ASXsn | 4x16 | 400
2 | RG obw.2A do wentylator archiw. |  | YDYp | 3x1,5 | 230
3 | RG obw.3 do UPS ELTEK |  | YDY | 5x10 | 400
4 | RG obw.4 do TOS-1 |  | YDY | 5x6 | 400
5 | RG obw.5/6 do TGW-1 |  | YDY | 3x6 | 230
6 | RG obw.11/12 do TD |  | YDY YDY | 5x6 5x4 | 400
7 | RG obw.13/14 do T-1 |  | YDY | 5x10 | 400
8 | RG obw.19/20 do TP-1 |  | YDY | 5x10 | 400
9 | ZK do RH ( chydrofor ) |  | NKGSOŻO | 3x4 | 230
10 | ZN-1/2 do RWP |  | ASXsn | 4x16 | 400
11 | T-1/A - obw.5 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
12 | T-1/A - obw.6 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
13 | T-1/A - obw.7 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
14 | T-1/A - obw.8 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
15 | T-1/A - obw.9 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
16 | T-1/A - obw.11 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
17 | T-1/A - obw.12 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
18 | T-1/A - obw.14 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
19 | T-1/A - obw.16 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
20 | T-1/B - obw.2 |  | YDY | 3x2,5 | 230
21 | T-1/B - obw.3 |  | YDY | 3x2,5 | 230
22 | T-1/B - obw.4 |  | YDY | 3x2,5 | 230
23 | T-1/B - obw.5 |  | YDY | 3x2,5 | 230
24 | T-1/B - obw.5A |  | YDY | 3x2,5 | 230
25 | T-1/B - obw.5B |  | YDY | 3x2,5 | 230
26 | T-1/B - obw.5C |  | YDY | 3x2,5 | 230
27 | T-1/B - obw.8 |  | YDY | 5x2,5 | 400
28 | T-1/B - obw.12 |  | YDY | 5x2,5 | 400
29 | T-1/B - obw.16 |  | YDY | 3x2,5 | 230
30 | T-1/B - obw.17 |  | YDY | 3x2,5 | 230
31 | T-1/B - obw.18 |  | YDY | 3x2,5 | 230
32 | T-1/B - obw.19 |  | YDY | 3x2,5 | 230
33 | T-1/C - obw.2 |  | YDY | 3x1,5 | 230
34 | T-1/C - obw.3 |  | YDY | 3x1,5 | 230
35 | T-1/C - obw.5 |  | YDY | 3x1,5 | 230
36 | T-1/C - obw.6 |  | YDY | 3x1,5 | 230
37 | TD - obw.A1 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
38 | TD - obw.A2 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
39 | TD - obw.A3 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
40 | TD - obw.A4 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
41 | TD - obw.A5 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
42 | TD - obw.A6 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
43 | TD - obw.A7 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
44 | TD - obw.A8 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
45 | TD - obw.A11 |  | 2xYDYp | 3x1,5 | 230
46 | TD - obw.A12 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
47 | TD - obw.B5 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
48 | TD - obw.B8 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
49 | ELTEK - obw.2 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
50 | RNG1 do RNG2 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
51 | RNG1 - obw.1 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
52 | RNG1 - obw.2 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
53 | RNG1 - obw.3 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
54 | RNG1 - obw.4 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
55 | RNG1 - obw.5 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
56 | RNG1 - obw.6 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
57 | RNG1 - obw.7 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
58 | RNG1 - obw.8 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
59 | RNG1 - obw.9 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
60 | RNG1 - obw.10 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
61 | RNG1 - obw.11 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
62 | RNG2 - obw.3 |  | 2xYDYp | 3x1,5 | 230
63 | RNG2 - obw.4 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
64 | RNG2 - obw.5 |  | 2xYDYp | 3x1,5 | 230
65 | RNG2 - obw.6 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
66 | RNG2 - obw.7 |  | 2xYDYp | 3x1,5 | 230
67 | RNG2 - obw.8 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
68 | TOS-1 - obw.3 |  | 2xYDYp | 3x1,5 | 230
69 | TOS-1 - obw.4 |  | 2xYDYp | 3x1,5 | 230
70 | TOS-1 - obw.5 |  | 2xYDYp | 3x1,5 | 230
71 | TOS-1 - obw.6 |  | 2xYDYp | 3x1,5 | 230
72 | TOS-1 - obw.7 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
73 | TOS-1 - obw.11 |  | 2xYDYp | 3x2,5 | 230
74 | TOS-1 - obw.12 |  | 2xYDYp | 3x2,5 | 230
75 | TOS-1 - obw.13 |  | 2xYDYp | 3x2,5 | 230
76 | TOS-1 - obw.15 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
77 | TOS-1 - obw.17 | 1 żyła rez | YDY | 3x2,5 | 230
78 | TOS-1 - obw.18 | 2 żyły rez do BIGO | YDY YDY | 5x4 4x1,5 | 400
79 | TOS-1 - obw.23 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
80 | TB - obw.17 |  | YDY | 3x2,5 | 230
81 | TB - obw.18 |  | YDY | 3x2,5 | 230
82 | TB - obw.19 |  | YDY | 3x2,5 | 230
83 | TB - obw.20-21 |  | YDY | 3x2,5 | 230
84 | TB - obw.22-24 |  | YDY | 5x4 | 400
85 | TB - obw.31 |  | YDY | 5x2,5 | 400
86 | TBK - obw.17 |  | YDY | 3x2,5 | 230
87 | TBK - obw.18 |  | YDY | 3x2,5 | 230
88 | TBK - obw.19 |  | YDY | 3x2,5 | 230
89 | TP-1 - obw.5A |  | 2xYDY | 3x1,5 | 230
90 | TP-1 - obw.6 |  | YDY | 3x1,5 | 230
91 | TP-1 - obw.7 |  | YDY | 3x1,5 | 230
92 | TP-1 - obw.8 |  | YDY | 3x1,5 | 230
93 | TP-1 - obw.9 |  | 2xYDY | 3x1,5 | 230
94 | TP-1 - obw.11 |  | YDY | 3x2,5 | 230
95 | TP-1 - obw.12 |  | YDY | 3x2,5 | 230
96 | TP-1 - obw.13 |  | 2xYDY | 3x2,5 | 230
97 | T-STOL - obw.2 |  | YDY | 5x2,5 | 400
98 | T-STOL - obw.3 |  | YDY | 3x2,5 | 230
99 | T-STOL - obw.4 |  | YDY | 3x1,5 | 230
100 | TGW-1 - obw.4 do TGW-2 |  | YDY | 3x6 | 230
101 | TGW-1 - obw.5 |  | YDY | 3x2,5 | 230
102 | TGW-1 - obw.6 |  | YDY | 3x2,5 | 230
103 | TGW-2 - obw.4 |  | YDY | 3x2,5 | 230
104 | TGW-2 - obw.17 do T1-A |  | YDY | 3x2,5 | 230
105 | TGW-2 - obw.18 do T1-P |  | YDY | 3x2,5 | 230
106 | T-2 - obw.19 |  | YDY | 3x1,5 | 230
107 | T-2 - obw.20 |  | YDY | 3x1,5 | 230
108 | T-2 - obw.21 |  | YDY | 3x1,5 | 230
109 | T-2 - obw.22 |  | YDY | 3x1,5 | 230
110 | T-2 - obw.23 |  | YDY | 3x1,5 | 230
111 | T-2 - obw.24 |  | YDY | 3x1,5 | 230
112 | T-2 - obw.29 |  | YDY | 3x2,5 | 230
113 | T-2 - obw.30 |  | YDY | 3x2,5 | 230
114 | T-2 - obw.31 |  | YDY | 3x2,5 | 230
115 | T-2 - obw.32 |  | YDY | 3x2,5 | 230
116 | T-2 - obw.33 |  | YDY | 3x2,5 | 230
117 | T-2 - obw.34 |  | YDY | 3x2,5 | 230
118 | T-2 - obw.39 |  | YDY | 3x2,5 | 230
119 | T-2 - obw.42 |  | YDY | 3x2,5 | 230
120 | T-2 - obw.45 |  | YDY | 3x2,5 | 230
121 | T-3A - obw.5-7 |  | YDY | 5x4 | 400
122 | T-3A - obw.17-19 |  | YDY | 5x4 | 400
123 | T-3 - obw.17 |  | YDY | 3x1,5 | 230
124 | T-3 - obw.19 |  | YDY | 3x1,5 | 230
125 | T-3 - obw.20 |  | YDY | 3x1,5 | 230
126 | T-3 - obw.21 |  | YDY | 3x1,5 | 230
127 | T-3 - obw.22 |  | YDY | 3x1,5 | 230
128 | T-3 - obw.23 |  | YDY | 3x1,5 | 230
129 | T-3 - obw.24 |  | YDY | 3x1,5 | 230
130 | T-3 - obw.29 |  | YDY | 3x2,5 | 230
131 | T-3 - obw.30 |  | YDY | 3x2,5 | 230
132 | T-3 - obw.31 |  | YDY | 3x2,5 | 230
133 | T-3 - obw.32 |  | YDY | 3x2,5 | 230
134 | T-3 - obw.33 |  | YDY | 3x2,5 | 230
135 | T-3 - obw.34 |  | YDY | 3x2,5 | 230
136 | T-3 - obw.39 |  | YDY | 3x2,5 | 230
137 | T-3 - obw.42 |  | YDY | 3x2,5 | 230
138 | TK - Klima |  | YDY | 3x2,5 | 230
139 | TK - Szafa LAN |  | YDY | 3x2,5 | 230
140 | TK - obw.01 |  | YDY | 3x2,5 | 230
141 | TK - obw.02 |  | YDY | 3x2,5 | 230
142 | TK - obw.03 |  | YDY | 3x2,5 | 230
143 | TK - obw.04 |  | YDY | 3x2,5 | 230
144 | TK - obw.05 |  | YDY | 3x2,5 | 230
145 | TK - obw.06 |  | YDY | 3x2,5 | 230
146 | TK - obw.07 |  | YDY | 3x2,5 | 230
147 | TK - obw.08 |  | YDY | 3x2,5 | 230
148 | TK - obw.09 |  | YDY | 3x2,5 | 230
149 | TK - obw.10 |  | YDY | 3x2,5 | 230
150 | TK - obw.11 |  | YDY | 3x2,5 | 230
151 | TK - obw.13 |  | YDY | 3x2,5 | 230
152 | TK - obw.14 |  | YDY | 3x2,5 | 230
153 | TK - obw.15 |  | YDY | 3x2,5 | 230
154 | TK - obw.16 |  | YDY | 3x2,5 | 230
155 | TK - obw.17 |  | YDY | 3x2,5 | 230
156 | TK - obw.18 |  | YDY | 3x2,5 | 230
157 | TK - obw.19 |  | YDY | 3x2,5 | 230
158 | TK - obw.20 |  | YDY | 3x2,5 | 230
159 | TK - obw.21 |  | YDY | 3x2,5 | 230
160 | TK - obw.22 |  | YDY | 3x2,5 | 230
161 | TK - obw.23 |  | YDY | 3x2,5 | 230
162 | TK - obw.24 |  | YDY | 3x2,5 | 230
163 | TK - obw.26 |  | YDY | 3x2,5 | 230
164 | TK - obw.27 |  | YDY | 3x2,5 | 230
165 | TK - obw.28 |  | YDY | 3x2,5 | 230
166 | TK - obw.29 |  | YDY | 3x2,5 | 230
167 | TK - obw.30 |  | YDY | 3x2,5 | 230
168 | TK - obw.31 |  | YDY | 3x2,5 | 230
169 | TK - obw.32 |  | YDY | 3x2,5 | 230
170 | TK - obw.33 |  | YDY | 3x2,5 | 230
171 | TK - obw.34 |  | YDY | 3x2,5 | 230
172 | TK - obw.35 |  | YDY | 3x2,5 | 230
173 | TK - obw.36 |  | YDY | 3x2,5 | 230
174 | TK - obw.37 |  | YDY | 3x2,5 | 230
175 | TK - obw.38 |  | YDY | 3x2,5 | 230
176 | TK - obw.39 |  | YDY | 3x2,5 | 230
177 | TK - obw.45 |  | YDY | 3x2,5 | 230
178 | TK - obw.46 |  | YDY | 3x2,5 | 230
179 | TPd1 - obw.17 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
180 | TPd1 - obw.20 |  | YDY | 3x1,5 | 230
181 | TPd2 - obw.20 |  | YDY | 3x1,5 | 230
182 | RW - obw.1 |  | YADY YDY | 4x6 5x1,5 | 400
183 | RW - obw.2 |  | YADY | 4x6 | 400
184 | RW - obw.4 do T-MPS (2-rez.) |  | YADY | 4x6 | 400
185 | RW - obw.5 (1-rez) |  | YDY | 3x1,5 | 230
186 | T-MPS - obw.1 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
187 | T-MPS - obw.2 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
188 | BIGO (strych garaże) do Rgar |  | KGAo | 2x10 | 230
189 | Rgar - obw.1 |  | 2xDY | 1.5 | 230
190 | Rgar - obw.3 |  | 2xDY YDY | 1,5 3x1,5 | 230
191 | Rgar - obw.5 |  | 2xDY | 1.5 | 24
192 | RWP - obw.4 do RW |  | YDY (1-rez) YADY | 5x10 4x6 | 400
193 | RWP - obw.5 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
194 | RWP - obw.7 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
195 | RWP - obw.8 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
196 | RWP - obw.9 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
197 | RWP - obw.10 |  | YDYp | 3x1,5 | 230
198 | RWP - obw.12 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
199 | RWP - obw.13 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
200 | RWP - obw.14 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
201 | RWP - obw.15 |  | YDYp | 3x2,5 | 230
Orzeczenie , uwagi i wnioski :
Z powodu braku możliwości odłączenia odbiornioków, nie dokonano pomiarów n/w obwodów:
Lp. | Oznaczenie obwodu |  | Obwód
1 | ELTEK |  | 1, 4, 7, 9, 10
2 | RNG1 |  | 12
3 | RNG2 |  | 9
4 | TK |  | 12
5 | TPd1 |  | 18
6 | TPd2 |  | 19
7 | Rgar |  | 4
8 | TP-1 |  | 4
9 | TB |  | 10, 11
10 | TOS-1 |  | 8, 9, 19, 20, 21, 22
12 | T-2 |  | 17, 18
11 | T-3 |  | 18
14 | T-1/A |  | 13, 15, 17
| TD |  | A10, B7
13 | T-1/C |  | 4

## Pr_I_K
PROTOKÓŁ NR
BADANIA REZYSTANCJI IZOLACJI KABLI DO 1kV
Data badań |  |  |  | Rodzaj badań : |  |  | OKRESOWE
Zleceniodawca : |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP OPOLE
KPP Kluczbork
Obiekt : |  | Kluczbork
ul. Katowicka 14
Warunki wykonania badań
1/ Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej wykonuje się po wyłączeniu jej spod napięcia i rozładowaniu.
2/ Celem niniejszych badań jest upewnienie się, że rezystancja izolacji kabli spełnia wymagania normy PN-HD 60364.6:2008;
PN-HD 60364-6-61; PN-E-04700 oraz SEP-E-004 /Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe/.
3/ W ramach oględzin sprawdzono stan techniczny kabli i ich połączeń, opisów tras kabli, oznaczenia żył i końcówek.
4/ Pomiar rezystancji izolacji można wykonać:
-miernikiem izolacji o napięciu probierczym "Up" 1000V - dla linii kablowych o napięciu znamionowym do 250V
-miernikiem izolacji o napięciu probierczym "Up" 2500V - dla linii kablowych o napięciu znamionowym do 1kV
Przedstawione w tabeli " 2 " pomiary rezystancji izolacji wykonano prądem stałym "Ip" > 1mA miernikiem:
Typ
Napięcie " Up "
Nr fabr.
5/ Pomiar rezystancji izolacji należy przeprowadzić w temperaturze od 10 do 25oC i wilgotności od 40% do 70% /normalnej/.
Ocena wynikow badań
Rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych oraz "ziemią", przeliczona na temperaturę 20oC i
napięciu do 1 kV, nie powinna być mniejsza niż:
| 75 MW - | kabel o izolacji gumowej
| 20 MW - | kabel o izolacji papierowej
| 20 MW - | kabel o izolacji polwinitowej
| 100 MW - | kabel o izolacji polietylenowej
Przy pomiarach kabli o dlugości do 1 km nie stosuje się obliczeń w odniesieniu do długości.
Przy pomiarze rezystancji izolacji w temperaturze innej niż 20oC, wynik pomiaru Rx należy pomnożyć przez
współczynnik korekcyjny K20 , zgodnie ze wzorem:
Robl. = K20 * Rx
gdzie:
Robl. - rezystancja przeliczoa do temperatury odniesienia, w Ω
Rx - rezystancja zmierzona w temperaturze t, w Ω
K20 - współczynnik korekcji temperaturowej
Uwzględniając wspołczynnik K20 należy przyjąć najwyższą temperaturę otoczenia, w której kabel się znajduje.
Wartości współczynnika korekcji temperaturowej K20 przedstawia tablica:
Temperatura w oC |  |  | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28
Izolacja papierowa kabla |  |  | 0.21 | 0.3 | 0.37 | 0.42 | 0.61 | 1 | 1.57 | 2.07 | 2.51
Izolacja gumowa kabla |  |  | 0.47 | 0.57 | 0.62 | 0.68 | 0.83 | 1 | 1.18 | 1.26 | 1.38
Izolacja polwinitowa kabla |  |  | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.62 | 1 | 1.85 | 2.38 | 3.12

## Pr_I2_K
Wyniki badań i ocena | [6 empty] | do protokołu nr |  |  | 0
| Tabela 2 | [6 empty] | Współczynnik K20 = 1
Lp | Oznaczenie obwodu | Przewód |  | Un | Zmierzona rezystancja izolacji [ GΩ ] | [9 empty] | Ocena
| / opis / | Typ | Przekrój | [ V ] | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE
1 | Przełącznik agr./sieć do ZN-1/1 | YKY | 5x16 | 400
2 | RG obw.7/8 do T-2 | YKY | 5x16 | 400
3 | RG obw.9/10 do T-3 | YKY | 5x16 | 400
4 | RG obw.17/18 do TK | YKY | 5x16 | 400
5 | RG obw.22 do TB/TBK, T-STOL | YKY | 5x16 | 400
6 | RG obw.23 do ZN-1/2 | YKY | 5x16 | 400
Orzeczenie , uwagi i wnioski :
Na podstawie pozytywnych wyników oględzin i pomiarow stwierdza się, że badane kable spelniają
wymagania przepisow i nadają się do eksploatacji.
W wynikach pomiarów uwzględniono błędy pomiarowe mierników i czynniki wpływające na
dokładność pomiaru.
Wykonujący pomiary :

## Pr_S
|  |  | PROTOKÓŁ |  |  | 0
SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania
Data badań
0
Zleceniodawca : |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP-OPOLE
KPP Kluczbork
Obiekt : |  | Kluczbork
ul. Katowicka 14
Opis metody pomiarowej
Przedstawiona metoda jest metodą pomiarowo-obliczeniową i ma na celu sprawdzenie skuteczności
zastosowanej ochrony przed dotykiem pośrednim w przypadku uszkodzenia ochrony podstawowej.
Założenia i wzory :
a/ zgodnie z PN- HD 60364-6-61 zakłada się zwarcie między przewodem fazowym a PE / PEN lub częścią
dostepną o pomijalnej impendancji
b/ w obliczeniach przyjęto napięcie fazowe pętli zwarcia / do ziemi / na zaciskach transformatora - " Uo "
c/ przyjęte współczynniki " k= Ia/In " odpowiadają przyjętym prądom "Ia" z charakterystyk
prądowo-czasowych zastosowanych zabezpieczeń wyłączajacych zwarcie oraz czasom wyłączenia" tw "
Warunek samoczynnego wyłączenia "WSW " : |  |  |  |  | ZsxIa<=Uo
gdzie:
Zs - impendancja pętli zwarcia / pomierzona miernikiem wykazanym w spisie przyrządów /,
Ia = k x In ; Ia-prąd powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia/wyłączającegozwarcie/,
In - znamionowy prąd zabezpieczenia,
Izw =Uo/Zs ; Izw-rzeczywisty obliczeniowy prąd pętli zwarcia,
tw - czas wyłączenia zwarcia / odpowiadający przyjętemu prądowi " Ia ".
Za - wartość wymagana impedancji pętli zwarciowej Za = Uo/Ia
War. - Warunki środowiskowe: N - normalne, S - szczególne, W - obwód rozdzielczy / WLZ /
Uklad sieciowy : TN-C-S |  |  | Us=400/230V |  | Uo=230 V
Wyniki pomiarów , obliczeń i ocena skuteczności ochrony
Lp | Charakterystyka | Tab./ | Typ zabezp. | War. | Ia | tw | Zs | Za | Izw | Ocena
| obwodu / odbiornika / | nr obw. | / In [A ] / |  | [ A ] | [ s ] | [Ω ] | [Ω ] | [ A ] | skuteczności
Budynek Parter
1 | Tablica RG | ZK-3A | WTN00 100 | W
2 | Tablica TD | RG/11/12 | S303 C32 | W
3 | Dyżurka (stół) gn.230 nr 1 | TD/A2 | S191 B16 | N
4 | Dyżurka (stół) gn.230 nr 2 | TD/A2 | S191 B16 | N
5 | Dyżurka (stół) gn.230 nr 3 | TD/A1 | S191 B16 | N
6 | Dyżurka (stół) gn.230 nr 4 | TD/A1 | S191 B16 | N
7 | Dyżurka (stół) gn.230 nr 5 | TD/A1 | S191 B16 | N
8 | Dyżurka (stół) gn.230 nr 6 | TD/A3 | S191 B16 | N
9 | Dyżurka (stół) gn.230 nr 7 | TD/A3 | S191 B16 | N
10 | Dyżurka (stół) gn.230 nr 8 | TD/A3 | S191 B16 | N
11 | Dyżurka (stół) gn.230 G4 | RNG1/4 | S191 C2 | N
12 | Dyżurka (stół) gn.230 G5 | RNG1/5 | S191 C2 | N
13 | Dyżurka (stół) gn.230 G6 | RNG1/6 | S191 C2 | N
14 | Dyżurka (stół) gn.230 G7 | RNG1/7 | S191 C4 | N
15 | Dyżurka (stół) gn.230 G8 | RNG1/8 | S191 C2 | N
16 | Dyżurka (stół) gn.230 G9 | RNG1/9 | S191 C1 | N
17 | Dyżurka (stół) gn.230 zest. / 1 | TD/B8 | S191 B16 | N
18 | Dyżurka (stół) gn.230 zest. / 2 | TD/B8 | S191 B16 | N
19 | Dyżurka (stół) gn.230 zest. / 3 | TD/B8 | S191 B16 | N
20 | Dyżurka (stół) gn.230 zest. / 4 | TD/B8 | S191 B16 | N
21 | Dyżurka gn.230 nr 1 | TD/A6 | S191 B16 | N
22 | Dyżurka gn.230 nr 2 | TD/A6 | S191 B16 | N
23 | Dyżurka gn.230 nr 3 | TD/A6 | S191 B16 | N
24 | Dyżurka gn.230 nr 4 | TD/B5 | S191 B20 | N
25 | Dyżurka gn.230 nr 5 | TD/A4 | S191 B16 | N
26 | Dyżurka gn.230 nr 6 | TD/A4 | S191 B16 | N
27 | Dyżurka gn.230 nr 7 | TD/A4 | S191 B16 | N
b/d | Dyżurka gn.230 nr 8 | TD/A8 | S191 B16
b/d | Dyżurka gn.230 nr 9 | TD/A8 | S191 B16
28 | Dyżurka monitoring gn.230 nr 1 | TGW-1/5 | P312 B16 | N
29 | Dyżurka monitoring gn.230 nr 2 | TGW-1/5 | P312 B16 | N
30 | Dyżurka monitoring gn.230 nr 3 | TGW-1/5 | P312 B16 | N
31 | Dyżurka monitoring gn.230 nr 4 | TGW-1/5 | P312 B16 | N
32 | Dyżurka szatnia gn.230 nr 1 | TD/A7 | S191 B16 | N
33 | - lodówka | TD/A7 | S191 B16 | N
34 | - mikrofalówka | TD/A7 | S191 B16 | N
35 | Dyżurka szatnia gn.230 nr 2 | TD/A7 | S191 B16 | N
36 | Dyżurka szatnia gn.230 nr 3 | TD/A7 | S191 B16 | N
37 | Dyżurka gn.DATA nr 1/1 | TK-02 | AD960 C10 | N
38 | Dyżurka gn.DATA nr 1/2 | TK-02 | AD960 C10 | N
39 | Dyżurka gn.DATA nr 1/3 | TK-02 | AD960 C10 | N
40 | Dyżurka gn.DATA nr 1/4 | TK-02 | AD960 C10 | N
41 | Dyżurka (stół) gn.DATA nr 1/1 | TK-03 | AD960 C10 | N
42 | Dyżurka (stół) gn.DATA nr 1/2 | TK-03 | AD960 C10 | N
43 | Dyżurka (stół) gn.DATA nr 1/3 | TK-03 | AD960 C10 | N
44 | Dyżurka (stół) gn.DATA nr 1/4 | TK-03 | AD960 C10 | N
45 | Dyżurka (stół) gn.DATA nr 2/1 | TK-03 | AD960 C10 | N
46 | Dyżurka (stół) gn.DATA nr 2/2 | TK-03 | AD960 C10 | N
47 | Dyżurka (stół) gn.DATA nr 2/3 | TK-03 | AD960 C10 | N
48 | Dyżurka (stół) gn.DATA nr 2/4 | TK-03 | AD960 C10 | N
49 | Dyżurka opr. ośw. nr 1 | TD/A11 | S191 B10 | N
50 | Dyżurka opr. ośw. nr 2 | TD/A11 | S191 B10 | N
51 | Dyżurka opr. ośw. nr 3 | TD/A11 | S191 B10 | N
52 | Dyżurka opr. ośw. nr 4 | TD/A11 | S191 B10 | N
53 | Dyżurka opr. ośw. nr 5 | TD/A11 | S191 B10 | N
54 | Dyżurka opr. ośw. nr 6 | TD/A11 | S191 B10 | N
55 | Dyżurka opr. ośw. nr 7 | TD/A11 | S191 B10 | N
56 | Pom. szyfrów gn.230 | TD/A7 | S191 B16 | N
57 | Pom. szyfrów gn.230 G2 | RNG1/2 | S191 C2 | N
58 | - szyfrator | RNG1/2 | S191 C2 | N
59 | Pom. szyfrów gn.230 G3 | RNG1/3 | S191 B10 | N
60 | Pom. szyfrów gn.DATA nr 1/1 | TK-02 | AD960 C10 | N
61 | Pom. szyfrów gn.DATA nr 1/2 | TK-02 | AD960 C10 | N
62 | Pom. szyfrów gn.DATA nr 1/3 | TK-02 | AD960 C10 | N
63 | Pom. szyfrów gn.DATA nr 1/4 | TK-02 | AD960 C10 | N
64 | Pom. szyfrów - Szafa KRYPTO | Eltek/7 | SSY61 C6 | N
65 | Pom. centrala - łączn. tel. gn.230 G1 | RNG1/1 | S191 C2 | N
66 | - łącznica telefoniczna | RNG1/1 | S191 C2 | N
67 | Pom. centrala gn.230 nr 1 | TD/A7 | S191 B16 | N
68 | Pom. centrala gn.230 nr 2 | TD/A7 | S191 B16 | N
69 | Pom. centrala gn.230 nr 3 | TD/A7 | S191 B16 | N
b/d | Pom. centrala gn.230 nr 4 | TD/A7 | S191 B16
70 | Pom. centrala gn.230 nr 5 | TD/A7 | S191 B16 | N
71 | Pom. centrala gn.230 nr 6 | TD/A7 | S191 B16 | N
72 | Pom. centrala gn.230 nr 7 | TD/A7 | S191 B16 | N
73 | Pom. centrala gn.230 - klimatyzator | TK -Klima | S301 C16 | N
74 | Pom. centrala - UPS ELTEK | RG/3 | S301 C63 | N
75 | Pom. centrala - OST112 | Eltek/1 | SSY61 C16 | N
76 | Pom. centrala - Szafa LAN | Eltek/4 | SSY61 C10 | N
77 | Pom. centrala-rejestrator COMPREC | Eltek/9 | SSY61 C6 | N
78 | Pom. centrala - centrala MATRA | Eltek/10 | SSY61 C6 | N
79 | Pom. centrala gn.230 G10 | RNG1/10 | S191 C1 | N
80 | Pom. centrala gn.230 G11 | RNG1/11 | S191 C2 | N
81 | - centrala Wangard | RNG1/11 | S191 C2 | N
82 | Pom. centrala gn.DATA nr 1/1 | TK-01 | AD960 C10 | N
83 | Pom. centrala gn.DATA nr 1/2 | TK-01 | AD960 C10 | N
84 | Pom. centrala gn.DATA nr 1/3 | TK-01 | AD960 C10 | N
85 | Pom. centrala gn.DATA nr 1/4 | TK-01 | AD960 C10 | N
b/o | Pom. centrala ośw. nr 1 | TD/A12 | S191 B10
b/o | Pom. centrala ośw. nr 2 | TD/A12 | S191 B10
b/o | Pom. centrala ośw. nr 3 | TD/A12 | S191 B10
86 | Pom. 2 gn.230 nr 1 | T1-B/5A | S301 B16 | N
87 | Pom. 2 gn.230 nr 2 | T1-B/5A | S301 B16 | N
88 | Pom. 2 opr. ośw. nr 1 | T1-C/2 | S301 B10 | N
89 | Pom. 2 opr. ośw. nr 2 | T1-C/2 | S301 B10 | N
90 | Pom. 2 opr. ośw. nr 3 | T1-C/2 | S301 B10 | N
91 | Pom. 2A gn.230 nr 1 | T1-B/5A | S301 B16 | N
92 | Pom. 2A gn.230 nr 2 | T1-B/5A | S301 B16 | N
93 | Pom. 2A gn.230 nr 3 | T1-B/5A | S301 B16 | N
94 | Pom. 2A gn.DATA nr 1/1 | TK-05 | AD960 C10 | N
95 | Pom. 2A gn.DATA nr 1/2 | TK-05 | AD960 C10 | N
96 | Pom. 2A gn.DATA nr 1/3 | TK-05 | AD960 C10 | N
97 | Pom. 2A gn.DATA nr 1/4 | TK-05 | AD960 C10 | N
98 | Pom. 2A opr. ośw. nr 1 | T1-C/2 | S301 B10 | N
99 | Pom. 2A opr. ośw. nr 2 | T1-C/2 | S301 B10 | N
100 | Pom. 2A opr. ośw. nr 3 | T1-C/2 | S301 B10 | N
101 | Pom. 2B gn.230 nr 1 | T1-B/5A | S301 B16 | N
102 | Pom. 2B gn.230 nr 2 | T1-B/5A | S301 B16 | N
103 | Pom. 2B gn.230 nr 3 | T1-B/5A | S301 B16 | N
104 | Pom. 2B gn.230 nr 4 | T1-B/5A | S301 B16 | N
105 | Pom. 2B gn.DATA nr 1/1 | TK-04 | AD960 C10 | N
106 | Pom. 2B gn.DATA nr 1/2 | TK-04 | AD960 C10 | N
107 | Pom. 2B gn.DATA nr 1/3 | TK-04 | AD960 C10 | N
108 | Pom. 2B gn.DATA nr 1/4 | TK-04 | AD960 C10 | N
109 | Pom. 2B gn.DATA nr 2/1 | TK-04 | AD960 C10 | N
110 | Pom. 2B gn.DATA nr 2/2 | TK-04 | AD960 C10 | N
111 | Pom. 2B gn.DATA nr 2/3 | TK-04 | AD960 C10 | N
112 | Pom. 2B gn.DATA nr 2/4 | TK-04 | AD960 C10 | N
113 | Pom. 2B opr. ośw. nr 1 | T1-C/2 | S301 B10 | N
114 | Pom. 2B opr. ośw. nr 2 | T1-C/2 | S301 B10 | N
115 | Pom. 2B opr. ośw. nr 3 | T1-C/2 | S301 B10 | N
116 | Pom. 2B opr. ośw. nr 4 | T1-C/2 | S301 B10 | N
117 | Pom. 2B opr. ośw. nr 5 | T1-C/2 | S301 B10 | N
118 | Pom. 2B opr. ośw. nr 6 | T1-C/2 | S301 B10 | N
119 | Pom. 3 gn.230 nr 1 | T1-B/5B | S301 B10 | N
120 | Pom. 3 gn.230 nr 2 | T1-B/5B | S301 B10 | N
121 | Pom. 3 gn.230 nr 3 | T1-B/5B | S301 B10 | N
122 | Pom. 3 gn.DATA nr 1/1 | TK-05 | AD960 C10 | N
123 | Pom. 3 gn.DATA nr 1/2 | TK-05 | AD960 C10 | N
124 | Pom. 3 gn.DATA nr 1/3 | TK-05 | AD960 C10 | N
125 | Pom. 3 gn.DATA nr 1/4 | TK-05 | AD960 C10 | N
126 | Pom. 3 opr. ośw. nr 1 | T1-C/3 | S301 B10 | N
127 | Pom. 3 opr. ośw. nr 2 | T1-C/3 | S301 B10 | N
128 | Pom. 3 opr. ośw. nr 3 | T1-C/3 | S301 B10 | N
129 | Pom. 3 opr. ośw. nr 4 | T1-C/3 | S301 B10 | N
130 | Pom. 4 gn.230 nr 1 | T1-B/5B | S301 B10 | N
131 | Pom. 4 gn.230 nr 2 | T1-B/5B | S301 B10 | N
132 | Pom. 4 gn.230 nr 3 | T1-B/5B | S301 B10 | N
133 | Pom. 4 gn.DATA nr 1/1 | TK-06 | AD960 C10 | N
134 | Pom. 4 gn.DATA nr 1/2 | TK-06 | AD960 C10 | N
135 | Pom. 4 gn.DATA nr 1/3 | TK-06 | AD960 C10 | N
136 | Pom. 4 gn.DATA nr 1/4 | TK-06 | AD960 C10 | N
137 | Pom. 4 opr. ośw. nr 1 | T1-C/3 | S301 B10 | N
138 | Pom. 4 opr. ośw. nr 2 | T1-C/3 | S301 B10 | N
139 | Pom. 4 opr. ośw. nr 3 | T1-C/3 | S301 B10 | N
140 | Pom. 4 opr. ośw. nr 4 | T1-C/3 | S301 B10 | N
141 | Pom. 5 gn.230 | T1-B/5C | S301 B10 | N
142 | Pom. 5 opr. ośw. nr 1 | T1-C/3 | S301 B10 | N
b/o | Pom. 5 opr. ośw. nr 2 | T1-C/3 | S301 B10
b/d | Pom. 6 gn.230 nr 1 | T1-B/5C | S301 B10
143 | Pom. 6 gn.230 nr 2 | T1-B/5C | S301 B10 | N
144 | Pom. 6 gn.230 nr 3 | T1-B/5C | S301 B10 | N
145 | Pom. 6 gn.230 nr 4 | T1-B/5C | S301 B10 | N
146 | Pom. 6 gn.DATA nr 1/1 | TK-08 | AD960 C10 | N
147 | Pom. 6 gn.DATA nr 1/2 | TK-08 | AD960 C10 | N
148 | Pom. 6 gn.DATA nr 1/3 | TK-08 | AD960 C10 | N
149 | Pom. 6 gn.DATA nr 1/4 | TK-08 | AD960 C10 | N
150 | Pom. 6 gn.DATA nr 2/1 | TK-07 | AD960 C10 | N
151 | Pom. 6 gn.DATA nr 2/2 | TK-07 | AD960 C10 | N
152 | Pom. 6 gn.DATA nr 2/3 | TK-07 | AD960 C10 | N
153 | Pom. 6 gn.DATA nr 2/4 | TK-07 | AD960 C10 | N
154 | Pom. 6 opr. ośw. nr 1 | T1-C/3 | S301 B10 | N
155 | Pom. 6 opr. ośw. nr 2 | T1-C/3 | S301 B10 | N
156 | Pom. 6 opr. ośw. nr 3 | T1-C/3 | S301 B10 | N
157 | Pom. 6 opr. ośw. nr 4 | T1-C/3 | S301 B10 | N
b/d | Pom. 6A gn.230 nr 1 | T1-B/5C | S301 B10
158 | Pom. 6A gn.230 nr 2 | T1-B/5C | S301 B10 | N
159 | Pom. 6A gn.DATA nr 1/1 | TK-07 | AD960 C10 | N
160 | Pom. 6A gn.DATA nr 1/2 | TK-07 | AD960 C10 | N
161 | Pom. 6A gn.DATA nr 1/3 | TK-07 | AD960 C10 | N
162 | Pom. 6A gn.DATA nr 1/4 | TK-07 | AD960 C10 | N
163 | Pom. 6A opr. ośw. nr 1 | T1-C/3 | S301 B10 | N
b/o | Pom. 6A opr. ośw. nr 2 | T1-C/3 | S301 B10
164 | WC gn.230 (obok dyżurki) | T1-B/19 | S301 B25 | N
165 | Korytarz opr. ośw. nr 1 | T1-C/5 | S301 B10 | N
166 | Korytarz opr. ośw. nr 2 | T1-C/5 | S301 B10 | N
167 | Korytarz opr. ośw. nr 3 | T1-C/5 | S301 B10 | N
168 | Korytarz opr. ośw. nr 4 | T1-C/5 | S301 B10 | N
169 | Korytarz opr. ośw. nr 5 | T1-C/5 | S301 B10 | N
170 | Klatka schod.I opr. ośw.nr 1 (wej.) | T1-C/6 | S301 B10 | N
171 | Klatka schod.II opr.nr 1 ośw. | TP-1/5 | S301 B10 | N
Areszty Parter
172 | Pom.6 gn.230 nr.1 | T1-B/2 | S301 B16 | N
173 | Pom.6 gn.230 nr.2 | T1-B/2 | S301 B16 | N
b/d | Pom.6 gn.230 nr.3 | T1-B/2 | S301 B16
b/d | Pom.6 gn.230 nr.4 | T1-B/2 | S301 B16
174 | Pom.6 gn.230 nr.5 | T1-B/2 | S301 B16 | N
175 | Pom.6 gn.230 nr.6 | T1-B/2 | S301 B16 | N
176 | Pom.6 gn.230 nr.7 | T1-B/2 | S301 B16 | N
177 | Pom.6 gn.230 nr.8 | T1-B/2 | S301 B16 | N
178 | Pom.6 gn.230 nr.9 | T1-B/2 | S301 B16 | N
179 | Pom.6 gn.230 nr.10 | T1-B/2 | S301 B16 | N
180 | Pom.6 gn.230 nr.11 | T1-B/2 | S301 B16 | N
181 | Pom. 6 gn.DATA nr.1/1 | TK-46 | AD960 C10 | N
182 | Pom. 6 gn.DATA nr.1/2 | TK-46 | AD960 C10 | N
183 | Pom. 6 gn.DATA nr.1/3 | TK-46 | AD960 C10 | N
184 | Pom. 6 opr. ośw. nr.1 | T1-A/12 | S301 B10 | N
185 | Pom. 6 opr. ośw. nr.2 | T1-A/12 | S301 B10 | N
186 | Pom. 6 opr. ośw. nr.3 | T1-A/12 | S301 B10 | N
187 | Pom. 6 opr. ośw. nr.4 | T1-A/12 | S301 B10 | N
188 | Pom. 6 opr. ośw. nr.5 | T1-A/12 | S301 B10 | N
189 | Pom. 6 opr. ośw. nr.6 | T1-A/12 | S301 B10 | N
190 | Pom.7 gn.230 nr.1 | T1-B/4 | S301 B16 | N
191 | Pom.7 gn.230 nr.2 | T1-B/4 | S301 B16 | N
192 | Pom.7 gn.230 nr.3 | T1-B/5 | S301 B16 | N
193 | Pom.7 gn.230 nr.4 | T1-B/5 | S301 B16 | N
194 | - Mikrofalówka | T1-B/5 | S301 B16 | N
195 | Pom.7 gn.230 nr.5 | T1-B/5 | S301 B16 | N
196 | - Lodówka | T1-B/5 | S301 B16 | N
197 | Pom.7 gn.230 nr.6 | T1-B/5 | S301 B16 | N
198 | - Młynek | T1-B/5 | S301 B16 | N
199 | Pom.7 gn.230 nr.7 | T1-B/17 | S301 B16 | N
200 | - Bojler | T1-B/17 | S301 B16 | N
201 | Pom.7 gn.230 nr.8 | T1-B/5 | S301 B16 | N
202 | Pom.7 gn.230 nr.9 | T1-B/5 | S301 B16 | N
203 | Pom.12 gn.230 nr.1 | T1-B/3 | S301 B16 | N
204 | - Grzejnik olej. | T1-B/3 | S301 B16 | N
205 | Pom.12 gn.230 nr.2 | T1-B/3 | S301 B16 | N
206 | Pom.12 gn.230 nr.3 | T1-B/3 | S301 B16 | N
207 | Pom.12 gn.230 nr.4 | T1-B/3 | S301 B16 | N
208 | Pom.12 gn.230 nr.5 | T1-B/3 | S301 B16 | N
209 | Pom.12 gn.230 nr.6 | T1-B/3 | S301 B16 | N
210 | Pom.12 gn.230 nr.7 | TGW-2/4 | P312 B6 | N
211 | Pom.12 gn.230 nr.8 | TGW-2/4 | P312 B6 | N
212 | Pom.12 gn.230 nr.9 | TGW-2/4 | P312 B6 | N
213 | Pom. 12 gn.DATA nr.1/1 | TK-08 | AD960 C10 | N
214 | Pom. 12 gn.DATA nr.1/2 | TK-08 | AD960 C10 | N
215 | Pom. 12 gn.DATA nr.1/3 | TK-08 | AD960 C10 | N
216 | Pom. 12 opr. ośw. nr.1 | T1-A/14 | S301 B10 | N
217 | Pom. 12 opr. ośw. nr.2 | T1-A/14 | S301 B10 | N
218 | Pom.15 gn.230 | T1-A/14 | S301 B10 | N
219 | - bojler | T1-A/14 | S301 B10 | N
220 | Pom.17 gn.230 | T1-B/3 | S301 B16 | N
Ruch Drogowy
221 | Pom. 01 gn.230 nr 1 | TB/19 | CLS6 B16 | N
222 | - bojler | TB/19 | CLS6 B16 | N
223 | Pom. 01 gn.230 nr 2 | TB/19 | CLS6 B16 | N
224 | Pom. 02 gn.230 | TB/19 | CLS6 B16 | N
225 | Pom. 03 opr. ośw. | TB/10 | CLS6 B16 | N
226 | Pom. 04 opr. ośw. nr 1 | TB/10 | CLS6 B16 | N
227 | Pom. 04 opr. ośw. nr 2 | TB/10 | CLS6 B16 | N
228 | Pom. 04 opr. ośw. nr 3 | TB/10 | CLS6 B16 | N
229 | Pom. 04 opr. ośw. nr 4 | TB/10 | CLS6 B16 | N
230 | Pom. 07 gn.230 | TB/17 | CLS6 B16 | N
231 | - Lodówka | TB/17 | CLS6 B16 | N
232 | - Mikrofalówka | TB/17 | CLS6 B16 | N
233 | Pom. 07 opr. ośw. | TB/10 | CLS6 B16 | N
234 | Pom. 10 gn.230 nr 1 | TB/18 | CLS6 B16 | N
235 | Pom. 10 gn.230 nr 2 | TB/18 | CLS6 B16 | N
236 | Pom. 10 gn. DATA nr.1/1 (9) | TBK/19 | CLS6 B20 | N
237 | Pom. 10 gn. DATA nr.1/2 (9) | TBK/19 | CLS6 B20 | N
238 | Pom. 10 opr. ośw. nr 1 | TB/11 | CLS6 B20 | N
239 | Pom. 10 opr. ośw. nr 2 | TB/11 | CLS6 B20 | N
240 | Pom. 10 opr. ośw. nr 3 | TB/11 | CLS6 B20 | N
241 | Pom. 10 opr. ośw. nr 4 | TB/11 | CLS6 B20 | N
242 | Pom. 11 gn.230 nr 1 | TB/18 | CLS6 B16 | N
243 | Pom. 11 gn.230 nr 2 | TB/18 | CLS6 B16 | N
244 | Pom. 11 gn. DATA nr.1/1 (7) | TBK/19 | CLS6 B20 | N
245 | Pom. 11 gn. DATA nr.1/2 (7) | TBK/19 | CLS6 B20 | N
246 | Pom. 11 gn. DATA nr.2/1 (8) | TBK/19 | CLS6 B20 | N
247 | Pom. 11 gn. DATA nr.2/2 (8) | TBK/19 | CLS6 B20 | N
248 | Pom. 11 opr. ośw. nr 1 | TB/11 | CLS6 B20 | N
249 | Pom. 11 opr. ośw. nr 2 | TB/11 | CLS6 B20 | N
250 | Pom. 11 opr. ośw. nr 3 | TB/11 | CLS6 B20 | N
251 | Pom. 11 opr. ośw. nr 4 | TB/11 | CLS6 B20 | N
252 | Pom. 11 opr. ośw. nr 5 | TB/11 | CLS6 B20 | N
253 | Pom. 11 opr. ośw. nr 6 | TB/11 | CLS6 B20 | N
254 | Pom. 11 opr. ośw. nr 7 | TB/11 | CLS6 B20 | N
255 | Pom. 11 opr. ośw. nr 8 | TB/11 | CLS6 B20 | N
256 | Pom. 12 gn.230 nr 1 | TB/18 | CLS6 B16 | N
257 | Pom. 12 gn.230 nr 2 | TB/18 | CLS6 B16 | N
258 | Pom. 12 gn. DATA nr.1/1 (1) | TBK/17 | CLS6 B16 | N
259 | Pom. 12 gn. DATA nr.1/2 (1) | TBK/17 | CLS6 B16 | N
b/d | Pom. 12 gn. DATA nr.2/1 (2) | TBK/17 | CLS6 B16
b/d | Pom. 12 gn. DATA nr.2/2 (2) | TBK/17 | CLS6 B16
260 | Pom. 12 gn. DATA nr.3/1 (3) | TBK/18 | CLS6 B20 | N
261 | Pom. 12 gn. DATA nr.3/2 (3) | TBK/18 | CLS6 B20 | N
262 | Pom. 12 gn. DATA nr.4/1 (4) | TBK/18 | CLS6 B20 | N
263 | Pom. 12 gn. DATA nr.4/2 (4) | TBK/18 | CLS6 B20 | N
264 | Pom. 12 gn. DATA nr.5/1 (5) | TBK/18 | CLS6 B20 | N
265 | Pom. 12 gn. DATA nr.5/2 (5) | TBK/18 | CLS6 B20 | N
266 | Pom. 12 gn. DATA nr.6/1 (6) | TBK/18 | CLS6 B20 | N
267 | Pom. 12 gn. DATA nr.6/2 (6) | TBK/18 | CLS6 B20 | N
268 | Pom. 12 opr. ośw. nr 1 | TB/11 | CLS6 B20 | N
269 | Pom. 12 opr. ośw. nr 2 | TB/11 | CLS6 B20 | N
270 | Pom. 12 opr. ośw. nr 3 | TB/11 | CLS6 B20 | N
271 | Pom. 12 opr. ośw. nr 4 | TB/11 | CLS6 B20 | N
272 | Pom. 12 opr. ośw. nr 5 | TB/11 | CLS6 B20 | N
273 | Pom. 12 opr. ośw. nr 6 | TB/11 | CLS6 B20 | N
274 | Pom. 12 opr. ośw. nr 7 | TB/11 | CLS6 B20 | N
275 | Pom. 12 opr. ośw. nr 8 | TB/11 | CLS6 B20 | N
276 | Pom. 12 opr. ośw. nr 9 | TB/11 | CLS6 B20 | N
277 | Pom. 12 opr. ośw. nr 10 | TB/11 | CLS6 B20 | N
278 | Pom. 12 opr. ośw. nr 11 | TB/11 | CLS6 B20 | N
279 | Pom. 12 opr. ośw. nr 12 | TB/11 | CLS6 B20 | N
280 | Pom. 12 opr. ośw. nr 13 | TB/11 | CLS6 B20 | N
281 | Pom. 06 Magzyn I - centr. wentylacji | TB/ 22-24 | CLS6 C25 | N
282 | Pom. 06 Magzyn I - tabl. ster. wentyl. | TB/ 22-24 | CLS6 C25 | N
283 | Pom. 09 Magzyn II Gn. 230 | T-STOL/3 | S301 B16 | N
284 | Korytarz I - opr. ośw. nr 1 (komuni.1) | TB/10 | CLS6 B16 | N
285 | Korytarz I - opr. ośw. nr 2 (komuni.1) | TB/10 | CLS6 B16 | N
286 | Korytarz I - opr. ośw. nr 3 (komuni.1) | TB/10 | CLS6 B16 | N
287 | Korytarz II - opr.ośw.(komunikacja 2) | TB/11 | CLS6 B20 | N
288 | Kurtyna powietrzna | TB/20-21 | CKN6 B20 | N
Piwnica
289 | Tablica RG | ZK-3A | WTN00 100 | W
290 | Tablica TP-1 | RG 19/20 | S320 C32 | W
291 | Mag. przy kotłowni gn.230 | TP-1/11 | S301 B10 | N
292 | Kotłownia gn.230 | TP-1/13 | S301 B10 | N
293 | Pom. konser. gn.230 | TP-1/12 | S301 B16 | N
294 | Pom. konser. WC gn.230 | TP-1/8 | S301 B10 | N
295 | - bojler | TP-1/8 | S301 B10 | N
296 | Mag. BHP gn.230 | TP-1/12 | S301 B10 | N
297 | Archiwum gn.230 nr.1 | TP-1/13 | S301 B10 | N
298 | Archiwum gn.230 nr.2 | TP-1/13 | S301 B10 | N
299 | Archiwum wentylator | RG/2A | S301 B6 | N
300 | Mag. broni gn.230 | TP-1/13 | S301 B10 | N
301 | Hydroforownia gn.230 nr.1 | RH/7 | S301 B16 | N
302 | Hydroforownia gn.230 nr.2 | RH/5 | S301 B10 | N
303 | - Hydrofor | RH/5 | S301 B10 | N
304 | Pompa cyrkulacyjna pom. ECO | RH/6 | S301 B10 | N
305 | Pom. gospodarcze - niszczarka | T-STOL/2 | S193 B20 | N
306 | Pom. gospod. pom nr 3 gn 230 | T-STOL/3 | S191 B16 | N
307 | Tablica TOS-1 | RG/3/4 | S320 C32 | N
b/d | Szatnia gn.230 nr.1 | TOS-1/15 | S301 B16
b/d | Szatnia gn.230 nr.2 | TOS-1/15 | S301 B16
b/d | Szatnia gn.230 nr.3 | TOS-1/15 | S301 B16
308 | Pom. socjalne gn. nr 1 | TOS-1/13 | S301 B16 | N
309 | - bojler | TOS-1/13 | S301 B16 | N
310 | Pom. socjalne gn. nr 2/1 | TOS-1/13 | S301 B16 | N
311 | Pom. socjalne gn. nr 2/2 | TOS-1/13 | S301 B16 | N
312 | Pom. socjalne gn. nr 3/1 | TOS-1/13 | S301 B16 | N
313 | Pom. socjalne gn. nr 3/2 | TOS-1/13 | S301 B16 | N
314 | - mikrofalówka | TOS-1/13 | S301 B16 | N
315 | Pom. socjalne gn. nr 4/1 | TOS-1/13 | S301 B16 | N
316 | Pom. socjalne gn. nr 4/2 | TOS-1/13 | S301 B16 | N
317 | Pom. socjalne opr. ośw. | TOS-1/5 | S301 B10 | N
318 | Świetlica gn. nr 1/1 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
319 | Świetlica gn. nr 1/2 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
320 | Świetlica gn. nr 2/1 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
321 | Świetlica gn. nr 2/2 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
322 | Świetlica gn. nr 3/1 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
323 | Świetlica gn. nr 3/2 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
324 | Świetlica gn. nr 4/1 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
325 | Świetlica gn. nr 4/2 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
326 | Świetlica gn. nr 5 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
327 | Świetlica gn. nr 6/1 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
328 | Świetlica gn. nr 6/2 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
329 | Świetlica gn. nr 7/1 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
330 | Świetlica gn. nr 7/2 | TOS-1/11 | S301 B16 | N
331 | Świetlica gn. DATA | TK-01 | AD960 C10 | N
332 | Świetlica opr. ośw. nr 1 | TOS-1/6 | S301 B16 | N
333 | Świetlica opr. ośw. nr 2 | TOS-1/6 | S301 B16 | N
334 | Świetlica opr. ośw. nr 3 | TOS-1/6 | S301 B16 | N
335 | Świetlica opr. ośw. nr 4 | TOS-1/6 | S301 B16 | N
336 | Świetlica opr. ośw. nr 5 | TOS-1/7 | S301 B10 | N
337 | Świetlica opr. ośw. nr 6 | TOS-1/7 | S301 B10 | N
338 | Świetlica opr. ośw. nr 7 | TOS-1/7 | S301 B10 | N
339 | Świetlica opr. ośw. nr 8 | TOS-1/7 | S301 B10 | N
340 | Świetlica opr. ośw. nr 9 | TOS-1/6 | S301 B16 | N
341 | Świetlica opr. ośw. nr 10 | TOS-1/6 | S301 B16 | N
342 | Świetlica opr. ośw. nr 11 | TOS-1/6 | S301 B16 | N
343 | Świetlica opr. ośw. nr 12 | TOS-1/6 | S301 B16 | N
344 | Świetlica opr. ośw. nr 13 | TOS-1/7 | S301 B10 | N
345 | Świetlica opr. ośw. nr 14 | TOS-1/7 | S301 B10 | N
346 | Świetlica opr. ośw. nr 15 | TOS-1/7 | S301 B10 | N
347 | Świetlica opr. ośw. nr 16 | TOS-1/7 | S301 B10 | N
348 | Świetlica opr. ośw. nr 17 | TOS-1/6 | S301 B16 | N
349 | Świetlica opr. ośw. nr 18 | TOS-1/6 | S301 B16 | N
350 | Świetlica opr. ośw. nr 19 | TOS-1/6 | S301 B16 | N
351 | Świetlica opr. ośw. nr 20 | TOS-1/6 | S301 B16 | N
352 | Sanitariat gn. nr 1 | TOS-1/12 | S301 B16 | N
353 | - bojler | TOS-1/12 | S301 B16 | N
354 | Sanitariat gn. nr 2/1 | TOS-1/12 | S301 B16 | N
355 | Sanitariat gn. nr 2/2 | TOS-1/12 | S301 B16 | N
356 | Korytarz - opr. ośw. nr 1 | TOS-1/3 | S301 B10 | N
357 | Korytarz - opr. ośw. nr 2 | TOS-1/3 | S301 B10 | N
358 | Korytarz - opr. ośw. nr 3 | TOS-1/3 | S301 B10 | N
359 | Wiatrołap - opr. ośw. nr 1 | TOS-1/3 | S301 B10 | N
360 | Wiatrołap - opr. ośw. nr 2 | TOS-1/3 | S301 B10 | N
361 | Wiatrołap - opr. ośw. nr 3 | TOS-1/3 | S301 B10 | N
362 | Wiatrołap - opr. ośw. nr 4 | TOS-1/3 | S301 B10 | N
363 | Skrzynka kamer | TOS-1/19 | S301 C1 | N
364 | Skrzynka SKD-1 | TOS-1/20 | S301 C4 | N
365 | Skrzynka SKD-2 | TOS-1/20 | S301 C4 | N
Piętro I
366 | Pom.8 gn.230 nr.1 | T-2/29 | S301 B10 | N
367 | - Lodówka | T-2/29 | S301 B10 | N
368 | Pom.8 gn.230 nr.2 | T-2/29 | S301 B10 | N
369 | Pom.8 gn.230 nr.3 | T-2/29 | S301 B10 | N
370 | Pom. 8 gn.DATA nr.1/1 | TK-10 | AD960 C10 | N
371 | Pom. 8 gn.DATA nr.1/2 | TK-10 | AD960 C10 | N
372 | Pom. 8 gn.DATA nr.1/3 | TK-10 | AD960 C10 | N
373 | Pom. 8 gn.DATA nr.1/4 | TK-10 | AD960 C10 | N
374 | Pom. 8 opr. ośw. nr.1 | T-2/19 | S301 B10 | N
375 | Pom. 8 opr. ośw. nr.2 | T-2/19 | S301 B10 | N
376 | Pom. 8 opr. ośw. nr.3 | T-2/19 | S301 B10 | N
377 | Pom. 8 opr. ośw. nr.4 | T-2/19 | S301 B10 | N
378 | Pom.8A gn.230 nr.1 | T-2/29 | S301 B10 | N
379 | Pom.8A gn.230 nr.2 | T-2/29 | S301 B10 | N
380 | Pom.8A gn.230 nr.3 | T-2/29 | S301 B10 | N
381 | Pom. 8A gn.DATA nr.1/1 | TK-09 | AD960 C10 | N
382 | Pom. 8A gn.DATA nr.1/2 | TK-09 | AD960 C10 | N
383 | Pom. 8A gn.DATA nr.1/3 | TK-09 | AD960 C10 | N
384 | Pom. 8A gn.DATA nr.1/4 | TK-09 | AD960 C10 | N
385 | Pom.8B gn.230 nr.1 | T-2/29 | S301 B10 | N
386 | Pom.8B gn.230 nr.2 | T-2/29 | S301 B10 | N
387 | Pom. 8B gn.DATA nr.1/1 | TK-09 | AD960 C10 | N
388 | Pom. 8B gn.DATA nr.1/2 | TK-09 | AD960 C10 | N
389 | Pom. 8B gn.DATA nr.1/3 | TK-09 | AD960 C10 | N
390 | Pom. 8B gn.DATA nr.1/4 | TK-09 | AD960 C10 | N
391 | Pom. 8B opr. ośw. nr.1 | T-2/19 | S301 B10 | N
392 | Pom. 8B opr. ośw. nr.2 | T-2/19 | S301 B10 | N
393 | Pom. 8B opr. ośw. nr.3 | T-2/19 | S301 B10 | N
394 | Pom.9 gn.230 nr.1 | T-2/30 | S301 B10 | N
395 | Pom.9 gn.230 nr.2 | T-2/30 | S301 B10 | N
396 | Pom. 9 opr. ośw. nr.1 | T-2/20 | S301 B10 | N
397 | Pom. 9 opr. ośw. nr.2 | T-2/20 | S301 B10 | N
398 | Pom. 9 opr. ośw. nr.3 | T-2/20 | S301 B10 | N
399 | Pom.9A gn.230 nr.1 | T-2/30 | S301 B10 | N
400 | Pom.9A gn.230 nr.2 | T-2/30 | S301 B10 | N
401 | Pom. 9A gn.DATA nr.1/1 | TK-11 | AD960 C10 | N
402 | Pom. 9A gn.DATA nr.1/2 | TK-11 | AD960 C10 | N
403 | Pom. 9A gn.DATA nr.1/3 | TK-11 | AD960 C10 | N
404 | Pom. 9A gn.DATA nr.1/4 | TK-11 | AD960 C10 | N
405 | Pom. 9A gn.DATA nr.2/1 | TK-11 | AD960 C10 | N
406 | Pom. 9A gn.DATA nr.2/2 | TK-11 | AD960 C10 | N
407 | Pom. 9A gn.DATA nr.2/3 | TK-11 | AD960 C10 | N
408 | Pom. 9A gn.DATA nr.2/4 | TK-11 | AD960 C10 | N
409 | Pom. 9A opr. ośw. nr.1 | T-2/20 | S301 B10 | N
410 | Pom. 9A opr. ośw. nr.2 | T-2/20 | S301 B10 | N
411 | Pom. 9A opr. ośw. nr.3 | T-2/20 | S301 B10 | N
412 | Pom.9B gn.230 nr.1 | T-2/30 | S301 B10 | N
413 | Pom.9B gn.230 nr.2 | T-2/30 | S301 B10 | N
414 | Pom.9B gn.230 nr.3 | T-2/30 | S301 B10 | N
415 | Pom. 9B opr. ośw. | T-2/20 | S301 B10 | N
416 | Pom.9C gn.230 nr.1 | T-2/30 | S301 B10 | N
417 | Pom.9C gn.230 nr.2 | T-2/30 | S301 B10 | N
418 | Pom.9C gn.230 nr.3 | T-2/30 | S301 B10 | N
419 | Pom.9C gn.230 nr.4 | T-2/45 | S301 B10 | N
420 | Pom. 9C opr. ośw. | T-2/20 | S301 B10 | N
421 | Pom.10 gn.230 nr.1 | T-2/30 | S301 B10 | N
422 | Pom.10 gn.230 nr.2 | T-2/30 | S301 B10 | N
423 | Pom. 10 gn.DATA nr.1/1 | TK-12 | AD960 C10 | N
424 | Pom. 10 gn.DATA nr.1/2 | TK-12 | AD960 C10 | N
425 | Pom. 10 gn.DATA nr.1/3 | TK-12 | AD960 C10 | N
426 | Pom. 10 gn.DATA nr.1/4 | TK-12 | AD960 C10 | N
427 | Pom. 10 gn.DATA nr.2/1 | TK-12 | AD960 C10 | N
428 | Pom. 10 gn.DATA nr.2/2 | TK-12 | AD960 C10 | N
429 | Pom. 10 gn.DATA nr.2/3 | TK-12 | AD960 C10 | N
430 | Pom. 10 gn.DATA nr.2/4 | TK-12 | AD960 C10 | N
431 | Pom. 10 opr. ośw. nr.1 | T-2/20 | S301 B10 | N
432 | Pom. 10 opr. ośw. nr.2 | T-2/20 | S301 B10 | N
433 | Pom. 10 opr. ośw. nr.3 | T-2/20 | S301 B10 | N
434 | Pom.11 gn.230 nr.1 | T-2/31 | S301 B10 | N
435 | Pom.11 gn.230 nr.2 | T-2/31 | S301 B10 | N
436 | Pom.11 gn.230 nr.3 | T-2/31 | S301 B10 | N
437 | Pom. 11 gn.DATA nr.1/1 | TK-13 | AD960 C10 | N
438 | Pom. 11 gn.DATA nr.1/2 | TK-13 | AD960 C10 | N
439 | Pom. 11 gn.DATA nr.1/3 | TK-13 | AD960 C10 | N
440 | Pom. 11 gn.DATA nr.1/4 | TK-13 | AD960 C10 | N
441 | Pom. 11 opr. ośw. nr.1 | T-2/21 | S301 B10 | N
442 | Pom. 11 opr. ośw. nr.2 | T-2/21 | S301 B10 | N
443 | Pom. 11 opr. ośw. nr.3 | T-2/21 | S301 B10 | N
444 | Pom. 11 opr. ośw. nr.4 | T-2/21 | S301 B10 | N
445 | Pom.12 gn.230 nr.1 | T-2/31 | S301 B10 | N
446 | Pom.12 gn.230 nr.2 | T-2/31 | S301 B10 | N
447 | Pom.12 gn.230 nr.3 | T-2/31 | S301 B10 | N
448 | Pom. 12 gn.DATA nr.1/1 | TK-15 | AD960 C10 | N
449 | Pom. 12 gn.DATA nr.1/2 | TK-15 | AD960 C10 | N
450 | Pom. 12 gn.DATA nr.1/3 | TK-15 | AD960 C10 | N
451 | Pom. 12 gn.DATA nr.1/4 | TK-15 | AD960 C10 | N
452 | Pom. 12 opr. ośw. nr.1 | T-2/21 | S301 B10 | N
453 | Pom. 12 opr. ośw. nr.2 | T-2/21 | S301 B10 | N
454 | Pom. 12 opr. ośw. nr.3 | T-2/21 | S301 B10 | N
455 | Pom. 12 opr. ośw. nr.4 | T-2/21 | S301 B10 | N
456 | Pom.13 gn.230 nr.1 | T-2/31 | S301 B10 | N
457 | Pom.13 gn.230 nr.2 | T-2/31 | S301 B10 | N
458 | Pom. 13 gn.DATA nr.1/1 | TK-14 | AD960 C10 | N
459 | Pom. 13 gn.DATA nr.1/2 | TK-14 | AD960 C10 | N
460 | Pom. 13 gn.DATA nr.1/3 | TK-14 | AD960 C10 | N
461 | Pom. 13 gn.DATA nr.1/4 | TK-14 | AD960 C10 | N
462 | Pom.14 gn.230 nr.1 | T-2/32 | S301 B10 | N
463 | Pom.14 gn.230 nr.2 | T-2/32 | S301 B10 | N
464 | Pom. 14 gn.DATA nr.1/1 | TK-14 | AD960 C10 | N
465 | Pom. 14 gn.DATA nr.1/2 | TK-14 | AD960 C10 | N
466 | Pom. 14 gn.DATA nr.1/3 | TK-14 | AD960 C10 | N
467 | Pom. 14 gn.DATA nr.1/4 | TK-14 | AD960 C10 | N
468 | Pom. 14 opr. ośw. nr.1 | T-2/22 | S301 B10 | N
469 | Pom. 14 opr. ośw. nr.2 | T-2/22 | S301 B10 | N
470 | Pom. 14 opr. ośw. nr.3 | T-2/22 | S301 B10 | N
471 | Pom. 14 opr. ośw. nr.4 | T-2/22 | S301 B10 | N
472 | Pom.15 gn.230 nr.1 | T-2/32 | S301 B10 | N
473 | Pom.15 gn.230 nr.2 | T-2/32 | S301 B10 | N
474 | Pom.15 gn.230 nr.3 | T-2/32 | S301 B10 | N
475 | Pom. 15 gn.DATA nr.1/1 | TK-15 | AD960 C10 | N
476 | Pom. 15 gn.DATA nr.1/2 | TK-15 | AD960 C10 | N
477 | Pom. 15 gn.DATA nr.1/3 | TK-15 | AD960 C10 | N
478 | Pom. 15 gn.DATA nr.1/4 | TK-15 | AD960 C10 | N
479 | Pom. 15 opr. ośw. nr.1 | T-2/22 | S301 B10 | N
480 | Pom. 15 opr. ośw. nr.2 | T-2/22 | S301 B10 | N
481 | Pom. 15 opr. ośw. nr.3 | T-2/22 | S301 B10 | N
482 | Pom. 15 opr. ośw. nr.4 | T-2/22 | S301 B10 | N
483 | Pom.16 gn.230 nr.1 | T-2/32 | S301 B10 | N
484 | Pom.16 gn.230 nr.2 | T-2/32 | S301 B10 | N
485 | Pom. 16 gn.DATA nr.1/1 | TK-15 | AD960 C10 | N
486 | Pom. 16 gn.DATA nr.1/2 | TK-15 | AD960 C10 | N
487 | Pom. 16 gn.DATA nr.1/3 | TK-15 | AD960 C10 | N
488 | Pom. 16 gn.DATA nr.1/4 | TK-15 | AD960 C10 | N
489 | Pom. 16 opr. ośw. nr.1 | T-2/22 | S301 B10 | N
490 | Pom. 16 opr. ośw. nr.2 | T-2/22 | S301 B10 | N
491 | Pom. 16 opr. ośw. nr.3 | T-2/22 | S301 B10 | N
492 | Pom. 16 opr. ośw. nr.4 | T-2/22 | S301 B10 | N
b/d | Pom.17 gn.230 nr.1 | T-2/33 | S301 B10
493 | Pom.17 gn.230 nr.2 | T-2/33 | S301 B10 | N
494 | Pom.17 gn.230 nr.3 | T-2/33 | S301 B10 | N
495 | Pom. 17 gn.DATA nr.1/1 | TK-16 | AD960 C10 | N
496 | Pom. 17 gn.DATA nr.1/2 | TK-16 | AD960 C10 | N
497 | Pom. 17 gn.DATA nr.1/3 | TK-16 | AD960 C10 | N
498 | Pom. 17 gn.DATA nr.1/4 | TK-16 | AD960 C10 | N
499 | Pom. 17 opr. ośw. nr.1 | T-2/23 | S301 B10 | N
500 | Pom. 17 opr. ośw. nr.2 | T-2/23 | S301 B10 | N
501 | Pom. 17 opr. ośw. nr.3 | T-2/23 | S301 B10 | N
502 | Pom.17A gn.230 nr.1 | T-2/33 | S301 B10 | N
503 | Pom.17A gn.230 nr.2 | T-2/33 | S301 B10 | N
504 | Pom.17A gn.230 nr.3 | T-2/33 | S301 B10 | N
505 | Pom. 17A gn.DATA nr.1/1 | TK-17 | AD960 C10 | N
506 | Pom. 17A gn.DATA nr.1/2 | TK-17 | AD960 C10 | N
507 | Pom. 17A gn.DATA nr.1/3 | TK-17 | AD960 C10 | N
508 | Pom. 17A gn.DATA nr.1/4 | TK-17 | AD960 C10 | N
509 | Pom. 17A gn.DATA nr.2/1 | TK-17 | AD960 C10 | N
510 | Pom. 17A gn.DATA nr.2/2 | TK-17 | AD960 C10 | N
511 | Pom. 17A gn.DATA nr.2/3 | TK-17 | AD960 C10 | N
512 | Pom. 17A gn.DATA nr.2/4 | TK-17 | AD960 C10 | N
513 | Pom. 17A opr. ośw. nr.1 | T-2/23 | S301 B10 | N
514 | Pom. 17A opr. ośw. nr.2 | T-2/23 | S301 B10 | N
515 | Pom. 17A opr. ośw. nr.3 | T-2/23 | S301 B10 | N
516 | Pom.17B gn.230 nr.1 | T-2/33 | S301 B10 | N
517 | Pom.17B gn.230 nr.2 | T-2/33 | S301 B10 | N
518 | Pom. 17B gn.DATA nr.1/1 | TK-18 | AD960 C10 | N
519 | Pom. 17B gn.DATA nr.1/2 | TK-18 | AD960 C10 | N
520 | Pom. 17B gn.DATA nr.1/3 | TK-18 | AD960 C10 | N
521 | Pom. 17B gn.DATA nr.1/4 | TK-18 | AD960 C10 | N
522 | Pom. 17B opr. ośw. nr.1 | T-2/23 | S301 B10 | N
523 | Pom. 17B opr. ośw. nr.2 | T-2/23 | S301 B10 | N
524 | Pom. 17B opr. ośw. nr.3 | T-2/23 | S301 B10 | N
525 | Pom.18 gn.230 nr.1 | T-2/33 | S301 B10 | N
526 | Pom.18 gn.230 nr.2 | T-2/33 | S301 B10 | N
527 | Pom.18 gn.230 nr.3 | T-2/33 | S301 B10 | N
528 | Pom. 18 gn.DATA nr.1/1 | TK-18 | AD960 C10 | N
529 | Pom. 18 gn.DATA nr.1/2 | TK-18 | AD960 C10 | N
530 | Pom. 18 gn.DATA nr.1/3 | TK-18 | AD960 C10 | N
531 | Pom. 18 gn.DATA nr.1/4 | TK-18 | AD960 C10 | N
532 | Pom. 18 opr. ośw. nr.1 | T-2/23 | S301 B10 | N
533 | Pom. 18 opr. ośw. nr.2 | T-2/23 | S301 B10 | N
534 | Pom. 18 opr. ośw. nr.3 | T-2/23 | S301 B10 | N
535 | Pom.19 gn.230 nr.1 | T-2/34 | S301 B10 | N
536 | Pom.19 gn.230 nr.2 | T-2/34 | S301 B10 | N
537 | Pom. 19 gn.DATA nr.1/1 | TK-19 | AD960 C10 | N
538 | Pom. 19 gn.DATA nr.1/2 | TK-19 | AD960 C10 | N
539 | Pom. 19 gn.DATA nr.1/3 | TK-19 | AD960 C10 | N
540 | Pom. 19 gn.DATA nr.1/4 | TK-19 | AD960 C10 | N
541 | Pom. 19 opr. ośw. nr.1 | T-2/24 | S301 B10 | N
542 | Pom. 19 opr. ośw. nr.2 | T-2/24 | S301 B10 | N
543 | Pom. 19 opr. ośw. nr.3 | T-2/24 | S301 B10 | N
544 | Pom. 19 opr. ośw. nr.4 | T-2/24 | S301 B10 | N
545 | Pom. 19 opr. ośw. nr.5 | T-2/24 | S301 B10 | N
546 | Pom. 19 opr. ośw. nr.6 | T-2/24 | S301 B10 | N
547 | Pom.19A gn.230 nr.1 | T-2/34 | S301 B10 | N
548 | Pom.19A gn.230 nr.2 | T-2/34 | S301 B10 | N
549 | Pom. 19A gn.DATA nr.1/1 | TK-20 | AD960 C10 | N
550 | Pom. 19A gn.DATA nr.1/2 | TK-20 | AD960 C10 | N
551 | Pom. 19A gn.DATA nr.1/3 | TK-20 | AD960 C10 | N
552 | Pom. 19A gn.DATA nr.1/4 | TK-20 | AD960 C10 | N
553 | Pom. 19A gn.DATA nr.2/1 | TK-20 | AD960 C10 | N
554 | Pom. 19A gn.DATA nr.2/2 | TK-20 | AD960 C10 | N
555 | Pom. 19A gn.DATA nr.2/3 | TK-20 | AD960 C10 | N
556 | Pom. 19A gn.DATA nr.2/4 | TK-20 | AD960 C10 | N
557 | Pom. 19A opr. ośw. nr.1 | T-2/24 | S301 B10 | N
558 | Pom. 19A opr. ośw. nr.2 | T-2/24 | S301 B10 | N
559 | Pom. 19A opr. ośw. nr.3 | T-2/24 | S301 B10 | N
560 | Pom. 19A opr. ośw. nr.4 | T-2/24 | S301 B10 | N
561 | Pom.20 gn.230 nr.1 | T-2/34 | S301 B10 | N
562 | Pom.20 gn.230 nr.2 | T-2/34 | S301 B10 | N
563 | Pom. 20 gn.DATA nr.1/1 | TK-16 | AD960 C10 | N
564 | Pom. 20 gn.DATA nr.1/2 | TK-16 | AD960 C10 | N
565 | Pom. 20 gn.DATA nr.1/3 | TK-16 | AD960 C10 | N
566 | Pom. 20 gn.DATA nr.1/4 | TK-16 | AD960 C10 | N
567 | Pom. 20 opr. ośw. nr.1 | T-2/24 | S301 B10 | N
568 | Pom. 20 opr. ośw. nr.2 | T-2/24 | S301 B10 | N
569 | Pom. 20 opr. ośw. nr.3 | T-2/24 | S301 B10 | N
570 | WC I (sekretajrat) gn.230 | T-2/42 | S301 B25 | N
571 | - bojler | T-2/42 | S301 B25 | N
572 | WC II (zaopatrz.) gn.230 | T-2/39 | S301 B25 | N
573 | - bojler | T-2/39 | S301 B25 | N
574 | Korytarz opr. ośw. nr.1 | T-2/17 | S301 B10 | N
575 | Korytarz opr. ośw. nr.2 | T-2/17 | S301 B10 | N
576 | Korytarz opr. ośw. nr.3 | T-2/17 | S301 B10 | N
577 | Korytarz opr. ośw. nr.4 | T-2/17 | S301 B10 | N
578 | Korytarz opr. ośw. nr.5 | T-2/17 | S301 B10 | N
579 | Korytarz opr. ośw. nr.6 | T-2/17 | S301 B10 | N
580 | Korytarz opr. ośw. nr.7 | T-2/17 | S301 B10 | N
581 | Korytarz opr. ośw. nr.8 | T-2/17 | S301 B10 | N
582 | Klatka schod.I opr. ośw.nr.2 | T1-C/6 | S301 B10 | N
583 | Klatka schod.I opr. ośw.nr.3 | T1-C/6 | S301 B10 | N
584 | Klatka schod.II opr. ośw.nr.2 | TP-1/5 | S301 B10 | N
585 | Klatka schod.II opr. ośw.nr.3 | TP-1/5 | S301 B10 | N
Piętro II
586 | Pom.24 gn.230 nr.1 | T-3/29 | S301 B10 | N
587 | Pom.24 gn.230 nr.2 | T-3/29 | S301 B10 | N
588 | Pom.24 gn.230 nr.3 | T-3/29 | S301 B10 | N
589 | Pom. 24 gn.DATA nr.1/1 | TK-24 | AD960 C10 | N
590 | Pom. 24 gn.DATA nr.1/2 | TK-24 | AD960 C10 | N
591 | Pom. 24 gn.DATA nr.1/3 | TK-24 | AD960 C10 | N
592 | Pom. 24 gn.DATA nr.1/4 | TK-24 | AD960 C10 | N
593 | Pom. 24 gn.DATA nr.2/1 | TK-24 | AD960 C10 | N
594 | Pom. 24 gn.DATA nr.2/2 | TK-24 | AD960 C10 | N
595 | Pom. 24 gn.DATA nr.2/3 | TK-24 | AD960 C10 | N
596 | Pom. 24 gn.DATA nr.2/4 | TK-24 | AD960 C10 | N
597 | Pom. 24 opr. ośw. nr.1 | T-3/19 | S301 B10 | N
598 | Pom. 24 opr. ośw. nr.2 | T-3/19 | S301 B10 | N
599 | Pom. 24 opr. ośw. nr.3 | T-3/19 | S301 B10 | N
600 | Pom. 24 opr. ośw. nr.4 | T-3/19 | S301 B10 | N
601 | Pom. 24 opr. ośw. nr.5 | T-3/19 | S301 B10 | N
602 | Pom. 24 opr. ośw. nr.6 | T-3/19 | S301 B10 | N
603 | Pom.25 gn.230 nr.1 | T-3/29 | S301 B10 | N
604 | Pom.25 gn.230 nr.2 | T-3/29 | S301 B10 | N
605 | Pom.25 gn.230 G13 | RNG2/3 | S191 C2 | N
606 | Pom.25 gn.230 G14 | RNG2/3 | S191 C2 | N
607 | Pom.25 gn.230 G16 | RNG2/5 | S191 C2 | N
608 | Pom.25 gn.230 G17 | RNG2/5 | S191 C2 | N
609 | Pom. 25 gn.DATA nr.1/1 | TK-23 | AD960 C10 | N
610 | Pom. 25 gn.DATA nr.1/2 | TK-23 | AD960 C10 | N
611 | Pom. 25 gn.DATA nr.1/3 | TK-23 | AD960 C10 | N
612 | Pom. 25 gn.DATA nr.1/4 | TK-23 | AD960 C10 | N
613 | Pom. 25 gn.DATA nr.2/1 | TK-23 | AD960 C10 | N
614 | Pom. 25 gn.DATA nr.2/2 | TK-23 | AD960 C10 | N
615 | Pom. 25 gn.DATA nr.2/3 | TK-23 | AD960 C10 | N
616 | Pom. 25 gn.DATA nr.2/4 | TK-23 | AD960 C10 | N
617 | Pom. 25 opr. ośw. nr.1 | T-3/19 | S301 B10 | N
618 | Pom. 25 opr. ośw. nr.2 | T-3/19 | S301 B10 | N
619 | Pom. 25 opr. ośw. nr.3 | T-3/19 | S301 B10 | N
620 | Pom.25A gn.230 nr.1 | T-3/29 | S301 B10 | N
621 | - mikrofalówka | T-3/29 | S301 B10 | N
622 | Pom.25A gn.230 nr.2 | T-3/29 | S301 B10 | N
623 | Pom. 25A gn.DATA nr.1/1 | TK-21 | AD960 C10 | N
624 | Pom. 25A gn.DATA nr.1/2 | TK-21 | AD960 C10 | N
625 | Pom. 25A gn.DATA nr.1/3 | TK-21 | AD960 C10 | N
626 | Pom. 25A gn.DATA nr.1/4 | TK-21 | AD960 C10 | N
627 | Pom. 25A gn.DATA nr.2/1 | TK-21 | AD960 C10 | N
628 | Pom. 25A gn.DATA nr.2/2 | TK-21 | AD960 C10 | N
629 | Pom. 25A gn.DATA nr.2/3 | TK-21 | AD960 C10 | N
630 | Pom. 25A gn.DATA nr.2/4 | TK-21 | AD960 C10 | N
631 | Pom. 25A gn.DATA nr.3/1 | TK-22 | AD960 C10 | N
632 | Pom. 25A gn.DATA nr.3/2 | TK-22 | AD960 C10 | N
633 | Pom. 25A gn.DATA nr.3/3 | TK-22 | AD960 C10 | N
634 | Pom. 25A gn.DATA nr.3/4 | TK-22 | AD960 C10 | N
635 | Pom. 25A opr. ośw. nr.1 | T-3/19 | S301 B10 | N
636 | Pom. 25A opr. ośw. nr.2 | T-3/19 | S301 B10 | N
637 | Pom. 25A opr. ośw. nr.3 | T-3/19 | S301 B10 | N
b/d | Pom.26 gn.230 nr.1 | T-3/30 | S301 B10
b/d | Pom.26 gn.230 nr.2 | T-3/30 | S301 B10
638 | Pom.26 gn.230 nr.3 | T-3/30 | S301 B10 | N
639 | Pom. 26 gn.DATA nr.1/1 | TK-45 | AD960 C10 | N
640 | Pom. 26 gn.DATA nr.1/2 | TK-45 | AD960 C10 | N
641 | Pom. 26 gn.DATA nr.1/3 | TK-45 | AD960 C10 | N
642 | Pom. 26 gn.DATA nr.1/4 | TK-45 | AD960 C10 | N
643 | Pom. 26 opr. ośw. nr.1 | T-3/20 | S301 B10 | N
644 | Pom. 26 opr. ośw. nr.2 | T-3/20 | S301 B10 | N
645 | Pom. 26 opr. ośw. nr.3 | T-3/20 | S301 B10 | N
646 | Pom. 26 opr. ośw. nr.4 | T-3/20 | S301 B10 | N
647 | Pom. 26 opr. ośw. nr.5 | T-3/20 | S301 B10 | N
648 | Pom. 26 opr. ośw. nr.6 | T-3/20 | S301 B10 | N
b/d | Pom.27 gn.230 nr.1 | T-3/30 | S301 B10
649 | Pom.27 gn.230 nr.2 | T-3/30 | S301 B10 | N
650 | Pom.27 gn.230 nr.3 | T-3/30 | S301 B10 | N
651 | Pom. 27 gn.DATA nr.1/1 | TK-26 | AD960 C10 | N
652 | Pom. 27 gn.DATA nr.1/2 | TK-26 | AD960 C10 | N
653 | Pom. 27 gn.DATA nr.1/3 | TK-26 | AD960 C10 | N
654 | Pom. 27 gn.DATA nr.1/4 | TK-26 | AD960 C10 | N
655 | Pom. 27 opr. ośw. nr.1 | T-3/20 | S301 B10 | N
656 | Pom. 27 opr. ośw. nr.2 | T-3/20 | S301 B10 | N
657 | Pom. 27 opr. ośw. nr.3 | T-3/20 | S301 B10 | N
658 | Pom.28 gn.230 nr.1 | T-3/30 | S301 B10 | N
659 | Pom.28 gn.230 nr.2 | T-3/30 | S301 B10 | N
660 | Pom. 28 gn.DATA nr.1/1 | TK-26 | AD960 C10 | N
661 | Pom. 28 gn.DATA nr.1/2 | TK-26 | AD960 C10 | N
662 | Pom. 28 gn.DATA nr.1/3 | TK-26 | AD960 C10 | N
663 | Pom. 28 gn.DATA nr.1/4 | TK-26 | AD960 C10 | N
664 | Pom. 28 opr. ośw. nr.1 | T-3/20 | S301 B10 | N
665 | Pom. 28 opr. ośw. nr.2 | T-3/20 | S301 B10 | N
666 | Pom. 28 opr. ośw. nr.3 | T-3/20 | S301 B10 | N
667 | Pom.29 gn.230 nr.1 | T-3/31 | S301 B10 | N
668 | Pom.29 gn.230 nr.2 | T-3/31 | S301 B10 | N
669 | Pom.29 gn.230 nr.3 | T-3/31 | S301 B10 | N
670 | Pom. 29 gn.DATA nr.1/1 | TK-27 | AD960 C10 | N
671 | Pom. 29 gn.DATA nr.1/2 | TK-27 | AD960 C10 | N
672 | Pom. 29 gn.DATA nr.1/3 | TK-27 | AD960 C10 | N
673 | Pom. 29 gn.DATA nr.1/4 | TK-27 | AD960 C10 | N
674 | Pom. 29 gn.DATA nr.2/1 | TK-27 | AD960 C10 | N
675 | Pom. 29 gn.DATA nr.2/2 | TK-27 | AD960 C10 | N
676 | Pom. 29 gn.DATA nr.2/3 | TK-27 | AD960 C10 | N
677 | Pom. 29 gn.DATA nr.2/4 | TK-27 | AD960 C10 | N
678 | Pom. 29 opr. ośw. nr.1 | T-3/21 | S301 B10 | N
679 | Pom. 29 opr. ośw. nr.2 | T-3/21 | S301 B10 | N
680 | Pom. 29 opr. ośw. nr.3 | T-3/21 | S301 B10 | N
681 | Pom. 29 opr. ośw. nr.4 | T-3/21 | S301 B10 | N
682 | Pom.30 gn.230 nr.1 | T-3/31 | S301 B10 | N
683 | Pom.30 gn.230 nr.2 | T-3/31 | S301 B10 | N
684 | Pom.30 gn.230 nr.3 | T-3/31 | S301 B10 | N
685 | Pom. 30 gn.DATA nr.1/1 | TK-28 | AD960 C10 | N
686 | Pom. 30 gn.DATA nr.1/2 | TK-28 | AD960 C10 | N
687 | Pom. 30 gn.DATA nr.1/3 | TK-28 | AD960 C10 | N
688 | Pom. 30 gn.DATA nr.1/4 | TK-28 | AD960 C10 | N
689 | Pom. 30 gn.DATA nr.2/1 | TK-28 | AD960 C10 | N
690 | Pom. 30 gn.DATA nr.2/2 | TK-28 | AD960 C10 | N
691 | Pom. 30 gn.DATA nr.2/3 | TK-28 | AD960 C10 | N
692 | Pom. 30 gn.DATA nr.2/4 | TK-28 | AD960 C10 | N
693 | Pom. 30 opr. ośw. nr.1 | T-3/21 | S301 B10 | N
694 | Pom. 30 opr. ośw. nr.2 | T-3/21 | S301 B10 | N
695 | Pom. 30 opr. ośw. nr.3 | T-3/21 | S301 B10 | N
696 | Pom. 30 opr. ośw. nr.4 | T-3/21 | S301 B10 | N
697 | Pom.31 gn.230 nr.1 | T-3/31 | S301 B10 | N
698 | Pom.31 gn.230 nr.2 | T-3/31 | S301 B10 | N
699 | Pom.31 gn.230 nr.3 | T-3/31 | S301 B10 | N
700 | Pom. 31 gn.DATA nr.1/1 | TK-29 | AD960 C10 | N
701 | Pom. 31 gn.DATA nr.1/2 | TK-29 | AD960 C10 | N
702 | Pom. 31 gn.DATA nr.1/3 | TK-29 | AD960 C10 | N
703 | Pom. 31 gn.DATA nr.1/4 | TK-29 | AD960 C10 | N
704 | Pom. 31 gn.DATA nr.2/1 | TK-29 | AD960 C10 | N
705 | Pom. 31 gn.DATA nr.2/2 | TK-29 | AD960 C10 | N
706 | Pom. 31 gn.DATA nr.2/3 | TK-29 | AD960 C10 | N
707 | Pom. 31 gn.DATA nr.2/4 | TK-29 | AD960 C10 | N
708 | Pom. 31 opr. ośw. nr.1 | T-3/21 | S301 B10 | N
709 | Pom. 31 opr. ośw. nr.2 | T-3/21 | S301 B10 | N
710 | Pom. 31 opr. ośw. nr.3 | T-3/21 | S301 B10 | N
711 | Pom. 31 opr. ośw. nr.4 | T-3/21 | S301 B10 | N
712 | Pom.32 gn.230 nr.1 | T-3/32 | S301 B10 | N
713 | Pom.32 gn.230 nr.2 | T-3/32 | S301 B10 | N
714 | Pom.32 gn.230 nr.3 | T-3/32 | S301 B10 | N
715 | Pom. 32 gn.DATA nr.1/1 | TK-30 | AD960 C10 | N
716 | Pom. 32 gn.DATA nr.1/2 | TK-30 | AD960 C10 | N
717 | Pom. 32 gn.DATA nr.1/3 | TK-30 | AD960 C10 | N
718 | Pom. 32 gn.DATA nr.1/4 | TK-30 | AD960 C10 | N
719 | Pom. 32 gn.DATA nr.2/1 | TK-30 | AD960 C10 | N
720 | Pom. 32 gn.DATA nr.2/2 | TK-30 | AD960 C10 | N
721 | Pom. 32 gn.DATA nr.2/3 | TK-30 | AD960 C10 | N
722 | Pom. 32 gn.DATA nr.2/4 | TK-30 | AD960 C10 | N
723 | Pom. 32 opr. ośw. nr.1 | T-3/22 | S301 B10 | N
724 | Pom. 32 opr. ośw. nr.2 | T-3/22 | S301 B10 | N
725 | Pom. 32 opr. ośw. nr.3 | T-3/22 | S301 B10 | N
726 | Pom. 32 opr. ośw. nr.4 | T-3/22 | S301 B10 | N
727 | Pom.33 gn.230 nr.1 | T-3/32 | S301 B10 | N
728 | Pom.33 gn.230 nr.2 | T-3/32 | S301 B10 | N
729 | Pom.33 gn.230 nr.3 | T-3/32 | S301 B10 | N
730 | Pom. 33 gn.DATA nr.1/1 | TK-31 | AD960 C10 | N
731 | Pom. 33 gn.DATA nr.1/2 | TK-31 | AD960 C10 | N
732 | Pom. 33 gn.DATA nr.1/3 | TK-31 | AD960 C10 | N
733 | Pom. 33 gn.DATA nr.1/4 | TK-31 | AD960 C10 | N
734 | Pom. 33 gn.DATA nr.2/1 | TK-31 | AD960 C10 | N
735 | Pom. 33 gn.DATA nr.2/2 | TK-31 | AD960 C10 | N
736 | Pom. 33 gn.DATA nr.2/3 | TK-31 | AD960 C10 | N
737 | Pom. 33 gn.DATA nr.2/4 | TK-31 | AD960 C10 | N
738 | Pom. 33 opr. ośw. nr.1 | T-3/22 | S301 B10 | N
739 | Pom. 33 opr. ośw. nr.2 | T-3/22 | S301 B10 | N
740 | Pom. 33 opr. ośw. nr.3 | T-3/22 | S301 B10 | N
741 | Pom. 33 opr. ośw. nr.4 | T-3/22 | S301 B10 | N
742 | Pom.34 gn.230 nr.1 | T-3/32 | S301 B10 | N
743 | Pom.34 gn.230 nr.2 | T-3/32 | S301 B10 | N
744 | Pom.34 gn.230 nr.3 | T-3/32 | S301 B10 | N
745 | Pom. 34 gn.DATA nr.1/1 | TK-32 | AD960 C10 | N
746 | Pom. 34 gn.DATA nr.1/2 | TK-32 | AD960 C10 | N
747 | Pom. 34 gn.DATA nr.1/3 | TK-32 | AD960 C10 | N
748 | Pom. 34 gn.DATA nr.1/4 | TK-32 | AD960 C10 | N
749 | Pom. 34 gn.DATA nr.2/1 | TK-32 | AD960 C10 | N
750 | Pom. 34 gn.DATA nr.2/2 | TK-32 | AD960 C10 | N
751 | Pom. 34 gn.DATA nr.2/3 | TK-32 | AD960 C10 | N
752 | Pom. 34 gn.DATA nr.2/4 | TK-32 | AD960 C10 | N
753 | Pom. 34 opr. ośw. nr.1 | T-3/22 | S301 B10 | N
754 | Pom. 34 opr. ośw. nr.2 | T-3/22 | S301 B10 | N
755 | Pom. 34 opr. ośw. nr.3 | T-3/22 | S301 B10 | N
756 | Pom. 34 opr. ośw. nr.4 | T-3/22 | S301 B10 | N
757 | Pom.35 gn.230 nr.1 | T-3/33 | S301 B10 | N
758 | Pom.35 gn.230 nr.2 | T-3/33 | S301 B10 | N
759 | Pom. 35 gn.DATA nr.1/1 | TK-33 | AD960 C10 | N
760 | Pom. 35 gn.DATA nr.1/2 | TK-33 | AD960 C10 | N
761 | Pom. 35 gn.DATA nr.1/3 | TK-33 | AD960 C10 | N
762 | Pom. 35 gn.DATA nr.1/4 | TK-33 | AD960 C10 | N
763 | Pom. 35 opr. ośw. nr.1 | T-3/23 | S301 B10 | N
764 | Pom. 35 opr. ośw. nr.2 | T-3/23 | S301 B10 | N
765 | Pom. 35 opr. ośw. nr.3 | T-3/23 | S301 B10 | N
766 | Pom.36 gn.230 nr.1 | T-3/33 | S301 B10 | N
767 | Pom.36 gn.230 nr.2 | T-3/33 | S301 B10 | N
768 | Pom.36 gn.230 nr.3 | T-3/33 | S301 B10 | N
769 | Pom. 36 gn.DATA nr.1/1 | TK-34 | AD960 C10 | N
770 | Pom. 36 gn.DATA nr.1/2 | TK-34 | AD960 C10 | N
771 | Pom. 36 gn.DATA nr.1/3 | TK-34 | AD960 C10 | N
772 | Pom. 36 gn.DATA nr.1/4 | TK-34 | AD960 C10 | N
773 | Pom. 36 gn.DATA nr.2/1 | TK-34 | AD960 C10 | N
774 | Pom. 36 gn.DATA nr.2/2 | TK-34 | AD960 C10 | N
775 | Pom. 36 gn.DATA nr.2/3 | TK-34 | AD960 C10 | N
776 | Pom. 36 gn.DATA nr.2/4 | TK-34 | AD960 C10 | N
777 | Pom. 36 opr. ośw. nr.1 | T-3/23 | S301 B10 | N
778 | Pom. 36 opr. ośw. nr.2 | T-3/23 | S301 B10 | N
779 | Pom. 36 opr. ośw. nr.3 | T-3/23 | S301 B10 | N
780 | Pom.37 gn.230 nr.1 | T-3/33 | S301 B10 | N
781 | Pom.37 gn.230 nr.2 | T-3/33 | S301 B10 | N
782 | Pom. 37 gn.DATA nr.1/1 | TK-35 | AD960 C10 | N
783 | Pom. 37 gn.DATA nr.1/2 | TK-35 | AD960 C10 | N
784 | Pom. 37 gn.DATA nr.1/3 | TK-35 | AD960 C10 | N
785 | Pom. 37 gn.DATA nr.1/4 | TK-35 | AD960 C10 | N
786 | Pom. 37 opr. ośw. nr.1 | T-3/23 | S301 B10 | N
787 | Pom. 37 opr. ośw. nr.2 | T-3/23 | S301 B10 | N
788 | Pom. 37 opr. ośw. nr.3 | T-3/23 | S301 B10 | N
789 | Pom.38 gn.230 nr.1 | T-3/33 | S301 B10 | N
790 | Pom.38 gn.230 nr.2 | T-3/33 | S301 B10 | N
791 | Pom. 38 gn.DATA nr.1/1 | TK-35 | AD960 C10 | N
792 | Pom. 38 gn.DATA nr.1/2 | TK-35 | AD960 C10 | N
793 | Pom. 38 gn.DATA nr.1/3 | TK-35 | AD960 C10 | N
794 | Pom. 38 gn.DATA nr.1/4 | TK-35 | AD960 C10 | N
795 | Pom. 38 opr. ośw. nr.1 | T-3/23 | S301 B10 | N
796 | Pom. 38 opr. ośw. nr.2 | T-3/23 | S301 B10 | N
797 | Pom. 38 opr. ośw. nr.3 | T-3/23 | S301 B10 | N
798 | Pom.39 gn.230 nr.1 | T-3/34 | S301 B10 | N
799 | Pom.39 gn.230 nr.2 | T-3/34 | S301 B10 | N
800 | Pom. 39 gn.DATA nr.1/1 | TK-36 | AD960 C10 | N
801 | Pom. 39 gn.DATA nr.1/2 | TK-36 | AD960 C10 | N
802 | Pom. 39 gn.DATA nr.1/3 | TK-36 | AD960 C10 | N
803 | Pom. 39 gn.DATA nr.1/4 | TK-36 | AD960 C10 | N
804 | Pom. 39 opr. ośw. nr.1 | T-3/24 | S301 B10 | N
805 | Pom. 39 opr. ośw. nr.2 | T-3/24 | S301 B10 | N
806 | Pom. 39 opr. ośw. nr.3 | T-3/24 | S301 B10 | N
807 | Pom.40 gn.230 nr.1 | T-3/34 | S301 B10 | N
808 | Pom.40 gn.230 nr.2 | T-3/34 | S301 B10 | N
809 | Pom. 40 gn.DATA nr.1/1 | TK-38 | AD960 C10 | N
810 | Pom. 40 gn.DATA nr.1/2 | TK-38 | AD960 C10 | N
811 | Pom. 40 gn.DATA nr.1/3 | TK-38 | AD960 C10 | N
812 | Pom. 40 gn.DATA nr.1/4 | TK-38 | AD960 C10 | N
813 | Pom. 40 opr. ośw. nr.1 | T-3/24 | S301 B10 | N
814 | Pom. 40 opr. ośw. nr.2 | T-3/24 | S301 B10 | N
815 | Pom. 40 opr. ośw. nr.3 | T-3/24 | S301 B10 | N
816 | Pom.41 gn.230 nr.1 | T-3/34 | S301 B10 | N
817 | Pom.41 gn.230 nr.2 | T-3/34 | S301 B10 | N
818 | Pom. 41 gn.DATA nr.1/1 | TK-37 | AD960 C10 | N
819 | Pom. 41 gn.DATA nr.1/2 | TK-37 | AD960 C10 | N
820 | Pom. 41 gn.DATA nr.1/3 | TK-37 | AD960 C10 | N
821 | Pom. 41 gn.DATA nr.1/4 | TK-37 | AD960 C10 | N
822 | Pom. 41 gn.DATA nr.2/1 | TK-37 | AD960 C10 | N
823 | Pom. 41 gn.DATA nr.2/2 | TK-37 | AD960 C10 | N
824 | Pom. 41 gn.DATA nr.2/3 | TK-37 | AD960 C10 | N
825 | Pom. 41 gn.DATA nr.2/4 | TK-37 | AD960 C10 | N
826 | Pom. 41 opr. ośw. nr.1 | T-3/24 | S301 B10 | N
827 | Pom. 41 opr. ośw. nr.2 | T-3/24 | S301 B10 | N
828 | Pom. 41 opr. ośw. nr.3 | T-3/24 | S301 B10 | N
829 | Pom.41A gn.230 nr.1 | T-3/34 | S301 B10 | N
830 | Pom.41A gn.230 nr.2 | T-3/34 | S301 B10 | N
831 | Pom. 41A gn.DATA nr.1/1 | TK-36 | AD960 C10 | N
832 | Pom. 41A gn.DATA nr.1/2 | TK-36 | AD960 C10 | N
833 | Pom. 41A gn.DATA nr.1/3 | TK-36 | AD960 C10 | N
834 | Pom. 41A gn.DATA nr.1/4 | TK-36 | AD960 C10 | N
835 | Pom. 41A opr. ośw. nr.1 | T-3/24 | S301 B10 | N
836 | Pom. 41A opr. ośw. nr.2 | T-3/24 | S301 B10 | N
837 | Pom. 41A opr. ośw. nr.3 | T-3/24 | S301 B10 | N
838 | WC I gn.230 | T-3/42 | S301 B10 | N
839 | - podgrzewacz przepływowy | T-3/42 | S301 B10 | N
840 | WC II gn.230 | T-3/39 | S301 B10 | N
841 | - podgrzewacz przepływowy | T-3/39 | S301 B10 | N
842 | Korytarz opr. ośw. nr.1 | T-3/17 | S301 B10 | N
843 | Korytarz opr. ośw. nr.2 | T-3/17 | S301 B10 | N
844 | Korytarz opr. ośw. nr.3 | T-3/17 | S301 B10 | N
845 | Korytarz opr. ośw. nr.4 | T-3/17 | S301 B10 | N
846 | Korytarz opr. ośw. nr.5 | T-3/17 | S301 B10 | N
847 | Korytarz opr. ośw. nr.6 | T-3/17 | S301 B10 | N
848 | Korytarz opr. ośw. nr.7 | T-3/17 | S301 B10 | N
849 | Korytarz opr. ośw. nr.8 | T-3/17 | S301 B10 | N
Poddasze
850 | Pom. Radio Gn. 230 | TPD-1/17 | S301 B10 | N
851 | Pom. Radio gn.230 G21 | RNG2/8 | S191 C2 | N
Budynek przewodników psów służbowych
852 | Pom. gospodarcze I gn. 230 | RWP/12 | CLS6 B16 | N
853 | Pom. gospodarcze I opr. ośw. | RWP/8 | CLS6 B10 | N
854 | Pom. przewod. p.s. w. gn. 230 nr 1 | RWP/13 | CLS6 B16 | N
855 | - grzejnik | RWP/13 | CLS6 B16 | N
856 | Pom. przewod. p.s. w. gn. 230 nr 2/1 | RWP/14 | CLS6 B16 | N
857 | Pom. przewod. p.s. w. gn. 230 nr 2/2 | RWP/14 | CLS6 B16 | N
858 | Pom. przewod. p.s. w. gn. 230 nr 3 | RWP/14 | CLS6 B16 | N
859 | - pochłaniacz | RWP/14 | CLS6 B16 | N
860 | Pom. przewod. p.s. w. gn. 230 nr 4/1 | RWP/13 | CLS6 B16 | N
861 | - lodówka | RWP/13 | CLS6 B16 | N
862 | Pom. przewod. p.s. w. gn. 230 nr 4/2 | RWP/13 | CLS6 B16 | N
863 | - zamrarzarka | RWP/13 | CLS6 B16 | N
864 | Pom. przewod. p.s. w. gn. 230 nr 5 | RWP/13 | CLS6 B16 | N
865 | - bojler | RWP/13 | CLS6 B16 | N
866 | Pom. przewod. p.s. opr. ośw. nr 1 | RWP/7 | CLS6 B10 | N
867 | Pom. przewod. p.s. opr. ośw. nr 2 | RWP/7 | CLS6 B10 | N
868 | Pom. gospodarcze II gn. 230 nr 1 | RWP/15 | CLS6 B16 | N
869 | Pom. gospodarcze II gn. 230 nr 2 | RWP/15 | CLS6 B16 | N
Warsztat, garaże
870 | Tablica RW | RWP/4 | CLS6 C32 | N
871 | Warsztat gn. 400 nr 1 | RW/2 | Wts 20 | N
872 | Warsztat gn. 400 nr 2 (na RW) | RW/1 | Wts 20 | N
873 | Warsztat - szlifierka stołowa | RW/1 | Wts 20 | N
874 | Warsztat gn. 230 nr 1 | RW/5 | Wts 16 | N
875 | Warsztat gn. 230 nr 2 | RW/5 | Wts 16 | N
876 | Warsztat gn. 230 nr 3 | RW/5 | Wts 16 | N
877 | Warsztat gn. 230 nr 4 | RW/5 | Wts 16 | N
878 | Warsztat opr. ośw. nr 1 | RW/5 | Wts 16 | N
879 | Warsztat opr. ośw. nr 2 | RW/5 | Wts 16 | N
880 | Warsztat opr. ośw. nr 3 | RW/5 | Wts 16 | N
881 | Warsztat opr. ośw. nr 4 | RW/5 | Wts 16 | N
882 | Warsztat opr. ośw. nr 5 | RW/5 | Wts 16 | N
883 | Pom. mechanika gn. 400 | RW/1 | Wts 20 | N
884 | Pom. mechanika gn. 230 nr 1 | RW/5 | Wts 16 | N
885 | - bojler | RW/5 | Wts 16 | N
886 | Pom. mechanika gn. 230 nr 2 | RW/5 | Wts 16 | N
887 | Pom. mechanika gn. 230 nr 3 | RW/5 | Wts 16 | N
b/ochr | Pom. mechanika opr. ośw. | RW/5 | Wts 16
888 | Garaż 2 gn.230 | RWP/5 | CLS6 B16 | N
b/ochr | Garaż 2 230 nr 2 | RWP/5 | CLS6 B16
889 | Garaż 3 gn.230 | RWP/5 | CLS6 B16 | N
b/ochr | Garaż 3 230 nr 2 | RWP/5 | CLS6 B16
890 | Garaż 4 gn.230 | RWP/5 | CLS6 B16 | N
891 | Tablica R- Gar | TOS-1/12 | CLS6 B25 | N
892 | - wyłącznik | R-Gar/5 | Wts 16 | N
893 | - obudowa trafo. | R-Gar/5 | Wts 16 | N
894 | Pom. rozdzielni gn.230 | R-Gar/3 | Wts 10 | N
895 | Garaż 5 gn.230 | R-Gar/4 | Wts 16 | N
b/ochr | Garaż 5 opr. ośw. nr 1 | R-Gar/3 | Wts 10
b/ochr | Garaż 5 opr. ośw. nr 2 | R-Gar/3 | Wts 10
896 | Garaż 6 gn.230 | R-Gar/4 | Wts 16 | N
b/ochr | Garaż 6 opr. ośw. nr 1 | R-Gar/3 | Wts 10
b/ochr | Garaż 6 opr. ośw. nr 2 | R-Gar/3 | Wts 10
897 | Garaż 8 gn.230 | R-Gar/4 | Wts 16 | N
b/ochr | Garaż 8 opr. ośw. nr 2 | R-Gar/3 | Wts 10
b/ochr | Ośw. zewn. na garażu nr 7 | R-Gar/3 | Wts 10
MPS
898 | Tablica T-MPS | RW/4 | Wts 16 | N
899 | Magazyn MPS gn.230 | T-MPS/1 | Wts 16 | N
900 | Oczko wodne" gn.230 | T-MPS/2 | Wts 16 | N
Przyrząd pomiarowy:
Orzeczenie, uwagi i wnioski:
1. W wynikach pomiaru uwzględniono błędy pomiarowe mierników i czynniki wpływające
na dokładność pomiaru.
2. W wynikach pomiarów dla odbiorników 3-faz. przedstawiono wynik dla najmniej
korzystnej ze wszystkich faz.
3. Dla standardowych gniazd elektrycznych podwójnych przyjęto najmniej
korzystny wynik pomiaru.
4. Numerację odbiorników przyjęto zgodnie z kierunkiem w prawo - od drzwi wejściowych.
5. Obwody wymienione w protokole spełniają wymagania dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej. Pomiarami objęto wszystkie odbiorniki wymagające ochrony p-poraż.
6. Z powodu braku dostępu nie dokonano pomiarów n/w punktów pomiarowych:
1 | Dyżurka gn.230 nr 8 | TD/A8 |  | 9 | Pom. 12 gn. DATA nr.2/2 |  |  |  |  | TBK/17
2 | Dyżurka gn.230 nr 9 | TD/A8 |  | 10 | Szatnia gn.230 nr.1 |  |  |  |  | TOS-1/15
3 | Pom. centrala gn.230 nr 4 | TD/A7 |  | 11 | Szatnia gn.230 nr.2 |  |  |  |  | TOS-1/15
4 | Pom. 6 gn.230 nr 1 | T1-B/5C |  | 12 | Szatnia gn.230 nr.3 |  |  |  |  | TOS-1/15
5 | Pom. 6A gn.230 nr 1 | T1-B/5C |  | 13 | Pom.17 gn.230 nr.1 |  |  |  |  | T-2/33
6 | Pom.6 gn.230 nr.3 | T1-B/2 |  | 14 | Pom.26 gn.230 nr.1 |  |  |  |  | T-3/30
7 | Pom.6 gn.230 nr.4 | T1-B/2 |  | 15 | Pom.26 gn.230 nr.2 |  |  |  |  | T-3/30
8 | Pom. 12 gn. DATA nr.2/1 | TBK/17 |  | 16 | Pom.27 gn.230 nr.1 |  |  |  |  | T-3/30
Wykonujący pomiary:
Prady zadzialania zabezpieczen " Ia "
Czasy wyl. " Tw "
[11 empty] | Typ | Ibn | 0.2 | 0.4 | 5
[11 empty] | S101 L6 | 6 | 31.5 | 31.5 | 31.5
[11 empty] | S101 L10 | 10 | 52.5 | 52.5 | 52.5
[11 empty] | S101 L16 | 16 | 84 | 84 | 84
[11 empty] | S101 L20 | 20 | 105 | 105 | 105
[11 empty] | S161 L6 | 6 | 31.5 | 31.5 | 31.5
[11 empty] | S161 L10 | 10 | 52.5 | 52.5 | 52.5
[11 empty] | S161 L16 | 16 | 84 | 84 | 84
[11 empty] | S161 L20 | 20 | 105 | 105 | 105
[11 empty] | S161 L25 | 25 | 131.3 | 131.3 | 131.3
[11 empty] | S161 L32 | 32 | 168 | 168 | 168
[11 empty] | S161 L40 | 40 | 210 | 210 | 210
[11 empty] | S161 L50 | 50 | 262.5 | 262.5 | 262.5
[11 empty] | S161 L63 | 63 | 330.8 | 330.8 | 330.8
[11 empty] | S163 L6 | 6 | 31.5 | 31.5 | 31.5
[11 empty] | S163 L10 | 10 | 52.5 | 52.5 | 52.5
[11 empty] | S163 L16 | 16 | 84 | 84 | 84
[11 empty] | S163 L20 | 20 | 105 | 105 | 105
[11 empty] | S163 L25 | 25 | 131.3 | 131.3 | 131.3
[11 empty] | S163 L32 | 32 | 168 | 168 | 168
[11 empty] | S163 L40 | 40 | 210 | 210 | 210
[11 empty] | S163 L50 | 50 | 262.5 | 262.5 | 262.5
[11 empty] | S163 L63 | 63 | 330.8 | 330.8 | 330.8
[11 empty] | S191 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S191 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S191 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | S191 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | S191 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S191 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S191 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | S191 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S191 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S191 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S191 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | S191 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | S191 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | S191 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S191 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S191 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S191 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S191 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S191 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S191 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S191 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | S191 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S191 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S191 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S191 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S191 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S191 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S191 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | S191 D0.3 | 0.3 | 6 | 6 | 6
[11 empty] | S191 D0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S191 D1 | 1 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S191 D2 | 2 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S191 D3 | 3 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S191 D4 | 4 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S191 D6 | 6 | 120 | 120 | 120
[11 empty] | S191 D8 | 8 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S191 D10 | 10 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S191 D13 | 13 | 260 | 260 | 260
[11 empty] | S191 D16 | 16 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S191 D20 | 20 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S191 D25 | 25 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S191 D32 | 32 | 640 | 640 | 640
[11 empty] | S191 D40 | 40 | 800 | 800 | 800
[11 empty] | S191 D50 | 50 | 1000 | 1000 | 1000
[11 empty] | S191 D63 | 63 | 1260 | 1260 | 1260
[11 empty] | S193 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S193 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S193 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | S193 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | S193 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S193 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S193 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | S193 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S193 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S193 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S193 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | S193 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | S193 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | S193 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S193 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S193 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S193 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S193 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S193 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S193 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S193 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | S193 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S193 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S193 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S193 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S193 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S193 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S193 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | S193 D0.3 | 0.3 | 6 | 6 | 6
[11 empty] | S193 D0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S193 D1 | 1 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S193 D2 | 2 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S193 D3 | 3 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S193 D4 | 4 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S193 D6 | 6 | 120 | 120 | 120
[11 empty] | S193 D8 | 8 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S193 D10 | 10 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S193 D13 | 13 | 260 | 260 | 260
[11 empty] | S193 D16 | 16 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S193 D20 | 20 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S193 D25 | 25 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S193 D32 | 32 | 640 | 640 | 640
[11 empty] | S193 D40 | 40 | 800 | 800 | 800
[11 empty] | S193 D50 | 50 | 1000 | 1000 | 1000
[11 empty] | S193 D63 | 63 | 1260 | 1260 | 1260
[11 empty] | S301 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S301 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S301 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | S301 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | S301 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S301 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S301 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | S301 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S301 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S301 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S301 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | S301 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | S301 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | S301 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S301 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S301 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S301 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S301 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S301 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S301 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S301 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | S301 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S301 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S301 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S301 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S301 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S301 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S301 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | S301 D0.3 | 0.3 | 6 | 6 | 6
[11 empty] | S301 D0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S301 D1 | 1 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S301 D2 | 2 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S301 D3 | 3 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S301 D4 | 4 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S301 D6 | 6 | 120 | 120 | 120
[11 empty] | S301 D8 | 8 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S301 D10 | 10 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S301 D13 | 13 | 260 | 260 | 260
[11 empty] | S301 D16 | 16 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S301 D20 | 20 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S301 D25 | 25 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S301 D32 | 32 | 640 | 640 | 640
[11 empty] | S301 D40 | 40 | 800 | 800 | 800
[11 empty] | S301 D50 | 50 | 1000 | 1000 | 1000
[11 empty] | S301 D63 | 63 | 1260 | 1260 | 1260
[11 empty] | S303 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S303 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S303 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | S303 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | S303 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S303 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S303 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | S303 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S303 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S303 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S303 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | S303 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | S303 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | S303 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S303 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S303 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | S303 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S303 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S303 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S303 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S303 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | S303 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S303 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S303 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | S303 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S303 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S303 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S303 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | S303 D0.3 | 0.3 | 6 | 6 | 6
[11 empty] | S303 D0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | S303 D1 | 1 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | S303 D2 | 2 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | S303 D3 | 3 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | S303 D4 | 4 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | S303 D6 | 6 | 120 | 120 | 120
[11 empty] | S303 D8 | 8 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | S303 D10 | 10 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | S303 D13 | 13 | 260 | 260 | 260
[11 empty] | S303 D16 | 16 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S303 D20 | 20 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | S303 D25 | 25 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | S303 D32 | 32 | 640 | 640 | 640
[11 empty] | S303 D40 | 40 | 800 | 800 | 800
[11 empty] | S303 D50 | 50 | 1000 | 1000 | 1000
[11 empty] | S303 D63 | 63 | 1260 | 1260 | 1260
[11 empty] | C60H B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | C60H B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | Wts 2 | 2 | 12 | 9 | 6
[11 empty] | Wts 4 | 4 | 27 | 21 | 13
[11 empty] | Wts 6 | 6 | 45 | 35 | 20
[11 empty] | Wts 10 | 10 | 55 | 45 | 28
[11 empty] | Wts 16 | 16 | 91 | 73 | 47
[11 empty] | Wts 20 | 20 | 130 | 110 | 61
[11 empty] | Wts 25 | 25 | 156 | 115 | 75
[11 empty] | Wts 32 | 32 | 203 | 160 | 110
[11 empty] | Wts 35 | 35 | 250 | 190 | 120
[11 empty] | Wts 40 | 40 | 294 | 227 | 136
[11 empty] | Wts 50 | 50 | 373 | 300 | 170
[11 empty] | Wts 63 | 63 | 513 | 430 | 230
[11 empty] | Wts 80 | 80 | 716 | 550 | 270
[11 empty] | Wts 100 | 100 | 900 | 700 | 360
[11 empty] | Wts 125 | 125 | 1377 | 980 | 480
[11 empty] | Wts 160 | 160 | 1562 | 1100 | 590
[11 empty] | Wts 200 | 200 | 2056 | 1200 | 770
[11 empty] | Wtz 2 | 2 | 19 | 17 | 9
[11 empty] | Wtz 4 | 4 | 40 | 33 | 18
[11 empty] | Wtz 6 | 6 | 63 | 51 | 28
[11 empty] | Wtz 10 | 10 | 115 | 87 | 50
[11 empty] | Wtz 16 | 16 | 200 | 170 | 90
[11 empty] | Wtz 20 | 20 | 260 | 225 | 125
[11 empty] | Wtz 25 | 25 | 340 | 270 | 160
[11 empty] | Wtz 32 | 32 | 387 | 330 | 170
[11 empty] | Wtz 35 | 35 | 460 | 370 | 200
[11 empty] | Wtz 40 | 40 | 513 | 405 | 220
[11 empty] | Wtz 50 | 50 | 665 | 550 | 300
[11 empty] | Wtz 63 | 63 | 810 | 670 | 360
[11 empty] | Wtz 80 | 80 | 1100 | 850 | 460
[11 empty] | Wtz 100 | 100 | 1450 | 1200 | 600
[11 empty] | gG 2 | 2 | 23 |  | 9.2
[11 empty] | gG 4 | 4 | 47 | 32 | 18.5
[11 empty] | gG 6 | 6 | 72 |  | 28
[11 empty] | gG 10 | 10 | 110 | 81 | 46.5
[11 empty] | gG 16 | 16 | 150 |  | 65
[11 empty] | gG 20 | 20 | 200 | 150 | 85
[11 empty] | gG 25 | 25 | 260 |  | 110
[11 empty] | gG 32 | 32 | 350 | 283 | 150
[11 empty] | gG 40 | 40 | 450 |  | 190
[11 empty] | gG 50 | 50 | 610 | 490 | 250
[11 empty] | gG 63 | 63 | 820 |  | 320
[11 empty] | gG 80 | 80 | 1100 | 908 | 425
[11 empty] | gG 100 | 100 | 1450 |  | 580
[11 empty] | gG 125 | 125 | 1910 | 1575 | 715
[11 empty] | gG 160 | 160 | 2590 |  | 950
[11 empty] | gG 200 | 200 | 3420 | 2733 | 1250
[11 empty] | gG 250 | 250 | 4500 |  | 1650
[11 empty] | gG 315 | 315 | 6000 | 4446 | 2200
[11 empty] | gG 400 | 400 | 8060 |  | 2840
[11 empty] | gM 16 | 16 | 150 |  | 65
[11 empty] | gM 20 | 20 | 200 |  | 85
[11 empty] | gM 25 | 25 | 260 |  | 110
[11 empty] | gM 32 | 32 | 350 |  | 150
[11 empty] | gM 40 | 40 | 450 |  | 190
[11 empty] | gM 50 | 50 | 610 |  | 250
[11 empty] | gM 63 | 63 | 820 |  | 320
[11 empty] | gM 80 | 80 | 1100 |  | 425
[11 empty] | gM 100 | 100 | 1450 |  | 580
[11 empty] | gM 125 | 125 | 1910 |  | 715
[11 empty] | gM 160 | 160 | 2590 |  | 950
[11 empty] | gM 200 | 200 | 3420 |  | 1250
[11 empty] | gM 250 | 250 | 4500 |  | 1650
[11 empty] | gM 315 | 315 | 6000 |  | 2200
[11 empty] | gM 400 | 400 | 8060 |  | 2840
[11 empty] | WTN00 6 | 6 | 65 | 55 | 36
[11 empty] | WTN00 10 | 10 | 106 | 90 | 53
[11 empty] | WTN00 16 | 16 | 142 | 114 | 71
[11 empty] | WTN00 20 | 20 | 174 | 145 | 88
[11 empty] | WTN00 25 | 25 | 266 | 219 | 126
[11 empty] | WTN00 32 | 32 | 317 | 267 | 159
[11 empty] | WTN00 40 | 40 | 437 | 364 | 212
[11 empty] | WTN00 50 | 50 | 576 | 502 | 282
[11 empty] | WTN00 63 | 63 | 871 | 725 | 390
[11 empty] | WTN00 80 | 80 | 1024 | 892 | 502
[11 empty] | WTN00 100 | 100 | 1274 | 1122 | 631
[11 empty] | WTN00 125 | 125 | 1820 | 1585 | 892
[11 empty] | WTN00 160 | 160 | 2755 | 2240 | 1190
[11 empty] | WTN1 6 | 6 | 65 | 55 | 36
[11 empty] | WTN1 10 | 10 | 106 | 90 | 53
[11 empty] | WTN1 16 | 16 | 142 | 114 | 71
[11 empty] | WTN1 20 | 20 | 174 | 145 | 88
[11 empty] | WTN1 25 | 25 | 266 | 219 | 126
[11 empty] | WTN1 32 | 32 | 317 | 267 | 159
[11 empty] | WTN1 40 | 40 | 437 | 364 | 212
[11 empty] | WTN1 50 | 50 | 576 | 502 | 282
[11 empty] | WTN1 63 | 63 | 871 | 725 | 390
[11 empty] | WTN1 80 | 80 | 1024 | 892 | 502
[11 empty] | WTN1 100 | 100 | 1274 | 1122 | 631
[11 empty] | WTN1 125 | 125 | 1820 | 1585 | 892
[11 empty] | WTN1 160 | 160 | 2755 | 2240 | 1190
[11 empty] | WTN1 200 | 200 | 3350 | 2819 | 1500
[11 empty] | WTN1 250 | 250 | 4217 | 3630 | 1950
[11 empty] | WTN2 125 | 125 | 1820 | 1585 | 892
[11 empty] | WTN2 160 | 160 | 2755 | 2240 | 1190
[11 empty] | WTN2 200 | 200 | 3350 | 2819 | 1500
[11 empty] | WTN2 250 | 250 | 4217 | 3630 | 1950
[11 empty] | WTN2 315 | 315 | 5957 | 5012 | 2455
[11 empty] | WTN2 400 | 400 | 7763 | 6920 | 3350
[11 empty] | WTN3 315 | 315 | 5957 | 5012 | 2455
[11 empty] | WTN3 400 | 400 | 7763 | 6920 | 3350
[11 empty] | WT1/F 25 | 25 | 238 | 215 | 100
[11 empty] | WT1/F 32 | 32 | 304 | 243 | 128
[11 empty] | WT1/F 40 | 40 | 380 | 304 | 160
[11 empty] | WT1/F 50 | 50 | 475 | 380 | 200
[11 empty] | WT1/F 63 | 63 | 599 | 479 | 252
[11 empty] | WT1/F 80 | 80 | 760 | 608 | 320
[11 empty] | WT1/F 100 | 100 | 950 | 760 | 400
[11 empty] | WT1/F 125 | 125 | 1188 | 950 | 500
[11 empty] | WT1/F 160 | 160 | 1520 | 1216 | 640
[11 empty] | WT1/F 200 | 200 | 1900 | 1520 | 800
[11 empty] | WT1/F 250 | 250 | 2375 | 1900 | 1000
[11 empty] | WT00/T 6 | 6 | 60 | 50 | 28
[11 empty] | WT00/T 10 | 10 | 100 | 80 | 47
[11 empty] | WT00/T 16 | 16 | 150 | 130 | 75
[11 empty] | WT00/T 20 | 20 | 240 | 200 | 110
[11 empty] | WT00/T 25 | 25 | 250 | 220 | 125
[11 empty] | WT00/T 32 | 32 | 330 | 398 | 160
[11 empty] | WT00/T 40 | 40 | 450 | 370 | 200
[11 empty] | WT00/T 50 | 50 | 510 | 430 | 230
[11 empty] | WT00/T 63 | 63 | 600 | 500 | 300
[11 empty] | WT00/T 80 | 80 | 850 | 700 | 370
[11 empty] | WT00/T 100 | 100 | 1250 | 1000 | 540
[11 empty] | WT00/T 125 | 125 | 1600 | 1300 | 650
[11 empty] | WT1/T 6 | 6 | 60 | 48 | 28
[11 empty] | WT1/T 10 | 10 | 110 | 85 | 49
[11 empty] | WT1/T 16 | 16 | 200 | 160 | 85
[11 empty] | WT1/T 20 | 20 | 230 | 200 | 210
[11 empty] | WT1/T 25 | 25 | 300 | 240 | 140
[11 empty] | WT1/T 32 | 32 | 400 | 330 | 160
[11 empty] | WT1/T 40 | 40 | 470 | 400 | 230
[11 empty] | WT1/T 50 | 50 | 630 | 500 | 250
[11 empty] | WT1/T 63 | 63 | 900 | 700 | 370
[11 empty] | WT1/T 80 | 80 | 1000 | 800 | 420
[11 empty] | WT1/T 100 | 100 | 1400 | 1100 | 590
[11 empty] | WT1/T 125 | 125 | 1800 | 1500 | 790
[11 empty] | WT1/T 160 | 160 | 2200 | 1600 | 950
[11 empty] | WT1/T 200 | 200 | 2800 | 2300 | 1200
[11 empty] | WT1/T 250 | 250 | 3800 | 3000 | 1600
[11 empty] | WT2/T 125 | 125 | 1800 | 1500 | 790
[11 empty] | WT2/T 160 | 160 | 2200 | 1600 | 950
[11 empty] | WT2/T 200 | 200 | 2800 | 2300 | 1200
[11 empty] | WT2/T 250 | 250 | 3800 | 3000 | 1600
[11 empty] | WT2/T 315 | 315 | 5000 | 4000 | 2300
[11 empty] | WT2/T 400 | 400 | 6500 | 5400 | 2700
[11 empty] | WT3/T 315 | 315 | 5000 | 4000 | 2300
[11 empty] | WT3/T 400 | 400 | 6500 | 5400 | 2700
[11 empty] | P121 L10 | 10 | 52.5 | 52.5 | 52.5
[11 empty] | P121 L16 | 16 | 84 | 84 | 84
[11 empty] | P191 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | G61 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | G61 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | G61 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | G61 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | G61 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | G61 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | G61 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | G61 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | G61 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | G61 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | G61 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | G61 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | G61 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | G61 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | G61 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | G61 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | G61 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | G61 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | G61 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | G61 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | G61 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | G61 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | G61 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | G61 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | G61 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | G61 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | G61 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | G61 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | G63 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | G63 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | G63 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | G63 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | G63 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | G63 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | G63 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | G63 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | G63 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | G63 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | G63 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | G63 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | G63 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | G63 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | G63 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | G63 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | G63 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | G63 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | G63 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | G63 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | G63 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | G63 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | G63 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | G63 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | G63 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | G63 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | G63 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | G63 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | CLS6 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | CLS6 B8 | 8 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | CLS6 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | CLS6 B13 | 13 | 65 | 65 | 65
[11 empty] | CLS6 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | CLS6 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | CLS6 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | CLS6 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | CLS6 B40 | 40 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | CLS6 B50 | 50 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | CLS6 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | CLS6 C0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3
[11 empty] | CLS6 C0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5
[11 empty] | CLS6 C1 | 1 | 10 | 10 | 10
[11 empty] | CLS6 C2 | 2 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | CLS6 C3 | 3 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | CLS6 C4 | 4 | 40 | 40 | 40
[11 empty] | CLS6 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | CLS6 C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | CLS6 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | CLS6 C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | CLS6 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | CLS6 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | CLS6 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | CLS6 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | CLS6 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | CLS6 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | CLS6 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | CKN6 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | CKN6 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | CKN6 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | CKN6 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | CKN6 B32 | 32 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | CKN6 B63 | 63 | 315 | 315 | 315
[11 empty] | CKN6 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | CKN6 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | CKN6 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | CKN6 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | CKN6 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | CKN6 C40 | 40 | 400 | 400 | 400
[11 empty] | CKN6 C50 | 50 | 500 | 500 | 500
[11 empty] | CKN6 C63 | 63 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | P312 B6 | 6 | 30 | 30 | 30
[11 empty] | P312 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | P312 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | P312 B20 | 20 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | P312 B25 | 25 | 125 | 125 | 125
[11 empty] | P312 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | P312 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | P312 C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | P312 C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | AD960 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | AD960 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | DO1 6 | 6 | 60 | 50 | 25
[11 empty] | DO1 10 | 10 | 87 | 75 | 44
[11 empty] | DO1 16 | 16 | 134 | 116 | 67
[11 empty] | DO2 20 | 20 | 173 | 145 | 82
[11 empty] | DO2 25 | 25 | 229 | 202 | 110
[11 empty] | DO2 32 | 32 | 268 | 228 | 132
[11 empty] | DO2 40 | 40 | 424 | 348 | 202
[11 empty] | DO2 35 | 35 | 335 | 275 | 155
[11 empty] | DO2 50 | 50 | 533 | 486 | 246
[11 empty] | DO2 63 | 63 | 735 | 628 | 338
[11 empty] | CH14 25 | 25 | 203 | 175 | 89
[11 empty] | K60N C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | K60N C8 | 8 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | K60N C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | K60N C13 | 13 | 130 | 130 | 130
[11 empty] | K60N C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | K60N C20 | 20 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | K60N C25 | 25 | 250 | 250 | 250
[11 empty] | K60N C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | S163 K10 | 10 | 100 | 100 | 70
[11 empty] | S163 K16 | 16 | 160 | 160 | 112
[11 empty] | S163 K20 | 20 | 200 | 200 | 140
[11 empty] | MB110 B10 | 10 | 50 | 50 | 50
[11 empty] | MB116 B16 | 16 | 80 | 80 | 80
[11 empty] | MC110 C16 | 16 | 160 | 160 | 160
[11 empty] | SSY61 C6 | 6 | 60 | 60 | 60
[11 empty] | SSY61 C10 | 10 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | S320 C32 | 32 | 320 | 320 | 320
[11 empty] | SSY61 C16 | 16 | 160 | 160 | 160

## Pr_W
|  | PROTOKÓŁ NR |  | 0
SPRAWDZENIE DZIAŁANIA WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPORAŻENIOWYCH
RÓŻNICOWO-PRĄDOWYCH I CIĄGŁOŚCI ŻYŁ OCHRONNYCH
Data badań
0
Zleceniodawca: |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP-OPOLE
KPP Kluczbork
Obiekt: |  | Kluczbork
ul. Katowicka 14
Sprawdzenie działania wyłączników wykonano miernikiem: MPI 511 nr 520711
Sprawdzenie ciągłości żył ochronnych wykonano miernikiem: MPI-511 nr 520711
Prądy zadziałania
Prąd zadziałania WRP [Ia] typu AC powinien mieścić się w zakresie 50 - 100% znamionowego
prądu różnicowego [Idn].
Prąd zadziałania WRP [Ia] typu A powinien mieścić się w zakresie 35 - 140% znamionowego
prądu różnicowego[Idn].
Czas zadziałania
Wymagany czas wyłączenia WRP ogólnego typu [ta] nie powinien przekraczać 200 ms.
[ts] - zmierzony czas wyłączenia WRP.
Napięcie dotykowe
Napięcie dotykowe [Ub] w zależności od warunków środowiskowych nie powinno być większe
niż 50 lub 25 V.
Kontrola testu
Kontrola testu pozytywna - gdy naciśnięcie [Test] spowodowało wyzwolenie WRP.
Niskonapięciowy pomiar ciąglości obwodu
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego wykonano prądem 200 mA w dwóch kierunkach.
Wyniki pomiarów |  |  |  |  | Dopuszczalne nap. dotykowe = 50 V
Lp | Miejsce zainstalowania | Typ i nr. wyłącznika | Idn | Ia | ta | ts | Ub | kontrola | OCENA
| obwód, charakter | Ozn. w dokum. | [mA] | [mA] | [ms] | [ms] | [V] | testu
1 | Tablica RG - obw.5 | P302 40/0,3A typ "AC" | 300
2 | Tablica RG - obw.7 | P304 40/0,3A typ "AC" | 300
3 | Tablica RG - obw.9 | P304 40/0,3A typ "AC" | 300
4 | Tablica RG - obw.11 | P304 40/0,3A typ "AC" | 300
5 | Tablica RG - obw.13 | P304 40/0,3A typ "AC" | 300
6 | Tablica RG - obw.15 | P304 40/0,3A typ "AC" | 300
7 | Tablica RG - obw.17 | P304 40/0,3A typ "AC" | 300
8 | Tablica RG - obw.19 | P304 40/0,3A typ "AC" | 300
9 | Tablica TNG - obw.1 | RCBO B6/0,03A typ "AC" | 30
10 | Tablica TNG - obw.2 | RCBO B6/0,03A typ "AC" | 30
11 | Tablica TNG - obw.3 | RCBO B6/0,03A typ "AC" | 30
12 | Tablica TNG - obw.4 | RCBO B6/0,03A typ "AC" | 30
13 | Tablica TP-1 - obw.3 | P304 25/0,03A typ "AC" | 30
14 | Tablica TP-1 - obw.10 | P304 25/0,03A typ "AC" | 30
15 | Tablica T-1/A - obw.4 | P304 40/0,03A typ "AC" | 30
16 | Tablica T-1/A - obw.10 | P304 40/0,03A typ "AC" | 30
17 | Tablica T-1/A - obw.16 | P312 B10/0,03A typ "AC" | 30
18 | Tablica T-1/B - obw.1 | CH 440J 40/0,03A typ "A" | 30
| Tablica T-1/B - obw.14 | P304 40/0,03A typ "AC" | 30
19 | Tablica T-1/C - obw.1 | P304 40/0,03A typ "AC" | 30
20 | Tablica TGW-2 - obw.4 | P312 B6/0,03A typ "AC" | 30
21 | Tablica T-2 - obw.13-16 | P304 25/0,03A typ "AC" | 30
22 | Tablica T-2 - obw.25-28 | P304 25/0,03A typ "AC" | 30
23 | Tablica T-2 - obw.37-38 | P302 40/0,03A typ "AC" | 30
24 | Tablica T-2 - obw.40-41 | P302 40/0,03A typ "AC" | 30
25 | Tablica T-2 - obw.43-44 | P302 40/0,03A typ "AC" | 30
27 | Tablica T-3A - obw.1-4 | P304 25/0,3A typ "AC" | 300
28 | Tablica T-3A - obw.13-16 | P304 25/0,3A typ "AC" | 300
26 | Tablica T-3 - obw.13-16 | P304 25/0,03A typ "AC" | 30
27 | Tablica T-3 - obw.25-28 | P304 25/0,03A typ "AC" | 30
28 | Tablica T-3 - obw.37-38 | P302 40/0,03A typ "AC" | 30
29 | Tablica T-3 - obw.40-41 | P302 40/0,03A typ "AC" | 30
30 | Tablica TGW-1 - obw.5 | P312 B16/0,03A typ "AC" | 30
31 | Tablica TOS-1 - obw.10 | P304 25/0,03A typ "AC" | 30
32 | Tablica TOS-1 - obw.14 | P304 25/0,03A typ "AC" | 30
33 | Tablica TPd1 - obw.13-16 | P304 25/0,03A typ "AC" | 30
34 | Tablica TPd2 - obw.13-16 | P304 25/0,03A typ "AC" | 30
35 | Tablica RNG2 - obw.2 | FI 25/0,03A typ "AC" | 30
36 | Tablica TK - obw.01 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
37 | Tablica TK - obw.02 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
38 | Tablica TK - obw.03 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
39 | Tablica TK - obw.04 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
40 | Tablica TK - obw.05 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
41 | Tablica TK - obw.06 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
42 | Tablica TK - obw.07 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
43 | Tablica TK - obw.08 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
44 | Tablica TK - obw.09 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
45 | Tablica TK - obw.10 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
46 | Tablica TK - obw.11 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
47 | Tablica TK - obw.12 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
48 | Tablica TK - obw.13 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
49 | Tablica TK - obw.14 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
50 | Tablica TK - obw.15 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
51 | Tablica TK - obw.16 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
52 | Tablica TK - obw.17 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
53 | Tablica TK - obw.18 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
54 | Tablica TK - obw.19 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
55 | Tablica TK - obw.20 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
56 | Tablica TK - obw.21 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
57 | Tablica TK - obw.22 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
58 | Tablica TK - obw.23 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
59 | Tablica TK - obw.24 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
60 | Tablica TK - obw.25 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
61 | Tablica TK - obw.26 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
62 | Tablica TK - obw.27 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
63 | Tablica TK - obw.28 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
64 | Tablica TK - obw.29 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
65 | Tablica TK - obw.30 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
66 | Tablica TK - obw.31 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
67 | Tablica TK - obw.32 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
68 | Tablica TK - obw.33 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
69 | Tablica TK - obw.34 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
70 | Tablica TK - obw.35 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
71 | Tablica TK - obw.36 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
72 | Tablica TK - obw.37 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
73 | Tablica TK - obw.38 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
74 | Tablica TK - obw.39 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
75 | Tablica TK - obw.40 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
76 | Tablica TK - obw.41 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
77 | Tablica TK - obw.42 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
78 | Tablica TK - obw.43 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
79 | Tablica TK - obw.44 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
80 | Tablica TK - obw.45 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
81 | Tablica TK - obw.46 | AD960G C10/0,03A typ "A" | 30
82 | Tablica TB - obw.8-9 | CFI6 25/0,03A "AC" | 30
83 | Tablica TB - obw.13-16 | CFI6 25/0,03A "AC" | 30
84 | Tablica TB - obw.20-21 | CKN6 B20/0,03A "AC" | 30
85 | Tablica TBK - obw.13-16 | CFI6 25/0,03A "AC" | 30
86 | Tablica RWP - obw.6 | CFI6 25/0,03A "AC" | 30
87 | Tablica RWP - obw.11 | CFI6 25/0,03A "AC" | 30
88 | Tablica T-STOL - obw.1 | DFS4 25/0,03A "AC" | 30
Orzeczenie, uwagi i wnioski:
WyłącznikI z pozycji…………………….są sprawne. Ciągłość żył ochronnych zachowana.
Pomiarami objęto wszystkie wyłączniki różnicowo-prądowe w badanym obiekcie.
W wynikach pomiaru uwzględniono błędy pomiarowe mierników i czynniki wpływające
na dokładność pomiaru.
W związku z brakiem możliwości pomiaru nie sprawdzono w/n RCD:
1 | Tablica T-3A - obw.1-4 | P304 25/0,3A typ "AC"
2 | Tablica T-3A - obw.13-16 | P304 25/0,3A typ "AC"
Wykonujący pomiary:

## Norm
Akty prawne i dokumenty normalizacyjne
1. | Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623.
2. | Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz. U. z 2011 r. Nr 135, poz. 789.
3. | Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844.
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach energetycznych.
5. | Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
6. | Rozporządzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających
szczególnej sprawności psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287.
7. | Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz.U. nr 141 z 2005 r. poz. 1189.
8. | Rozporządzenia MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej
kontroli metrologicznej oraz przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia
typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z poźn.zm.).
9. | PN-EN 61557 - Dobór przyrządów pomiarowych oraz urządzeń.
10. | Rozporządzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.
11. | PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6. Sprawdzenie.
12. | PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
13. | PN-IEC 60050-95:2001 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.
14. | PN-IEC 60050-826:2007P - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
15. | PN-EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
16. | PN-IEC 60038:1999 - Napięcia znormalizowane IEC.
17. | PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
18. | PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.
19. | PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
20. | PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Część 2: Symbole elementów,
symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego przeznaczenia.
21. | PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych.
22. | PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urządzeniach. Część 1: Przegląd i zastosowanie.
23. | PN-IEC 742:1997 - Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa - Wymagania.
24. | PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.
25. | PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
26. | PN-EN 60745-1:2006 - Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania.
Część 1: Wymagania ogólne.
27. | PN-88/E-08400-10 - Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania.
Badania kontrolne w czasie eksploatacji.
28. PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.
29. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).

## Pr_OG
PROTOKÓŁ NR
OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ N/N
Data oględzin |  |  |  | Rodzaj oględzin : | OKRESOWE
Zleceniodawca : |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP OPOLE
KPP Kluczbork
Obiekt : |  | Kluczbork
ul. Katowicka 14
Oględziny badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono przed przystąpieniem do wykonywania prób i
pomiarów oraz podczas wykonywania prób i pomiarów w oparciu o postanowienia przepisów aktów
prawnych i dokumentów normalizacyjnych wymienionych na stronie "Akty prawne i dokumenty normalizacyjne"
Podczas przeprowadzania oględzin sprawdzono w szczególności:
Lp. | Przedmiot oględzin |  |  |  |  | Ocena
1 | Sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
2 | Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów środowiskowych
3 | Oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
4 | Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych
5 | Oznaczenia przewodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i innych elem. instalacji
6 | Sprawdzenie zainstalowanych przewodów, urządzeń zabezpieczających i odłączaj na zgodność z projektem.
7 | Poprawność połączeń przewodów
8 | Stan urządzeń - brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczństwa
9 | Sprawdzenie dostępu do urządzeń dla wygodnej ich obsługi, konserwacji i napraw
Wynik oględzin jest:
Oględziny przeprowadzili:

## Metryka
METRYKA URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO
Data wykonania:
Zleceniodawca : |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP OPOLE
KPP Kluczbork
Obiekt : |  | Kluczbork
ul. Katowicka 14
1. Opis obiektu budowlanego
a) | rodzaj obiektu: |  |  | wolnostojący - 4-kondynacyjny
b) | pokrycie dachu: |  |  | papa, część - RD i świetlica - blacha
c) | konstrukcja dachu: |  |  | płaski, betonowy
d) | ściany: |  |  | murowane z cegły
2. Rodzaj wymaganej ochrony dla w/w obiektu: podstawowa
3. Opis urządzenia piorunochronnego
a) | zwody: |  |  |  | drut DFeZn 7mm, 8mm
b) | przewody odprowadzające: |  |  |  | drut DFeZn 7mm, 8mm
c) | zaciski probiercze: |  |  |  | 1-częściowe, 2-śrubowe (drut, bednarka)
d) | przewody uziemiające: |  |  |  | płaskownik FeZn 30x3
e) | uziomy: |  |  |  | płaskownik FeZn 30x3
f) | złącza zwodów i przewodów odprowadzających: |  |  |  | krzyżowe
4. Schemat urządzenia piorunochronnego: w załączeniu
5. Rodzaj gruntu: |  |  | mieszany
6. Rezystywność gruntu: |  |  | 80 Wm
7. Wymagana przez przepisy rezystancja uziemienia wynosi: 30 W
Opis i schemat wykonał:

## Pr_Bad
|  | Protokół z badań urządzenia piorunochronnego nr |  | 0
Data badań : |  | 0 | Rodzaj pomiarów : | Okresowe
Zleceniodawca : |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP OPOLE
KPP Kluczbork
Obiekt : |  | Kluczbork
ul. Katowicka 14
Rodzaj wykonanych badań:
1. | Oględziny części nadziemnej:
2. | Sprawdzenie wymiarów:
3. | Sprawdzenie stanu uziomów:
4. | Kontrola połączeń galwanicznych:
5. | Pomiar rezystancji uziemień:
Przyrząd do pomiaru rezystancji uziemień:
Orzeczenie, uwagi i wnioski:
Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono:
Uznać urządzenie piorunochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami:
PN-86/E-05003/01; PN-IEC 61024-1; PN-EN 62305
Wykonujący badania:
Note on D8: KWP OPOLE:

## Pr_Pom
PROTOKÓŁ Z POMIARÓW URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO
Data badań : |  |  |  | Rodzaj pomiarów : | okresowe
Zleceniodawca : |  |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP OPOLE
KPP Kluczbork
Obiekt : |  |  | Kluczbork
ul. Katowicka 14
1. Warunki atmosferyczne podczas wykonywania pomiarów:
a) temperatura:
b) wilgotność gruntu:
2. Przyrząd do pomiaru rezystancji uziemień:
3. Pomiar rezystywności gruntu:
a) pomiar wykonano metodą pomiarową techniczną, zgodnie ze schematem układu
pomiarowego jak niżej:
MRU-101
|  |  | E | ES | S | H
b) zgodnie z usytuowaniem sond pomiarowych jak niżej:
| c) Rezystywność gruntu wynosi: |  |  | 80 Wm
4. Pomiar rezystancji uziomów:
a) pomiar wykonano metodą pomiarową techniczną, zgodnie ze schematem układu
pomiarowego jak niżej:
b) tabela pomiarów:
Uwzględniono współczynnik poprawkowy "kp"=1,8
| Lp. | Nr uziomu | Rezystancja uziomu |  | Ocena pomiaru
|  |  | zmierzona [W] | wymagana [W]
| 1 | Z1 |  | 30
| 2 | Z2 |  | 30
| 3 | Z3 |  | 30
| 4 | Z4 |  | 30
| 5 | Z5 |  | 30
| 6 | Z6 |  | 30
| 7 | Z7 |  | 30
| 8 | Z8 |  | 30
5. Pomiary kontrolne połączeń:
a) pomiar wykonano metodą pomiarową techniczną,
b) tabela pomiarów:
| Lp. | Nr punktów | Rezystancja połączenia części |  | Ocena pomiaru
|  | pomiarowych | podziemnej [W] | nadziemnej [W] | Uwagi
| 1 | Z1-Z2
| 2 | Z2-Z3
| 3 | Z3-Z4
| 4 | Z4-Z5
| 5 | Z5-Z6
| 6 | Z6-Z7
| 7 | Z7-Z8
| 8 | Z8-Z1
6. Wykonujący badania:
d
d
d
H
S
ES
E
Z2
Z1
Z8
Z7
Z5
WEJŚCIE
Z3
Z4
Z6
ZU
Z2
Z1
Z8
Z7
Z5
WEJŚCIE
Z3
Z4
Z6
ZU

## P_Uz
PROTOKÓŁ NR
BADANIE URZĄDZENIA UZIEMIAJĄCEGO
I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
Data badań
Zleceniodawca: |  | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA KWP-OPOLE
KPP Kluczbork
Obiekt: |  | Kluczbork
ul. Katowicka 14
Rodzaj badania : Okresowe
Skrócony opis techn. instalacji uziemiającej
i połączeń wyrównwczych
Rodzaj uziemienia : Ochronne, wyrównwcze
( robocze, ochronne, wyrównawcze, odgromowe )
Celem badań jest upewnienie się, że rezystancja instalacji ochronnych spełnia
wymagania norm:
- uziemienie - PN-HD 60364-5-64
- połączenia wyrównawcze - PN-HD 60364-6-61
Charakter uziemienia :
Miejscowe szyny połączeń wyrównawczych - szyna OBO
Uziemienia ochronne - ZŁ, UO
Rodzaj gruntu: mieszany
Pomiar rezystancji
Wilgotność gruntu podczas badania uziemień : wilgotny
( suchy, wilgotny, mokry )
Opis metody pomiarowej : |  | techniczna
Wyniki pomiarów rezystancji uziomów i ocena :
Lp. | Oznaczenie badanego urządzenia | Rezystancja uziomu /PW [ Ω ] |  |  |  | Ocena
|  | zmierz. | k | rzeczyw. | wymagana
1 | szyna MSPW - kuchnia areszt |  |  |  | 10
2 | sszyna MSPW - WC parter |  |  |  | 10
3 | szyna MSPW- WC1 I p. |  |  |  | 10
4 | szyna MSPW - WC2 I p. |  |  |  | 10
5 | szyna MSPW - WC1 II p. |  |  |  | 10
6 | szyna MSPW - WC2 II p. |  |  |  | 10
7 | szyna MSPW - pom. centrala |  |  |  | 10
8 | Uziom ochronny ZO |  |  |  | 10
9 | Uziom ochronny ZŁ |  |  |  | 10
" k " - współczynnik korekcyjny uwzględniający wilgotność gruntu
Przyrządy pomiarowe :
Orzeczenie, uwagi i wnioski :
Uziomy (ochrone i połączenia wyrównawcze) ………………….spełniają wymagania norm.
Wykonujący pomiary :

## RG
"RG"
| T275 | T275 | T275 | T275 | FR 303 125A |  | S301 B6 | S301C63 | S301C63 | S301C63 |  |  | S320 C32 |  | P302 40/0,03 AC |  | S321 C32
|  | 1 |  |  |  | 2 | 2A |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6
| P304 40/03 AC |  |  |  | S320 C32 |  | P304 40/03 AC |  |  |  | S320 C32 |  | P304 40/03 AC |  | S320 C32
|  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12
| P304 40/03 AC |  |  |  | S320 C32 |  | P304 40/03 AC |  |  |  | S320 C32 |  | P304 40/03 AC |  | LR 603 32
|  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 16 |  | 17 |  | 18
| P304 40/03 AC |  |  |  | S320 C32 | [5 empty] | S320 C32 |  | S320 C32 |  | P304 40/03 AC
|  | 19 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 22 |  | 23 |  | 24
1 - Ochronniki
2 - Wyłącznik główny
2A - Archiwum - wentylator
3 - UPS ELTEK
4 - Zabezpieczenie tablicy TOS-1
5 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw."6" tablicy TGW-1
6 - Zabezpieczenie tablicy TGW-1
7 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw."8" tablicy T-2
8 - Zabezpieczenie tablicy T-2
9 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw."10" tablicy T-3
10 - Zabezpieczenie tablicy T-3
11 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw."12" tablicy TD
12 - Zabezpieczenie tablicy TD
13 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw."14" tablicy T-1
14 - Zabezpieczenie tablicy T-1
15 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw."16" tablicy UPS
16 - Rezerwa
17 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw."18" tablicy TK
18 - Zabezpieczenie tablicy TK
19 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw."20" tablicy TP-1
20 - Zabezpieczenie tablicy TP-1
21 - Rezerwa
22 - Zabezpieczenie tablicy TB (Ruch Drogowy)
23 - Zabezpieczenie warsztatu
24 - Wyłącznik różnicowoprądowy nie połaczony

## TD
TD
A | S191 B16 | S191 B16 | S191 B16 | S191 B16 | S191 B16 | S191 B16 | S191 B16 | S191 B16 | S191 B16 | S191 B16 | S191 B10 | S191 B10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
B | FR 104 100A |  |  | S191 B20 |  | AS - B |  |  |  | ER111 16A | S191 B16 | S191 B16
| 1 ÷ 4 |  |  | 5 |  | 6 | A |  |  | 6 | 7 | 8
A
1 - Gn.230: dyżurka gn. stołu nr.3, 4, 5
2 - Gn.230: dyżurka gn. stołu nr.1, 2
3 - Gn.230: dyżurka gn. stołu nr.6, 7, 8
4 - Gn.230: dyżurka gn. nr.5, 6, 7
5 -
6 - Gn.230: dyżurka gn. nr.1, 2, 3
7 - Gn.230: centrala, szatnia, pom. szyfrów
8 - Gn.230: dyżurka gn. nr.8, 9
9 - rezerwa
10 - trafo. elektrozamka, wentylator na dyżurce, centr. alar. pom. łączności
11 - Ośw: dyżurka
12 - Ośw: centrala, szatnia, pom. szyfrów,
sterowanie stycznika oświetlenia awaryjnego
B
1÷ 4 - rozłącznik FR104
5 - Gn.230: dyżurka gn. nr.4
6A - automat zmierzchowy
6 - stycznik ośw. zew. placu
7 - Ośw: zewnętrzne placu
8 - monitoring miasta w pom. łączności
- | 4xGn. 230 (zestaw) pod stołem dyżurka

## TP-1
TP-1
FR 303 63A |  | T275 | T275 | T275 | T275 | S301 B20
| 1 |  | 2 |  |  | 2A
P304 25/0,03 AC |  |  | S301 B10 | S301 B10 | AS - B |  | S301 B6 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10
| 3 |  | 4 | 5 | 5A |  | 6 | 7 | 8 | 9
P304 25/0,03 AC |  |  | S301 B10 | S301 B16 | S301 B10
| 10 |  | 11 | 12 | 13
1 - Wyłącznik główny
2 - Ochronniki
2A - Rezerwa
3 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 4-9
4 - Ośw: komunikacyjne, awaryjne klatka schodowa 2
5 - Ośw: klatka schodowa 2
5a - aut. schodowy
6 - Ośw: pom. konserwatora, BHP, mag. druków,
7 - Ośw: korytarz obok RG, archiwum, mag. broni
8 - Gn.230: bojler WC konserwatora
9 - Ośw: magazyn przy kotłowni, kotłownia
10 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 11-13
11 - Gn.230: magazyn przy kotłowni
12 - Gn.230: pom. konserwatora
13 - Gn.230: kotłownia, archiwum, mag. broni

## T1-A
T-1/A
| FR 303 100A |  |  | LK 713 |  | 4xV20-C
|  | 1 |  | 2 |  | 3
| P304 40/0,03 AC |  |  |  | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10
|  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| P304 40/0,03 AC |  |  |  | S301 B10 | S301 B10 | LP 312 | S301 B10 | LP 312
|  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| P312 B10/0,03 AC |  | LP 312
|  | 16 | 17
1 - Wyłącznik główny
2 - kontrola faz
3 - Ochronniki
4 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 5-9
5 - Ośw: cela 1
6 - Ośw: cela 2
7 - Ośw: cela 3
8 - Ośw: cela 4
9 - Ośw: cela 5
10 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 11-15
11 - Ośw: pom. 7, 8, 9, 10, 11
12 - Ośw: pom.6
13 - test ośw. awaryjnego pom.6
14 - Ośw: pom. 12, 13, 13a, 15, 16, 17
15 - test ośw. awaryjnego pom.12
16 - Ośw: korytarz
17 - test ośw. awaryjnego korytarza

## T1-B
T-1/B
| CH 440J 40/0,03A |  |  | S301 B16 | S301 B16 | S301 B16 | S301 B16 | S301 B16 | S301 B10 | S301 B10
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5A | 5B | 5C
| WP 25 |  | M 250 |  |  | SM 300 25A |  | S301 B6
|  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
| WP 25 |  | M 250 |  |  | SM 300 25A |  | S301 B6
|  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13
| CFI 6 40/0,03 AC |  |  | S301 B16 | S301 B16 | S301 B16 | S301 B16 | S301 B25
|  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 2-5C
2 - Gn.230: pom.6
3 - Gn.230: pom.17, 12 gn. nr.1, 2, 3, 4, 5, 6
4 - Gn.230: pom.7 gn. nr.1,2
5 - Gn.230: pom. 7 gn. nr.3, 4, 5, 6, 8, 9
5A - Gn.230: pom.2, 2A, 2B
5B - Gn.230: pom.3, 4
5C - Gn.230: pom.5, 6
6 - Wyłącznik wentylatora 1
7 - Zabezpieczenie termiczne wentylatora 1
8 - Stycznik wentylatora 1
9 - Zabezpieczenie sygnalizacji świetlnej wentylatora 1 (profos)
10 - Wyłącznik wentylatora 2
11 - Zabezpieczenie termiczne wentylatora 2
12 - Stycznik wentylatora 2
13 - Zabezpieczenie sygnalizacji świetlnej wentylatora 2 (profos)
14 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 15-19
15 - Rezerwa
16 - Podgrzewacz wody pom.17 (WC)
17 - Gn.230: pom.7 gn. nr.7 (bojler)
18 - pom.11 szafka (zakończony puszką bez podgrzewacza)
19 - Podgrzewacz wody WC obok dyżurki

## T1-C
T-1/C
| P304 40/0,03 AC |  | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | AS - B
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 2-6A
2 - Ośw: pom. 2, 2A, 2B
3 - Ośw: pom. 3, 4, 5, 6,A
4 - Ośw: Awaryjne korytarz parter
5 - Ośw: Korytarz, wejście, WC, wejście na zewnątrz
6 - Ośw: Klatka schodowa wejście
7 - Aut. schodowy

## TGW-2
TGW-2
| FR 63A | DEHN DR230 |  | LK | P312 B6/0,03A |  | S301 C1 | TRAFO CAM 230/24
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10
| S301 C2 | TRAFO CAM 230/24 |  |  |  |  | ZASILACZ PULSAR MSRD 2012
| 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 | 15
|  |  | S301 B6 | S301 B6 |  |  | Zasilacz ZS-2
| 16 |  | 17 | 18 |  |  |  | 19
1 - Wyłącznik główny
2 - Ochronniki
3 - kontrola faz
4 - Gniazda systemu dozoru u profosa pom.12 gn. nr.7, 8, 9
5 - Zabezpieczenie transformatora obw.6
6 - Transformator kamer 1, 2
7 ÷ 10 Listwa zasilająca kamery
11 - Zabezpieczenie transformatora obw.12
12 - Transformator kamer
13 ÷15 Zasilacz PULSAR MSRD 2012
17 - Zasilanie T1-A pom.13 | [6 empty] | sterowanie alarmowe i przyzywowe w celach
18 - Zasilanie T1-P pom.13 | [6 empty] | sterowanie alarmowe i przyzywowe w celach
19 - Zasilacz
LISTWA ZASILAJĄCA KAMERY

## T-2
T-2 ( I piętro)
| FR 303 100A |  |  | DEHN T 275
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| P304 25/0,03 AC |  |  |  | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| P304 25/0,03 AC |  |  |  | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| P302 40/0,03A AC |  | S301 B25 | P302 40/0,03A AC |  | S301 B25 | P302 40/0,03A AC |  | S301 B25
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1-3 - Wyłącznik główny
4-7 - Ochronniki
13-16 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 17-24
17 - Ośw: korytarz, WC1, WC2
- AW półpiętro parter - I piętro, kl. schodowa
18 - Ośw: awaryjne korytarza
19 - Ośw: pom. 8, 8A, 8B
20 - Ośw: pom. 9, 9A, 9B, 9C, 10
21 - Ośw: pom. 11, 12, 13
22 - Ośw: pom. 14, 15, 16
23 - Ośw: pom. 17, 17A, 17B, 18
24 - Ośw: pom. 19,19A, 20
25-28 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 29-34
29 - Gn.230: pom.8, 8A, 8B
30 - Gn.230: pom.10, 9, 9a, 9b, 9c gn. nr. 1, 2, 3
31 - Gn.230: pom.11, 12, 13
32 - Gn.230: pom.14, 15, 16
33 - Gn.230: pom.17, 17A, 17B, 18
34 - Gn.230: pom.19, 19A, 20
37-38 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 39
39 - Gn.230: WC2
40-41 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 42
42 - Gn.230: WC1
43-44 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 45
45 - Gn.230: pom.9c gn. nr.nr.4

## T-3
T-3 ( II piętro )
| DEHN T 275 |  |  |  | FR 303 100A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| P304 25/0,03 AC |  |  |  | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| CFI 6 40/0,03 AC |  |  |  | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| P302 40/0,03 AC |  | S301 B25 | P302 40/0,03 AC |  | S301 B25
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1-4 - Ochronniki
5-7 - Wyłącznik główny
13-16 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 17-24
17 - Ośw: korytarz, WC1, WC2
18 - Ośw: awaryjne korytarza II piętro
19 - Ośw: pom. 24, 25, 25A
20 - Ośw: pom. 26, 27, 28
21 - Ośw: pom. 29, 30, 31
22 - Ośw: pom. 32, 33, 34
23 - Ośw: pom. 35, 36, 37, 38
24 - Ośw: pom. 39, 40, 41, 41A
25-28 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 29-34
29 - Gn.230: pom.24, 25, 25A
30 - Gn.230: pom.26, 27, 28
31 - Gn.230: pom.29, 30, 31
32 - Gn.230: pom.32, 33, 34
33 - Gn.230: pom.35, 36, 37, 38
34 - Gn.230: pom.39, 40, 41, 41A
37-38 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 39
39 - Gn.230: WC2
40-41 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 42
42 - Gn.230: WC1

## T3A
T3A
| P304 25/0,03 AC |  |  |  | S303 B16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| P304 25/0,03 AC |  |  |  | S303 B16
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1-4 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 5-7
5-7 - Zasilanie tablicy strych 1
13-16 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 17-19
17-19 - Zasilanie tablicy strych 2

## TGW-1
TGW-1
| FR301 63A |  | DEHN 275
| 1 | 2 | 3
| DEPKT 63A DO1 16A |  | P312 B16/0,03A | S301 B6
| 4 |  | 5 | 6
1 - Wyłącznik główny
2 - kontrola faz
3 - Ochronniki
4 - Zasilanie TGW-2
5 - Gniazda monitoringu dyżurka
6 - Obwód zakończony kostką łączeniową pom. łączności

## TPd1 TPd2
TPd1
| DEHN T 275 |  |  |  | FR 40A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| P304 25/0,03 AC |  |  |  | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1-4 - Ochronniki
5-7 - Wyłącznik główny
13-16 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 17-20
17 - Gn. pom. Radio
18 - Oddymianie p.poż, blokada zamknięcia drzwi
19 - Rezerwa
20 - Ośw: strychu 1
TPd2
| DEHN T 275 |  |  |  | FR 40A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| P304 25/0,03 AC |  |  |  | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1-4 - Ochronniki
5-7 - Wyłącznik główny
13-16 - Wyłącznik różnicowoprądowy obw. 17-20
17 - Rezerwa
18 - Rezerwa
19 - Oddymianie p.poż, blokada zamknięcia drzwi
20 - Ośw: strychu 2

## TB
TB (Ruch Drogowy)
IS 100 100A |  |  | CLS6 B6 | CLS6 B6 | CLS6 B6 |  | CFI 6 25/0,03A "AC" |  | CLS6 B16 | CLS6 B20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CFI 6 25/0,03A "AC" |  |  |  | CLS6 B16 | CLS6 B16 | CLS6 B16 | CKN 6 B20 0,03A "AC" |  | CLS6 C25
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CLS6 C25 |  |  | Z-MS-1,6 EATON |  |  | K1-09D10
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1÷3 - Wyłącznik główny tablicy
4÷6 - Zabezpieczenie sygnalizacji faz
7 - Sygnalizacja faz
8÷9 - RCD obw.: 11, 12
10 - Ośw: sanitariaty, magazyn I, komunikacji I, socjalne
11 - Ośw: biura, komunikacji II, magazynII
13÷16 - RCD obw.: 17,18,19
17 - Gn. 230 - pomn. socjalne
18 - Gn. 230 - biura
19 - Gn.230: sanitariaty
20÷21 - Kurtyna powietrzna
22÷24 - Zabezpieczenie rozdzielni wentylacji
25÷27 - Zabezpieczenie rozdzielni TBK
28÷30 - Zabezpieczenie - wentylator wyciągowy
31 - Stycznik wentylatora

## TBK
TBK (Ruch Drogowy)
IS 100 100A |  |  | SYMTEC KM 30 B+C | SYMTEC KM 30 B+C | SYMTEC KM 30 B+C | SYMTEC KM 30 B+C | CLS6 B6 | CLS6 B6 | CLS6 B6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CFI 6 25/0,03A "AC" |  |  |  | CLS6 B16 | CLS6 B20 | CLS6 B20
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1÷3 - Wyłącznik główny tablicy
4÷7 - Ochronniki przepięciowe
8÷10 - Zabezpieczenie sygnalizacji faz
11 - Sygnalizacja faz
13÷16 - RCD obw.: 17,18,19
17 - Gn. ZPK 1, 2 - pom. 12
18 - Gn. ZPK 3, 4, 5, 6 - pom. 12
19 - Gn. ZPK 7 - pom. 10; ZPK 8, 9 - pom. 11

## TOS-1
TOS-1
| FR 303 63A |  |  | T275 | T275 | T275 | T275 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B16 | S301 B10 | S301 B10 | S301 B6
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| P304 25/0,03 AC |  |  |  | S301 B16 | S301 B16 | S301 B16 | P304 25/0,03 AC |  |  |  | S301 B16 | S301 B16
|  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16
| S301 B16 | CLS6 B25 |  |  | S301 C1 | S301 C4 | S301 C4 | S301 C3 | S301 C3
| 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 - Wyłącznik główny tablicy
2 - Ochronniki przepięciowe
3 - Ośw: korytarz, wiatrołap
4 - Ośw: komunikacja, pom. RG
5 - Ośw: szatnia, kuchnia
6 - Ośw: sala konferencyjna 12 opraw
7 - Ośw: sala konferencyjna 8 opraw
8 - Ośw: sanitariatu+ wentylator
9 - Ośw: zewnętrzne (istniejące)
10 - RCD
11 - Gn. 230: sala konferencyjna
12 - Gn. 230: sanitariat + suszarka
13 - Gn. 230: kuchnia
14 - RCD
15 - Gn. 230: szatnia
16 - Rezerwa
17 - Szlaban
18 - Garaże
19 - Kamery
20 - Centrala kontroli dostępu
21 - Wentylator kuchnia
22 - Wentylator szatnia
23 - Wentylator sala konferencyjna

## RWP
RWP (budynek przewodników psów służbowych)
| IS 100 100A |  |  | CLS6 B10 |  |  | LK | LK | LK | CLS6 C32
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
| CLS6 B16 | CFI 6 25/0,03A "AC" |  | CLS6 B10 | CLS6 B10 | CLS6 B10 | CLS6 B6
| 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
| CFI 6 25/0,03A "AC" |  |  |  | CLS6 B16 | CLS6 B16 | CLS6 B16 | CLS6 B16
|  | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15
1 - Wyłącznik główny tablicy
2 - Zabezpieczenie lampek kontrolnych
3 - Lampki kontrolne faz
4 - Zabezpieczenie warsztatu
5 - Ośw i Gn 230: garaże 2, 3, 4
6 - RCD
7 - Ośw: pomieszczenia przewodników psów
8 - Ośw: pomieszczenie gospodarcze I
9 - Ośw: magazyn
10 - Ośw. zewnętrzne
11 - RCD
12 - Gn. 230: pom. gospodarcze I
13 - Gn. 230: pom. przewodników psów nr 1, 4, 5
14 - Gn. 230: pom. przewodników psów nr 2, 3
15 - Gn. 230: kojce, pom. gospodarcze II

## RH, T-STOL
RH (hydroforownia)
| SBU140 40A | MBN110 B10 | LK | MBN110 B10 | MBN110 B10 | MBN110 B10 | MBN116 B16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 - Wyłącznik Główny tablicy
2 - Zabezpieczenie lampki kontroli fazy
3 - Lampka kontrolna fazy
4 - Ośw: hydroforownia
5 - Gn. 230 nr 2
6 - pompa cyrkulacyjna (pom. ECO)
7 - Gn. 230 nr 1
T-STOL (stolarnia)
| DFS4 25/0,03 "AC" |  |  |  | S193 B20 |  |  | S301 B16 | S301 B16
|  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4
1 - RCD
2 - Gn. 400 (16A)
3 - Gn. 230: pom. ruch drogowy (magazyn II),
Gn. 230: pom. nr 3 (gospodarcze)
4 - Ośw: pom. gospod. (niszczarka), gospod nr 3,
Ośw: mag. odpadów niebezpiecznych

## R- ELTEK
R- ELTEK (serwerownia)
LK | SSY61 C16 | SSY61 C16 | SSY61 C10 | SSY61 C10 | SSY61 C10 | SSY61 C10 | SSY61 C6 | SSY61 C6 | SSY61 C6 | SSY61 C6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 - OST112
2 - RNG1
3 - Rezerwa
4 - Szafa LAN
5 - Rezerwa
6 - Rezerwa
7 - Szafa krypto
8 - Rezerwa
9 - Gn 230 Comprec (rejestrator)
10 - Centrala Matra (telefoniczna)