GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 21.06.2022 r.

GPIR.271.2.9.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Wykonanie instalacji c.o. i cwu w budynku Domu Ludowego w Bączalu Górnym”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji c.o., wod-kan oraz gazowej wraz z kotłownią gazową w budynku Domu Ludowego w Bączalu Górnym, 38-242 Skołyszyn, Bączal Górny 198 (dz. nr ewid. 361).

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 35kW (główne sterowanie kotła poprzez tygodniowy termostat pokojowy; kocioł gazowy zabezpieczony grupą bezpieczeństwa do c.o.), wyposażonego w sprzęgło hydrauliczne o mocy 70kW, za sprzęgłem należy zamontować cztery pompy obiegowe c.o. wraz ze sterowaniem, których zadaniem będzie tłoczenie czynnika grzewczego do czterech odrębnych obiegów. Jako uzbrojenie kotła projektuje się naczynie przeponowe c.o. o pojemności 30L, magnetyzer wraz z odmulaczem zamontowany na powrocie obiegów c.o. w celu zabezpieczenia wymiennika kotłowego. Spaliny z kotła odprowadzone przewodem powietrzno-spalinowym przez ścianę zewnętrzną oraz ponad dach budynku, komin zakończony wywiewką;

- Demontaż urządzeń tj. nagrzewnica, istniejący kocioł gazowy, istniejący hydrofor;

- Dostawa i montaż grzejników stalowych: C22x600x400 – 3 szt., C22x600x500 – 
1 szt., C22x600x1000 – 5 szt., C22x600x1200 – 1 szt., C22x600x1500 – 1 szt., C22x600x2000 – 10 szt. oraz grzejnika aluminiowego dł. 2000 – 1 szt. – grzejniki wyposażone w zawory zasilające i powrotne wraz z głowicami termostatycznymi 
(22 kpl.);

- Wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych ze stali węglowej, cynkowanych o średnicy 18, 22, 28mm o łącznej długości ok. 243mb;

- W miejscach kolizji z drzwiami należy przejść na system PEX, rurociągi układane 
w posadzce;

- W jednym z obiegów c.o. (zasilającym część OSP) należy wykorzystać istniejące rurociągi (rury stalowe ze stali węglowej, cynkowane o średnicy 22mm) 
oraz nabudować na nich pion c.o.;

- Wykonanie rurociągów wodociągowych z rur PP o średnicy 25mm zgrzewanych prowadzonych podtynkowo, izolowanych wraz z podejściami (13 szt.) o łącznej długości ok. 60mb;

- Nowobudowaną instalację wodociągową należy połączyć z instalacją wodociągową zasilającą piętro budynku;

- Dostawa i montaż zestawu hydroforowego wraz z pompą i uzbrojeniem (zbiornik hydroforowy z demontażu);

- Dostawa i montaż elektrycznego podgrzewacza wody pojemnościowego 120L 
(2 kpl.) oraz przepływowego podumywalkowego 5L (2 kpl.) wraz z uruchomieniem;

- Dostawa i montaż wodomierza wraz z osprzętem (1 kpl.);

- Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z rur PVC 110 (ok. 10mb) wraz z podejściami z rur PVC 75 (5 kpl.);

- Rurociągi kanalizacyjne należy włączyć do istniejącego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej;

- Demontaż rurociągów gazowych (miedzianych) oraz pozostałych elementów 
i urządzeń instalacji gazowej;

- Wykonanie rurociągów gazowych z rur stalowych bez szwu o średnicy 20mm 
(ok. 15mb) – instalacja wyposażona w filtr gazowy (1 szt.) oraz zawory kulowe gazowe (3 szt.) przy projektowanych urządzeniach;

- Instalację gazową należy wykonać w oparciu o istniejący stalowy przewód gazowy 
o średnicy 25mm;

- Wykonanie przebić przez ściany dla rurociągów (ok. 1,4m3) oraz wykucie 
i zaprawianie bruzd dla przewodów wodociągowych (ok. 60mb);

- Napełnienie instalacji oraz wykonanie niezbędnych pomiarów i prób wykonanych instalacji zgodnych z obowiązującymi przepisami;

- Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, przedmiarze robót (zał. nr 3) oraz uproszczonej dokumentacji technicznej (zał. nr 4) które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami producentów montowanych urządzeń;

- Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz uproszczona dokumentacja techniczna stanowiące załączniki nr 3 i 4 
do niniejszego zapytania.

W PRZEDMIARZE ROBÓT PODANE SĄ ORIENTACYJNE WARTOŚCI, WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY POWINIEN DOKONAĆ WŁASNYCH OBMIARÓW I OGLĘDZIN.

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 23).

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 września 2022 r.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  30 czerwca 2022 r.  do godz. 9:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana 
do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego 
i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert 
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja 
jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona..

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 
w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Wykonawca, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. z 2022 r. poz. 835) podlegać będzie wykluczeniu z postępowania na podstawie niżej wymienionych przesłanek:

Z postępowania wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na stronie niniejszego postępowania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie w/w przesłanek.

Stosowne oświadczenie zawiera również formularz ofertowy.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku 
do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Przedmiar robót.

- Uproszczona dokumentacja techniczna.