URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA

Plac Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, tel.: 46 858-15-00

www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Żyrardów, 27.06.2022 r.

ZP.271.2.24.2022.AR

Na podstawie art. 284 ust.  2 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej – rewaloryzacja 
i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2”.

- Wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Wg projektu całe orurowanie instalacji c.o. należy wkuć w ściany, bruzdy pionów, które powstaną w ścianach będą miały po 15x15 cm, a w podejściach do grzejników 20x20 cm. Taka ingerencja, może osłabić konstrukcję ścian okiennych, oraz ingeruje w substancję zabytkowych murów. Prosimy o zajęcie stanowiska w w/w sprawie.

Odpowiedź:

Dopuszcza się możliwość prowadzenia instalacji c.o. na powierzchni ścian i ewentualnie obudowę tych instalacji, ale w uzasadnionych przypadkach. Nie może być zatem taki sposób prowadzenia instalacji regułą, tym samym, każde odstępstwo od zasady prowadzenia instalacji w bruzdach, powinno być uzgodnione z MKZ.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie modelu paneli fotowoltaicznych, które według dokumentacji mają być 
o mocy 450W lub 455W oraz w wersji full black (całe czarne zgodnie z życzeniem konserwatora zabytków). Niestety panele takie są trudno dostępne /brak w magazynie/. Czy ewentualnie jest możliwość instalacji paneli w srebrnej ramie o tej samej mocy lub zainstalować większą ilość modułów o mocy ~400W w wersji full black?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na instalację paneli fotowoltaicznych w srebrnej ramie. Możliwa jest zmiana na inne podzespoły jak np. zmiana na inny typ i moc modułu fotowoltaicznego w wersji full black, ale nie może to wpłynąć na zmniejszenie mocy całkowitej instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie nr 3:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące projektu elektrycznego: - instalacja gniazd jest pokazana na jednym schemacie (parter) – rys. 7 (nie ma rys. 8, 9, 10); - instalacja oświetleniowa również jest pokazana na jednym schemacie (parter) – rys. 11 (nie ma rys. 12, 13, 14); - przedmiar do instalacji elektrycznej jest niezgodny ze schematami w zakresie opraw oświetleniowych (nie wiadomo jakie typy opraw przyporządkowane są do podanych ilości opraw). Prosimy 
o wyjaśnienie dlaczego nie ma schematów na poszczególne kondygnacje oraz jeżeli to jest możliwe dodanie wykazu materiałów. Również prosimy o wyjaśnienie tematu oświetlenia ewakuacyjno – awaryjnego (brak informacji w przedmiarze, w projekcie i na schematach).

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia w załączeniu właściwe rzuty rys. nr  8, 9, 10, 12, 13, 14 oraz zaktualizowane zestawienie specyfikacji technicznej opraw i przedmiaru. W specyfikacji technicznej opraw (tabela) są parametry opraw podanych w przedmiarze. Oprawy LED spełniające te parametry są powszechnie dostępne na rynku. Prosimy zwrócić uwagę przy doborze, aby parametry opraw były nie gorsze od wskazanych. Zastosowano cyfrowe oznaczenie typów opraw na rysunkach kondygnacji w celu uniknięcia sugerowania wyrobów a specyfikacja opraw umożliwia dobór odpowiednich opraw.

Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nie wchodzi w zakres tego postępowania przetargowego.

- Zmiana treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian w zakresie terminu składania 
i otwarcia ofert, a także w zakresie terminu związania ofertą:

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2022 r. do godz. 12:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

3. Termin związania ofertą upływa w dniu 03.08.2022 r.

Zamawiający informuje, że wszystkie zmiany treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza powyższe zmiany do ogłoszenia o zamówieniu.

(-) z upoważnienia Prezydenta Miasta Żyrardowa

Przemysław Kopiec

Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa