## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Jemielnica - Etap 2 aktualizacja 02.10.2024
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
4 | drogowy | 16 | 30.4 | 5508 | 0.4864 | 181.1842 | 5508 | TAK | 30.4 | TAK
7 | parkowy - montaż na szczycie | 27 | 25.7 | 2941 | 0.6939 | 114.4358 | 2941 | TAK | 25.7 | TAK
8 | parkowy - zwisający | 70 | 22.5 | 2709 | 1.575 | 120.4 | 2709 | TAK | 22.5 | TAK
SUMA |  | 113 |  |  | 2.7553
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 2.76 kW