OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dla zadania:

„Wymiana na rurociągu osadowym trójnika Dn 500 oraz zasuw Dn 150 i Dn 200”

W celu zabezpieczenia przed wyciekiem osadu i całkowitym rozszczelnieniem układu instalacji doprowadzającej osad zagęszczony do Zamkniętej Komory Fermentacyjnej nr 1 należy wymienić uszkodzony ciśnieniowy trójnik stalowy na nowy oraz na pobocznych rurociągach z osadem należy wymienić niesprawne zasuwy w ilości 2 szt.

Zakres prac obejmuje:

- montaż konstrukcji wsporczej pod rurociąg technologiczny;

- demontaż trójnika stalowego Dn 500 kołnierzowego;

- montaż nowego trójnika stalowego ciśnieniowego Dn 500 i  grub. ścianki do 11

mm

- montaż kołnierzy stalowych;

- czyszczenie i odtłuszczanie zamontowanych elementów;

- wykonanie powłok antykorozyjnych;

- demontaż 2 szt. istniejących niesprawnych zasuw (Dn 150 – 1 szt. i Dn 200 – 1 szt.) na rurociągach;

- montaż 2 szt. nowych kołnierzowych zasuw nożowych (Dn 150 – 1 szt. i Dn 200 – 1 szt.) z napędem ręcznym np. typ TDO firmy  TEHACO;

(parametry zasuwy: zasuwa przeznaczona do ścieków sanitarnych nożowa między-kołnierzowa, z dwuczęściowym  korpusem dzielonym symetrycznie, pełno-przelotowa, bez stref martwych oraz bez zagłębień w świetle przelotu,  szczelna w obydwu kierunkach przepływu, z trójwarstwowym, wyposażonym w skrobak, dławicowym uszczelnieniem poprzecznym i uszczelnieniem obwodowym wspomaganym ciśnieniem czynnika roboczego, korpus dwuczęściowy, dzielony symetrycznie wykonany z żeliwa gat. EN-GJL-250  pokryty epoksydem, uszczelka główna obwodowa, wymienna, wykonana z elastomeru EPDM lub NBR, osadzona w profilowanym gnieździe wewnątrz korpusów, wspomagana ciśnieniem czynnika roboczego, uszczelnienie poprzeczne dławicowe trójwarstwowe, ze skrobakiem, umożliwiające doszczelnienie w trakcie pracy armatury i wymianę bez konieczności demontażu armatury z rurociągu).

Przed złożeniem oferty zaleca się w obecności Zamawiającego dokonanie wizji lokalnej celem wskazania miejsca lokalizacji przedmiotu zamówienia, dokonania rzeczywistych pomiarów z natury  i rzeczywistych warunków realizacji zamówienia.

Opracował:

Andrzej Szczepanik

Andrzej Brudniak