# DANE TECHNICZNE

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:

- Hydranty nadziemnych DN 80 z pojedynczym zamknięciem z kolumną nierdzewną.

- Warunki ogólne:

- Armatura oferowana w obrębie jednego pakietu musi być wyprodukowana przez jednego producenta.

- W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie produkuje, to karty katalogowe muszą być kartami producenta, w przypadku kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Okres udzielenia gwarancji na dostarczony towar wynosi 3 lata licząc od daty produkcji.

- W okresie obowiązywania umowy, dostawom podlegać mają tylko i wyłącznie hydranty z datą produkcji 2021/2022.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towar na swój koszt do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego w Poznaniu ul. Wiśniowa 13

- Przekazanie Towaru do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego następować będzie na podstawie Faktury VAT lub dokumentu WZ w powiązaniu z e-fakturą przesłaną na adres poczty elektronicznej odbiorefaktury@aquanet.pl

##### Dane techniczne produktu

Hydranty nadziemne DN 80  z pojedynczym zamknięciem z kolumną nierdzewną.

- Wykonanie

- Głębokość zabudowy RD: 1250 mm, 1500 mm

- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym zgodne z PN10

- Materiał:

- Kolumna nierdzewna

- Korpus górny (głowica, pokrętło hydrantu) z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

- Korpus dolny (stopa/komora zaworowa) z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

- Pokrywy nasad – z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub z żeliwa szarego min. EN-GJL-250 (wg DIN GG25)

- Pokrywy nasad z zabezpieczeniem antykradzieżowym – linka stalowa lub łańcuszek stalowy

- Nasada – stop aluminium – na wąż strażacki DN 75m/m

Zespół uruchamiający

- Element zamykający (tłok/tłoczek/grzybek)  - z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie pokryty gumą  EPDM (nie dopuszczamy gumy NBR)

- Otwieranie hydrantu – ruch elementu zamykającego (tłoka/tłoczka/grzybka) ma następować ku dołowi (w stronę połączenia kołnierzowego), zamknięcie hydrantu ma następować ku górze (w stronę głowicy hydrantu)

- Trzpień (wrzeciono) - ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.

- Nakrętka trzpienia  (nakrętka wrzeciona) z mosiądzu lub z brązu

- Rura trzpieniowa, kształtownik (wrzeciono)  -  ze stali nierdzewnej

- Ciśnienie:

- hydranty dostosowane do pracy przy ciśnieniu min.1,0 MPa.

- Uszczelnienie:

- Uszczelnienie trzpienia O-ringowe z gumy EPDM,

- Odwodnienie:

- Hydrant powinien całkowicie się odwodnić z chwilą pełnego zamknięcia przepływu. W innych położeniach grzyba odwodnienie powinno być całkowicie szczelne. Odwodnienie w formie tulejki (kolanka) z wylotem skierowanym w stronę kołnierza

- Zabezpieczenie antykorozyjne:

- Wszystkie odkryte elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone antykorozyjnie farbą produkowaną na bazie żywic epoksydowych o grubości od 250 – 800 (m.

- Wszystkie żeliwne elementy zewnętrzne pokryte powłoką odporną na promienie UV.

- Eksploatacja:

- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu (wykopywania z ziemi).

- Kolor:

- Czerwony (np. RAL 3000).

- Dokumenty wymagane:

- Aktualny atest PZH

- Świadectwo Dopuszczenia  CNBOP wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie

- Karta katalogowa producenta oferowanych materiałów, która powinna zawierać co najmniej zdjęcie bądź rysunek zamawianego hydrantu, opis materiałowy wraz z podaniem dokładnych wymiarów

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna

- Certyfikat RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań: (elementy żeliwne)

-	kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum 				SA2,5
	-	badanie grubość powłoki epoksydowej (zakres dopuszczalny od 250 do 800

mikronów),

-	badanie odporność na przebicie prądem stałym,

-	badanie przyczepności powłoki.

-          badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości

1m z pracą uderzeniową 5 Nm)

Zamawiający dopuszcza uzupełnienie o równoznaczne wyniki badań przeprowadzone we własnym zakresie przez producenta jedynie w obrębie:

- kontroli czystości powierzchni odlewu – wymagana czystość minimum SA2,5

- badaniu odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1m       z pracą uderzeniową 5 Nm)

Dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą

na zabezpieczenie antykorozyjne Zamawiający uznaje za ważny przez 24 miesiące

od dnia jego wydania.

Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający wymaga od Oferenta aktualnych wyników badań zabezpieczenia antykorozyjnego armatury objętej niniejszym postępowaniem (potwierdzonych certyfikatem RAL lub innym dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą)

Kryteria i sposób oceny ofert dla hydrantów nadziemnych

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Kryterium nr 1 – cena – waga 98% - max 98 pkt.

2) Kryterium nr 2 – posiadanie aktualnego certyfikatu GSK dla produktu – waga 2%

- max 2 pkt.

Sposób przyznania punktów dla hydrantów nadziemnych:

- Kryterium cena - max. 98 pkt.:

najniższa cena netto

Cena  = ----------------------------------   x 100 pkt. x 98% - max. 98 pkt.

cena netto oferty ocenianej

- Kryterium - posiadanie aktualnego certyfikatu GSK dla produktu – max. 2 pkt.

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (2 pkt.) wykonawcy, który zaoferował

wyroby producenta posiadającego aktualny certyfikat GSK (organizacji certyfikującej

Gutegemeinschaft Schwere Korrosionsschutz).

Największa suma punktów wyliczonych w sposób określony powyżej decyduje

o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania

takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert przy wyliczeniu do dwóch

miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z uwzględnieniem kolejnych miejsc

po przecinku.

- Inne

- Na hydrancie nadziemnym logo Aquanet S.A. - litera Q; wykonana w formie naklejki o wymiarach 72,5x80,5 mm przymocowana w miejscu widocznym na głowicy hydrantu  (pole herbowe) Logo w formie naklejki zostanie wykonane na koszt Zamawiającego i przekazane Wykonawcy celem oznakowania hydrantów po podpisaniu  umowy przetargowej.

- Hydranty nadziemne DN 80 posiadają dwie nasady na węże 75

- Na korpusie trwałe oznakowanie w postaci odlewu:

-	średnica hydrantu,

-	logo lub nazwa producenta,

-	rodzaj materiału, z jakiego wykonany jest korpus hydrantu.

- Na hydrancie musi być umieszczona naklejka zawierająca informacje takie jak:

-	rok produkcji hydrantu

-	nr seryjny

-	typ hydrantu

-	głębokość zabudowy