## Pakiet nr 1
WYCENA OFERTOWA WYKONAWCY
Pakiet nr 1
Lp. | Szczegółowy zakres niezbędnych do wykonania prac konserwacyjno - remontowych dla lubelskiego garnizonu Policji w 2021 roku.
1 | 1. | Rejon KMP w Lublinie. Jednostka - Komisariat V Policji w Lublinie ul. Koncertowa 4, 20-843 Lublin. Aluminiowy maszt kratowy typu M435 o wysokości 18 m, 4 poziomy odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą. | Wycena konserwacji w zł brutto
| 1.1 | Pospawać pęknięcie wzdłużne krawężnika pierwszego segmentu (licząc od dołu) masztu bądź wymienić na nowy.
| 1.2 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie uchwyty kotew odciągów na ogniomurze.
| 1.3 | Wymienić na nowe wszystkie liny odciągowe, śruby rzymskie, szekle, kausze, zaciski.
| 1.4 | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 1.5 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 1.6 | Wymienić odgromową linkę stalową na maszcie na miedzianą o min. przekroju 16 mm.
| 1.7 | Zabezpieczyć antykorozyjnie mocowania połączeń wyrównawczych na maszcie.
| 1.8 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie mocowanie iglicy odgromowej.
| 1.9 | Wymienić łączniki szpilkowe segmentów masztu - 12 szt.
| 1.10 | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie połączenia wyrównawcze.
Razem brutto ( zł ) - poz. 1.1 - 1.10 |  |  | 0
2 | 2. | Rejon KMP w Lublinie. Jednostka - Komisariat IV Policji w Lublinie ul. Zana 45, 20-601 Lublin. Stalowa wieża kratowa o wysokości 17,9 m, dach płaski pokryty papą. | Wycena konserwacji w zł brutto
| 2.1 | Dokonać przeglądu połączeń skręcanych zgodnie z PN-B-06200 oraz usunąć ewentualne wady połączeń poprzez dokręcenie nakrętek lub wymianę części złącznych.
| 2.2 | Wykonać przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej oraz przeprowadzić ewentualną naprawę uszkodzeń powłoki cynkowej zgodnie z EN ISO 12944-4 oraz DIN EN ISO 1461.
| 2.3 | Wykonać przegląd i zabezpieczenie antykorozyjne styku wieża-fundament oraz izolacji górnej części fundamentu.
| 2.4 | Wszystkie czynności wykonane zgodnie z w/w warunkami należy obowiązkowo odnotować w książce obiektu.
Razem brutto ( zł ) - poz. 2.1 - 2.4 |  |  | 0
3 | 3. | Rejon KPP w Świdniku. Jednostka Komenda Powiatowa Policji w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 1, 21-047 Świdnik. Stalowy maszt rurowy o wysokości 10,5 m, 2 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą. | Wycena konserwacji w zł brutto
| 3.1 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną podstawę masztu oraz cały trzon masztu w naprzemienne barwy biało – czerwone jako dzienne oznakowanie przeszkodowe.
| 3.2 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 3.3 | Wykonać pionowanie masztu.
| 3.4 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i pokryć je nowym, miejsca gdzie jest jego brak należy uzupełnić nowym smarem, pokryć smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 3.5 | Wymienić śruby rzymskie na nowe oraz zabezpieczyć je uniemożliwiając ich samo odkręcenie.
| 3.6 | Oczyścić mocowania odciągów do masztu oraz zabezpieczyć je poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną.
| 3.7 | Uzupełnić brakujące szekle w uchwytach odciągów masztu.
| 3.8 | Wykonać podłączenie uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 3.9 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 3.10 | Poprawić podłączenia linki Lgy do złącza wyrównawczego, wykonać podłączenie uziemień do każdej z anten dookólnych, wykonać punkty (połączenia) wyrównawcze przy konstrukcji wsporczej anteny.
| 3.11 | Wykonać uziemienia do anten dookólnych linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 3.12 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 3.13 | Uzupełnić uziemienia kabli antenowych u podstawy masztu.
| 3.14 | Dołożyć dodatkowe korytko metalowe w celu ochrony kabla ułożonego bezpośrednio na połaci dachowej.
| 3.15 | Zabezpieczyć smarem grafitowym wszystkie złącza krzyżowe.
| 3.16 | Wymienić puszkę instalacyjną wraz z okablowaniem (odporne na promienie UV) na maszcie wraz z automatem zmierzchowym oświetlenia przeszkodowego AWZ firmy F&F.
| 3.17 | Sprawdzić oprawy oświetlenia przeszkodowego i w razie stwierdzenia uszkodzenia wymienić na nowe.
Razem brutto ( zł ) - poz. 3.1 - 3.17 |  |  | 0
4 | 4. | Rejon KPP w Lubartowie. Jednostka - Posterunek Policji w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów14 A, 22-100 Ostrów Lubelski. Stalowy maszt rurowy o wysokości 15 m, 3 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą. | Wycena konserwacji w zł brutto
| 4.1 | Oczyścić i pomalować podstawę masztu.
| 4.2 | Oczyszczenie miejscowe masztu i pomalowania farbą antykorozyjną.
| 4.3 | Oczyszczenie wsporników kotwiących i zabezpieczenie ich farbą antykorozyjną.
| 4.4 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej, tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 4.5 | Wykonać pionowanie oraz wyprostowanie ostatniego segmentu masztu.
| 4.6 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 4.7 | Uzupełnić zaciski kabłąkowe (12 szt.) we wszystkich linach odciągowych.
| 4.8 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 4.9 | Oczyścić mocowania odciągów do masztu wraz z malowaniem farbą antykorozyjną.
| 4.10 | Wykonać podłączenie linki Lgy do złącza wyrównawczego oraz podłączenie uziemienia do każdej z anten.
| 4.11 | Wykonać punkt wyrównawczy przy konstrukcji wsporczej anteny.
| 4.12 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten.
| 4.13 | Wykonać uziemienia do anten linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 4.14 | Zabezpieczyć wszystkie połączenia smarem grafitowym.
| 4.15 | Wykonać uziemienie kabla antenowego u podstawy masztu.
| 4.16 | Uzupełnić nakrętki kontrujące na wsporniku i uchwycie anteny.
| 4.17 | Poprawić zamocowanie kabla antenowego do konstrukcji masztu za pomocą dedykowanych uchwytów co 60 cm.
| 4.18 | Wykonać droga kablowa z ocynkowanych drabinek lub koryt kablowych (około 5 m) na połaci dachowej od podstawy masztu do wprowadzeń kabla na krawędzi bocznej budynku.
| 4.19 | Zainstalować szafkę odporną na warunki atmosferyczne celu przeniesienia odgromnika antenowego.
Razem brutto ( zł ) - poz. 4.1 - 4.19 |  |  | 0
5 | 5. | Rejon KPP w Puławach. Jednostka - Posterunek Policji w Nałęczowie, ul. Kościuszki 5, 24-150 Nałęczów. Stalowy maszt rurowy o wysokości 15 m, 3 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach płaski pokryty papą. | Wycena konserwacji w zł brutto
| 5.1 | Poprawić podłączenie masztu do instalacji odgromowej poprzez instalację złącza krzyżowego u podnóża masztu i podłączenie drutem odgromowym do istniejącej instalacji odgromowej, złącza zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 5.2 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną trzon masztu.
| 5.3 | Oczyścić miejsca połączenia segmentów masztu i jego głowicy oraz uzupełnić spawy.
| 5.4 | Uszczelnić podstawę masztu z połacią dachową.
| 5.5 | Uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 5.6 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej, tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 5.7 | Wykonać pionowanie masztu.
| 5.8 | Ujednolicić wszystkie śruby rzymskie do jednego rozmiaru M12.
| 5.9 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i uzupełnić nowym smarem wszystkie elementy odciągów masztu.
| 5.10 | Uzupełnić zaciski kabłąkowe we wszystkich linach odciągowych oraz dokonać korekty ich rozmieszczenia na linach, tj. w odległościach między nimi: 5 x średnica liny.
| 5.11 | Poprawić sposób mocowania drutu odgromowego do szczytu masztu poprzez instalację złącza krzyżowego, do którego powinny być wykonane połączenia wyrównawcze dla poszczególnych anten.
| 5.12 | Podłączyć uziemienia odciągów do istniejącej instalacji odgromowej.
| 5.13 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną wsporniki anten - 3 szt..
| 5.14 | Wykonać punkty (połączenia) wyrównawcze przy konstrukcjach wsporczych anten - 3 szt..
| 5.15 | Wykonać uziemienie anteny Procom linką Lgy do najbliższego połączenia wyrównawczego.
| 5.16 | Wszystkie połączenia zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 5.17 | Wszystkie połączenia wyrównawcze zabezpieczyć smarem grafitowym.
| 5.18 | Zabezpieczyć smarem wszystkie liny odciągowe, śruby rzymskie z pozostałym osprzętem linowym.
| 5.19 | Wykonać uziemienie kabla antenowego u podstawy masztu.
| 5.20 | Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie mocowania odciągów linowych.
| 5.21 | Zainstalować na maszcie (maks. wysokość 1,5 m) skrzynkę odporną na warunki atmosferyczne i przenieść odgromnik do wewnątrz skrzynki wraz z poprawą uziemienia.
| 5.22 | Uszczelnić połączenie pomiędzy złączem anteny a konektorem anteny Procom.
| 5.23 | Przymocować kable na maszcie za pomocą dedykowanych uchwytów co 60 cm.
Razem brutto ( zł ) - poz. 5.1 - 5.23 |  |  | 0
6 | 6. | Rejon KPP w Krasnymstawie. Jednostka - Posterunek Policji w Fajsławicach, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice. Stalowy maszt rurowy o wysokości 6 m, 1 poziom odciągów w 3 kierunkach, dach skośny pokryty papą. | Wycena konserwacji w zł brutto
| 6.1 | Oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną podstawę oraz trzon masztu w miejscach korozji i ubytków farby.
| 6.2 | Sprawdzić i w razie potrzeby uszczelnić podstawę masztu z połacią dachową.
| 6.3 | Sprawdzić i w razie potrzeby uszczelnić połać dachową w miejscach kotwień uchwytów odciągowych do dachu.
| 6.4 | Naciągnąć liny odciągowe do wartości normatywnej, tj. 1/10 siły zrywającej liny.
| 6.5 | Oczyścić miejsca skruszałego smaru i zabezpieczyć nowym smarem liny odciągowe oraz wszystkie elementy odciągowe masztu.
| 6.6 | Sprawdzić połączenie masztu z instalacją odgromową budynku a w razie konieczności oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie jego złącze krzyżowe.
| 6.7 | Sprawdzić szczelność przejścia przewodu antenowego do wnętrza budynku i w razie potrzeby uszczelnić je.
Razem brutto ( zł ) - poz. 6.1 - 6.7 |  |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ WYCENY BRUTTO (ZŁ): |  |  | 0
Razem wartośc brutto ( zł ) słownie: ….........................................................................................................................
WYKONAWCA
…..........................................................................
(data i czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)