RO.271.3.2025                                                                                                         Zblewo, dnia 03.02.2025 r.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w Zblewie”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2025/BZP 00056542/01 z dnia 22.01.2025)

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.  poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań o następującej treści:

Pyt. 1.Proszę o szczegółowe przedstawienie zakresu prac które mają być wykonane w punkcie „remont 
istniejącej kanalizacji zapobiegającej zalaniu kotłowni przez wody opadowe”. W chwili obecnej w kotłowni nie ma takiej instalacji, zlokalizowana jest tylko studnia schodząca z zaślepionym odpływem przez który woda zamiast odpływać to napływała podczas opadów deszczu. Podczas wizji lokalnej pozyskaliśmy informacje, iż kotłownia jest regularnie zalewana a problem jest na tyle duży że potrzebne są interwencje Straży Pożarnej. Analizując mapy umieszczone na geoportalu zauważyłem, iż budynek oraz teren do jego
przyległy nie jest podłączony do kanalizacji deszczowej. Pomieszczenie kotłowni jest dużo niżej niż plac
przyległy do budynku a także zauważono iż rzedną lokalizacji terenu sprzyja zalewaniu pomieszczeni
kotłowni. W związku z powyższym proszę o określenie jakie prace Zamawiający przewiduje aby
zabezpieczyć pomieszczenie kotłowni przed zalaniem.

Odp. Zakres prac dla remontu istniejącej kanalizacji zapobiegającej zalaniu kotłowni przez wody opadowe:

1. Demontaż istniejącej studni, dobór, dostawa i  montaż nowej studni w kotłowni wraz z podłączeniem istniejącej rury odprowadzającej wodę z kratki ściekowej przed budynkiem;

2. Dobór, zakup i montaż pompy odprowadzającej wodę ze studni do kanalizacji, docelowo pompa powinna być  zamontowana na stale w nowej studni. Pompa powinna się automatycznie włączać w przypadku napływu wód.

3. Podłączenie pompy do istniejącego odpływu (odpływ pod zlewem), rury zamontować pod posadzką, Pompę należy również podłączyć elektrycznie;;

4. Podłączenie  odpływu ze zlewu;

5. Montaż nowej rury odprowadzającej wodę ze studni oraz ze zlewu (od ściany budynku do istniejącej studni na zewnątrz budynku);

W celu zobrazowania zakresu prac dla studni załączamy szkic:

Pyt. 2. W przedmiarze ujęto podgrzewać wody użytkowej, zaś w chwili obecnej c.w.u. nie jest

przygotowywana w kotłowni lecz miejscowo. Proszę o określenie czy podgrzewacz ma być ujęty w

zakresie prac, jeśli tak proszę o określenie zakresu prac do wykonania na instalacji ciepłej wody

użytkowe.

Odp. W ramach oferty należy przyjąć przepływowy podgrzewacz wody  - dla podgrzania wody do umywalki w kotłowni

Pyt.3 Ile obiegów grzewczych ma być realizowane w nowej technologii kotłowni.

Odp. Zgodnie z OPZ Zamawiający zaleca wizytę w obiekcie przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy kosztów. Inwestor nie posiada dokumentacji technicznej dla tego zadania w związku z tym Wykonawca dobiera odpowiednią technologię, która najlepiej będzie współpracować z nowym kotłem oraz istniejącą instalacją C.O. w budynku;

Pyt. 4 Czy nowy kocioł pracować ma w układzie otwartym (istniejące rozwiązanie) czy planowane jest

zamknięcie układu. W przypadku zamknięcia układu proszę o określenie zakresu prac do wykonania na

instalacji grzewczej.

Odp. Zgodnie z OPZ Zamawiający zaleca wizytę w obiekcie przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy kosztów. Inwestor nie posiada dokumentacji technicznej dla tego zadania w związku z tym Wykonawca dobiera odpowiednią technologię, która najlepiej będzie współpracować z nowym kotłem oraz istniejącą instalacją C.O. w budynku;

Pyt. 5 Czy demontaż kanałów wentylacyjnych przewidywany jest tylko w pomieszczeniu kotłowi, jeśli w

innych to proszę o podanie zakresu prac do wykonania.

Odp. Zgodnie z OPZ Zamawiający zaleca wizytę w obiekcie przed złożeniem oferty w celu dokładnej analizy kosztów. Kanały wentylacyjne przeznaczone do demontażu znajdują się w pomieszczeniu magazynowym (pomieszczenie za kotłownią). W zakres zadania wchodzi demontaż kanałów wraz z zamurowaniem otworów w pomieszczeniu magazynowym.