|  |
| --- |
| ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO |

|  |
| --- |
| 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a |
| tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16 |
| zarzad@powiat.zgierz.pl, [www.powiat.zgierz.pl](http://www.powiat.zgierz.pl) |

Zgierz dn. 18.07.2022 r.

ZP.272.10.2022.MW/7

**Informacja o zmianie treści SWZ II,   
zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu II**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – dalej zwanej Ustawą) Powiat Zgierski w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Zgierskiego (dalej zwany Zamawiającym) modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ), w postępowaniu pn.: **pn.:** **Zamówienie publiczne polegające na realizacji robót budowlanych oraz usług projektowych dla potrzeb budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie z siedzibą przy ul. Kościuszki Tadeusza 10 w Głownie (zwanego dalej I LO w Głownie) w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie”, realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj.**

**PYTANIA WYKONAWCY I:**

1. W związku z tym, że istniejąca kotłownia węglowa jest zlokalizowana w piwnicy na poziomie -1 to czy Zamawiający posiada stosowną ekspertyzę rzeczoznawcy p.poż. i zgodę na odstępstwo lokalizacji kotłowni gazowej na poziomie -1 od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi? Jest to niezbędne by zlokalizować tam nową kotłownię gazową.

2. W związku z tym, że jest to zadanie zaprojektuj-wybuduj to czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji źródła ciepła w innym miejscu niż istniejąca kotłownia?

3. Czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie jednego kotła gazowego o mocy minimalnej 170kW określonej w PFU, a nowe źródło posiadałoby jedno urządzenie, ale kilka modułów grzewczych co daje większą modulację i bezpieczeństwo ruchowe niż dwa kotły?

4. Z SWZ wynika, że Zamawiający jest na etapie realizacji mapy do celów projektowych, która jest niezbędna do Projektu Budowlanego, a dalej by uzyskać Decyzję Pozwolenia na Budowę, czy na dzień podpisania umowy mapa będzie gotowa do przekazania Wykonawcy?

5. Czy Zamawiający dopuszcza w pompie ciepła zastosowanie innego czynnika chłodniczego np.R32, który jest bardziej wydajnego i ekologicznego niż R410A, który wychodzi już z zastosowania?

6. W związku z tym, że na rynku jest duży problem z dostawami pomp ciepła i w celu rozszerzenia dostępu produktów czy Zamawiający dopuszcza do montażu pompy typu Split lub Monoblok?

7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o większej jednostkowej mocy niż zapisane w PFU zachowując min.moc 39 kWp?

8. Po czyjej stronie leżą koszty utylizacji zdemontowanych materiałów takich jak stare lampy, gruz czy złom oraz zdemontowana izolacja?

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO I:**

Ad.1

Nie posiada. Jeśli potrzeba to wykonawca ma uzyskać.

Ad. 2

Tak dopuszcza pod warunkiem uzyskania niezbędnych uzgodnień i warunków przeciwpożarowych i BHP.

Ad.3

Tak dopuszcza, jeśli jest to rozwiązanie fabryczne.

Ad.4

Tak będzie posiadał.

Ad.5

Tak, dopuszcza R32 i inne lepsze od R410A.

Ad. 6

Tak, dopuszcza. Mają być zachowane parametry moc min. 11 KW, sprawność COP, min. Temperatura pracy -20, klasa ErP min. A ++.

Ad. 7

Tak, dopuszcza, pod warunkiem minimalnej łącznej mocy 39 kWp.

Ad. 8

Utylizacja wszystkich odpadów po stronie Wykonawcy.

W związku z wprowadzonymi do treści SWZ zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie ofert. Zmianie ulegają pierwotne terminy. Po zmianie treść SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
   1. **Termin związania ofertą wynosi 30 dni.**
   2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, to oznacza, że termin związania ofertą **upływa w dniu 27.08.2022 r.**
2. **SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**
3. „Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\_zgierz**](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz)**,** **nie później niż do dnia 29.07.2022 r.   
   do godz. 10:00**
4. **TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT**
5. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 29.07.2022 o godz. 10:30** na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu za pośrednictwem platformazakupowa.pl, złożonych ofert.

Zgodnie z art. 271 ust. 2 Ustawy udzielone odpowiedzi prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr: **2022/BZP 00247897/01** z dnia **11.07.2022 r.** Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia zostało wprowadzone w dniu **18.07.2022 r.**  pod nr **2022/BZP 00259797/01**.

**Pouczenie**

Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej.

**Zarząd Powiatu Zgierskiego**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)*