## Znak sprawy:ZZP.261.18.2020 Załącznik nr 2A

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI - DOT. ZAŁ. NR 1A
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1	1 i 2	Zawór czerpalny kulowy z króćcem pod waż z szybkozłączką	Valvex / Oligo	- Ciśnienie maksymalne: min. 1,0MPa, - Temp. maksymalna: min. 65°C. / - DN15 do DN20 / Wykonanie materiałowe: / - korpus, nakrętka, kula, czop, dławik z mosiądzu; / - uszczelka kuli i czopa z PTFE (teflon); / - dźwignia ze stali węglowej pokrytej tworzywem sztucznym
2	3 i 4	Zawór wypływowy przelotowy żeliwny z króćcem pod waż z szybkozłaczką	Valvex / Viking	- Ciśnienie maksymalne: min. 1,0MPa, / - Temp. maksymalna: min. 65°C. / - DN15 do DN20 / - Grzybkowy M83 / Wykonanie materiałowe: / - korpus z żeliwa ciągliwego białego, ocynkowanego; / - korpus głowicy, wrzeciono, grzybek, dławik z mosiądzu; / - kółko z tarnamidu T-27;
3	5-10	Zawór kulowy wodny N-N	Valvex / ORO	Kurek kulowy pełnoprzelotowy nakrętno-nakrętny, mosiężny niklowany (z zewnątrz) / - Ciśnienie maksymalne: min. 1,6 MPa, / - Temp. maksymalna: min. 120°C. / - DN15 do DN50 / Wykonanie materiałowe: / - korpus, nakrętka, kula, czop, dławik z mosiądzu; / - uszczelka kuli i czopa z PTFE (teflon); / - dźwignia ze stali węglowej pokrytej tworzywem sztucznym . / Zawór bezniklowy: wszystkie elementy zaworu, które mają styczność z wodą w instalacji (wnętrze, gwinty), nie pokryte niklem.
4	11-12	Zawór wodny przelotowy żeliwny N-N, grzybkowy M83	Valvex / Viking	- Ciśnienie maksymalne: min. 1,0MPa, / - Temp. maksymalna: min. 100°C. / - DN15, / - Grzybkowy M83 / Wykonanie materiałowe: / - korpus zaworu: żeliwo, ocynkowany; / - korpus głowicy, wrzeciono, grzybek, dławik: mosiądz; - pokrętło: żeliwo;
5	13 i 14	Głowica mosiężna do zaworów przelotowych żeliwnych typu M83	Valvex / Viking	- Ciśnienie maksymalne: min. 1,0MPa, / - Temp. maksymalna: min. 100°C. / - DN 15 do DN20, / Wykonanie materiałowe: / - korpus głowicy, wrzeciono, grzybek, dławik z mosiądzu; / - kółko: żeliwo
6	15	Zawór kątowy kulowy 1/2’’: / Do podłączania baterii, / Do podłączania pralki, zmywarki, Do podłączania spłuczki	Valvex / Star	- Ciśnienie maksymalne: min. 1,0MPa, / - Temperatura maksymalna: min. 100°C. / Zawór z głowicą ceramiczną do podłączania baterii 1/2” x 3/8”, pralek, zmywarek 1/2” x 3/8” i spłuczek 1/2” x 1/2”w instalacjach wody zimnej o gorącej. / Wytrzymałość głowicy min. 15 000 otwarć/zamknięć zaworu. / Wykonanie materiałowe: / - korpus, korpus głowicy, wrzeciono: mosiądz; / - rozeta: stal nierdzewna INOX; / - uszczelnienie: O-ring NBR-70; / - element zamykający: płytki ceramiczne; / - pokrętło: ABS;
7	16	Zawór podwójny COMBI 1/2 x 3/4 x 3/8	Arco	Zawór podwójny 1/2 x 3/4 x 3/8 / Max. ciśnienie robocze: min. 16bar / Max. temperatura pracy: min. 90°C / Korpus: z mosiądzu
8	14-20	Wąż z karbowanej stali nierdzewnej elastyczny	AS-GAZ Mix-Flex / Lechar FP-MIX	- Elastyczne węże do wody z wysokogatunkowej, karbowanej stali nierdzewnej AISI 316L. / - Nakrętki obrotowe z mosiądzu. / - Ciśnienie maksymalne: min. 10 bar, - Temperatura maksymalna: min.100°C. / - średnica: 3/8” - 1/2” / - podłączenie GZ: M10 / - podłączenie GW: 3/8” - 1/2” / - długość: 300 – 500 mm
9	21	Wąż do wody GW/GZ z karbowanej stali nierdzewnej 316L, elastyczny, rozciągliwy	AS-GAZ Aquaflex / Lechar Flexo-ExDrop	- Elastyczne i rozciągliwe węże do wody z wysokogatunkowej, karbowanej stali nierdzewnej AISI 316L. / - Przyłącza ze stali AISI 304, nakrętki obrotowe z mosiądzu. / - Ciśnienie maksymalne: min 10 bar, / - Temperatura maksymalna: min. 100°C. / - podłączenie GZ: 1/2” / - podłączenie GW: 1/2” / Długość: 300-600 mm (min-max),
10	23-28	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający	Valvex / Viper Plus	- Ciśnienie maksymalne: min. 1,0MPa, / - Temperatura od ≤-5°C do ≥90°C. / Wykonanie materiałowe: / - nakrętki, łączniki: mosiądz; / - oplot, opaski zaciskowe: stal nierdzewna; / - wąż: guma EPDM; / - uszczelnienie: uszczelka płaska z NBR-70 i uszczelka O-ring. / - długość: 300-500 mm / - przyłącza GW/GW: 3/8”-3/4” / - przyłącza GW/GZ: 1/2''xM10x1
11	29	Głowica do baterii PRESTO	PRESTO nr kat. 01029	Głowica do baterii – oryginalna część zamienna do baterii serii Presto 3000 / 3000S stanowiącej własność Zamawiającego
12	30	Zaworek zwrotny do wężyka PRESTO	PRESTO nr kat. 90659	Zaworek zwrotny do wężyka – oryginalna część zamienna do węży przyłączeniowych baterii serii Presto 3000 stanowiąca własność Zamawiającego
13	31	Uszczelko-sitko do wężyka PRESTO	PRESTO nr kat. 90547	Uszczelko-sitko do wężyka – oryginalna część zamienna do węży przyłączeniowych baterii serii Presto 3000 stanowiąca własność Zamawiającego
14	32	Wylewka natryskowa wandaloodporna, dwupołożeniowa, nieruchoma, do instalacji podtynkowej, GZ 1/2"	PRESTO nr kat. 29110	Wylewka natryskowa dwupołożeniowa, wykonanie wandaloodporne. / Przyłącze GZ 1/2″. / Przeznaczenie: zakłady karne, pływalnie, baseny, ośrodki sportowe, szkoły. / Wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma, dwupołożeniowa (kąt nachylenia 17 lub 25 stopni) / Wypływ strumieniowo-kroplowy. / Sitko anticalc z tworzywa hostaform. / Wandaloodporne, przeciwwykręceniowe mocowanie.
15	33	Wylewka natryskowa, stała, nieruchoma, do instalacji podtynkowej, GZ 1/2"	PRESTO / nr kat. 29301	Wylewka natryskowa stała, wykonanie wandaloodporne. Przyłącze GZ 1/2″. / Przeznaczenie: zakłady karne, pływalnie, baseny, ośrodki sportowe, szkoły. / Wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma. / Wypływ strumieniowo-kroplowy. Sitko anticalc z tworzywa hostaform. / Wandaloodporne, przeciwwykręceniowe mocowanie.
16	34	Zawór czasowy do natrysku na wodę zmieszaną, podtynkowy, wandaloodporny GZ 3/4	PRESTO 50B	Zawór czasowy do natrysku na wodę zmieszaną, podtynkowy, z rozetą maskującą, wykonanie wandaloodporne. / Wydatek 8 l/min, czas wypływu 30 sekund / W komplecie ochronna rozeta chrom o średn. 130 mm i przymiar montażowy PVC, filtry. / Przyłącze GZ 3/4″ / Ciśnienie nominalne PN: min. 10 bar / Temperatura maksymalna pracy: min 65°C / Kalibrator wypływu z rubinu syntetycznego, system samoczyszczenia głowicy ze stali nierdzewnej, / Długość: 135 mm / Szerokość: 150 mm / Wysokość: 0.124 mm
17	35	Głowica natryskowa do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2	nr. katalogowy 91054	Kompletna głowica natryskowa do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2 stanowiącej własność Zamawiającego
18	36	Przycisk do kolumny do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2	nr. katalogowy 01053	Kompletny przycisk do kolumny do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2 stanowiącej własność Zamawiającego
19	37	Korpus przycisku do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2	Presto Hydropool CP2	Korpus przycisku do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2 stanowiącej własność Zamawiającego
20	38	Głowica kompletna do zaworu natryskowego podtynkowa	Delabie Tempostop nr kat. 743428	Głowica kompletna do zaworu natryskowego podtynkowa – oryginalna część zamienna do zaworów Delabie Tempostop nr kat. 749128, 749628, 749925 stanowiące własność Zamawiającego
21	39	Głowica kompletna do zaworu natryskowego podtynk.	Głowica kompletna nr kat. 743790	Głowica kompletna do zaworu natryskowego podtynk. - oryginalna część zamienna do zaworów Delabie Tempomix nr kat. 790000,790001, 79006, 790218, 790219, 790425, 790427, 790712, 790874, 790875, 790909, 790912, 790925, 790927, 790970 stanowiące własność Zamawiającego
22	40	Pierścień rozety	Pierścień rozety nr kat. BAG 790927	Pierścień rozety do baterii podtynkowej – oryginalna część zamienna do zaworów Delabie Tempomix, stanowiących własność Zamawiającego
23	41	Zestaw renowacyjny do zaworu natryskowego podtynk	Delabie Tempostop, nr kat. 753149	Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie. / Zestaw renowacyjny do zaworu natryskowego podtynk do zaworów Delabie Tempostop nr kat. 749142, 749146, 749152, 749121, 749219 stanowiące własność Zamawiającego.
24	42	Zestaw renowacyjny do mieszacza	Delabie Premix Confort ľ, nr kat. 753732	Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie.Zestaw renowacyjny do mieszacza Delabie Premix nr kat.73102, 731200, 731003, 731300 stanowiące własność Zamawiającego
25	43	Antyosadowe sitko	Antyosadowe sitko EKO, Z24/100, nr kat. 922024.2P,	Oryginalna część zamienna do baterii Delabie stanowiącej własność Zamawiającego / Przyłącze Z24/100 / Wypływ 3 l/min / 10 lat gwarancji
26	44	Antyosadowy i odporny na wandalizm napowietrzacz	Antyosadowy i odporny na wandalizm napowietrzacz do sitka Z24, nr kat. 925624.2P,	Oryginalna część zamienna do sitka Z24 baterii Delabie stanowiącej własność Zamawiającego / Antyosadowy i odporny na wandalizm napowietrzacz / 10 lat gwarancji
27	45	Antyosadowe sitko	Antyosadowe sitko EKO, W22/100, 3 l/min, nr kat. 922022.2P,	Antyosadowe sitko – oryginalna część zamienna do baterii Delabie stanowiącej własność Zamawiającego / Wypływ 3 l/min / Przyłącze W22/100 / 10 lat gwarancji
28	46	Zawór czasowy do umywalki, na wodę zmieszaną, wandalodporny	Delabie Tempostop / nr kat. 745300	Przyłącze Z1/2”. / Wandaloodporny korpus z chromowanego, litego mosiądzu. Wzmocnione mocowanie przeciwnakrętką na 3 śruby inox. / Wandaloodporne sitko antyosadowe. / Czas wypływu regulowany ~7s, wypływ 3l/min. (3 bar) regulowany bez demontażu głowicy. / Wytrzymałość 500 000 uruchomień.
29	47	Bateria czasowa mieszająca do umywalki, przycisk-pokrętło, wandalodporna	Delabie Tempomix 3 nr kat. 794100	Przyłącza Z3/8”, w zestawie wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. / Wandaloodporny korpus z chromowanego, litego mosiądzu. Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z inoxu. / Wandaloodporne sitko antyosadowe. / Czas wypływu regulowany ~7 s (3-10 s), wypływ 3 l/min. (3 bar) regulowany bez demontażu głowicy. / Delikatne uruchamianie. / Wytrzymałość 500 000 uruchomień.8
30	48	Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszaczem	STERN / EASY 1000 B	Bateria umywalkowa, uruchamiana elektronicznie czujnikiem zbliżeniowym. / Z mieszaczem, dźwignia do regulacji temperatury z boku. / Zasilana przez wężyki wodą zimną i ciepłą. / Wężyki 300 mm / 3/8”. / Zasilana z baterii litowej umieszczonej w wodoszczelnym (IP67) pudełku. / Elektrozawór umieszczony w korpusie baterii. / Elektronika sterująca posiada szereg możliwych ustawień dostępnych przy montażu lub później za pomocą pilota. / Można regulować /ustawiać : zasięg czujnika, opóźnienie zamknięcia, czas bezpieczeństwa, płukanie co 24h przeciw stagnacji wody, czasowe unieruchomienie podczas sprzątania / Korpus z mosiądzu, chromowany. / Regulator strumienia z ogranicznikiem przepływu do 6 l/min; Przeznaczona do pracy pod ciśnieniem 0,5-8 bar do temp. max.70°
31	49	Bateria umywalkowa elektroniczna na wodę zmieszaną	STERN / EASY B	Bateria umywalkowa, uruchamiana elektronicznie czujnikiem zbliżeniowym; / Do wody centralnie zmieszanej lub zimnej. / Połączenie baterii z elektrozaworem pod umywalką - wężykiem w oplocie z nakrętką 1/2” / Zasilana z baterii litowej umieszczonej w wodoszczelnym (IP67) pudełku. / Elektrozawór przystosowany do montażu na zaworze kątowym 1/2x3/8 z zaciskiem na 10 mm / Elektronika sterująca posiada szereg możliwych ustawień dostępnych przy montażu lub później za pomocą pilota / Można regulować /ustawiać: zasięg czujnika, opóźnienie zamknięcia, czas bezpieczeństwa, płukanie co 24h przeciw stagnacji wody, czasowe unieruchomienie podczas sprzątania. / Korpus z mosiądzu, chromowany. / Regulator strumienia z ogranicznikiem przepływu do 6 l/min; Przeznaczona do pracy pod ciśnieniem 0,5-8 bar do temp. max.70°
32	50	Membrana elektrozaworu baterii STERN EASY1000B	nr kat. 04500001	Membrana elektrozaworu – oryginalna część zamienna do elektrozaworu baterii STERN EASY1000B
33	51	Trzpień elektrozaworu baterii STERN EASY1000B	nr kat. 07501022	Trzpień elektrozaworu (sprężynka w komplecie) – oryginalna część zamienna do elektrozaworu baterii STERN EASY1000B
34	52	Bateria umywalkowa umywalkowa stojąca z obrotową wylewką	KFA / JASPIS 542-915-00	Bateria umywalkowa umywalkowa stojąca z obrotową wylewką. / Materiał: mosiądz / Element sterujący: regulator ceramiczny Ø35 / Przepływ wody: 12 l/min przy 3 bar / Grupa akustyczna: II / Długość wylewki: 150 mm / Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817
35	53	Zawór pisułarowy czasowy	KFA 183-000-00 l	Kolor: chrom / - materiał: mosiądz / - ciśnienie max. 10 bar / - uchwyt: przycisk mosiężny / - powierzchnia: chromowana / - przyłączenie: wkrętne 1/2” / - rozeta fi min. 58 mm, max 70 mm / - wysokość od nakrętki do osi zaworu: 320 mm / - długość od GW 1/2” do osi przyłącza pisuaru: 72 mm
36	54	Głowica natryskowa trzy funkcyjna	KFA 842-320-00	Cześć zamienna do głowicy natryskowej 280 KFA 845-101-00 stanowiącej własność Zamawiającego. / Kolor: chrom / materiał: mosiądz + tworzywo ABS / system czyszczenia: easy clean, / ciśnienie robocze [bar]: 3 / ilość strumieni: 2 , / uchwyt: przegubowy.
37	55	Zawór z otwarciem czasowym	Tres KFA 887-001-00	Zawór umywalkowy z otwarciem czasowym stojący / Materiał: mosiądz / UCHWYT: przycisk mosiężny / POWIERZCHNIA: chromowana / PRZYŁĄCZENIE: wkrętne / Długość wylewki: min. 107 mm / Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 200 / PN-EN 12164
37’	56	Głowica otwarcia czasowego	KFA 181-000-00	Oryginalna część wymienna do zaworów z otwarciem czasowym KFA stanowiących własność Zamawiającego / Materiał: mosiądz / POWIERZCHNIA: chromowana
38	57	Bateria prysznicowa z mieszalnikiem	HP 126 NAVI HYDROSTOP	Samozamykająca się bateria natryskowa, podtynkowa. / - Podłączenie do instalacji wody ciepłej zmieszanej. / - Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale od 10 do 30 sekund. / - Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody. / - Wodooszczędna - przepływ ok. 8l/min. / - Okrągła chromowana rozeta o średnicy min. 145 mm. / - W wyposażeniu filtr siatkowy. / - Przyłącza półśrubunki 1/2”.
39	58	Elektrozawór 230/12V do zestawu bezdotykowego TECE planus	TECE TECE planus 9820089	Elektrozawór 230/12V do zestawu bezdotykowego TECE planus 9820089 stanowiącego własność Zamawiającego
40	59-60	Wąż natrysku w oplocie ze stali nierdzewnej z nakrętką stożkową,	Valvex Protect	Elastyczny wąż natryskowy wzmocniony w podwójnym oplocie ze stali nierdzewnej. / Przyłącze 1/2”. / Nakrętki mosiądz, oplot stal nierdzewna. / Wykończenie chrom, / Długość 150 cm i 175 cm
41	61	Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna,	Valvex Simple, Orta	Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna, gwint 1/2”, główka Ř min. 68mm, anti-calc
42	64	Bateria umywalkowa naścienna	Ferro RETRO XD3	Głowice ceramiczne / montaż naścienny / regulator strumienia M24x1 / przyłącze mimośrodowe G1⁄2 rozstaw 150 ± 20 mm / obrotowa wylewka L=160 mm / pokrycie: chrom
43	65	Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca	Ferro / BRAVO	- wys. min. 103 mm, długość min. 94 mm / - regulator ceramiczny / - montaż jednootworowy / - regulator strumienia M24x1 / - przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 / - pokrycie: chrom
44	66	Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, stojąca	Ferro / BRAVO	- wys. min. 113 mm, długość min. 217 mm / - regulator ceramiczny / - montaż jednootworowy / - regulator strumienia M24x1 / - obrotowa wylewka / - przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 / - pokrycie: chrom
45	79	Wodomierz hybrydowy jednostrumieniowy mokrobieżny DN25	FILA / JS TRP	Wodomierz jednostrumieniowy, mokrobieżny, hybrydowy, całkowicie odporny na magnes. / Średnica nominalna: DN 25 / Nominalny strumień objętości: 6,3 m3/h / Klasa metrologiczna: R100 / Temp. robocza: woda zimna - do 30°C, woda ciepła - do 90°C / Brak sprzęgła magnetycznego, odizolowany od wody zespół bębenków wypełniony gliceryną zapewnia łatwy odczyt wskazań wodomierza przez cały okres użytkowania. / Próg rozruchu w poziomie 21 l/h, w pionie 12 l/h / Zgodny z normą EN-PN 14154
46	80	Wodomierz hybrydowy jednostrumieniowy mokrobieżny DN15-20	FILA / Franco JS	Wodomierz jednostrumieniowy, mokrobieżny, hybrydowy, całkowicie odporny na magnes. / Średnica nominalna: DN 15; DN 20 / Nominalny strumień objętości: 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 m3/h / Klasa metrologiczna: od R 20 do R 160 / Temp. robocza: woda zimna - do 30°C, woda ciepła - do 90°C / Brak sprzęgła magnetycznego, odizolowany od wody zespół bębenków wypełniony gliceryną zapewnia łatwy odczyt wskazań wodomierza przez cały okres użytkowania. / Doskonałe łożyskowanie: szafir. / Współpraca z zaworem antykropelkowym - próg rozruchu w poziomie 1-2 l/h, w pionie 2-4 l/h / Zgodny z normą EN-PN 14154
47	81-82	Głowica termostatyczna	IMI HEIMEIER S	Głowica termostatyczna do zaworów i wkładek grzejnikowych. Przyłącze M30x1,5 / Temperatury pracy: 6-28°C, / Czujnik cieczowy, pokrętło regulacyjne białe RAL 9016 z oznakowaniem cyfrowym 1-5, / Zmiana skoku zaworu w funkcji temperatury powietrza: 0.22 mm/K, / Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem. / Wpływ temperatury czynnika: 0.55 K / Wpływ różnicy ciśnień: 0.3 K / Czas zamykania: 19 min / Histereza: 0.2 K / Materiał: ABS, PA6.6GF30, mosiądz, stal.
48	83	Odpowietrznik automatyczny pionowy 1/2” z zaworem stopowym	Afriso	Odpowietrznik automatyczny pionowy, z zaworem stopowym / Materiał: nikiel lub mosiądz ocynkowany / Przyłącze 1/2” GZ / Maksymalna temperatura: min. 110°C / Maksymalne ciśnienie: min. 12 bar / Dopuszczony do pracy w instalacji z glikolem (do 50%). / Wysoka odporność na zanieczyszczenia.
49	84	Zawór odcinający grzejnikowy	Danfoss / RLV-KS	Zawór odcinający prosty lub kątowy 1/2” / - max. temperatura czynnika: 120°C, PN 10 / - kvs: 1.3 / - połączenie instalacja: G 3/4” / - połączenie grzejnik: G 1/2” / - do grzejników z wbudowanym zaworem regulacyjnym, posiadającym króćce przyłączeniowe z rozstawem 50 mm / - umożliwia indywidualne odcinanie grzejnika podczas eksploatacji lub remontu, bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o. / - samouszczelniające złączki redukcyjne umożliwiają połączenie z grzejnikami z gwintem wewnętrznym G1/2 / - materiał: mosiądz niklowany
50	91	Zawór zwrotny 3/8”	Socla / 601	Zawór zwrotny gwintowany wew. z zamknięciem grzybkowym wspomaganym sprężyną. / - korpus: mosiądz, / - zespół zamknięcia: POM (poliacetal) lub PPO (polioksyfenylken), - - uszczelka: EPDM, / - położenie robocze dowolne / - Pnom 1,0 MPa, tmax=100°C
51	92-97	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej	EFAR 1.150.049.40000 / EFAR 1.100.049.20000 / EFAR 1.080.049.20000 / EFAR 1.065.049.20000 / EFAR 1.050.049.10000 / EFAR 1.040.049.10000	Wkład filtracyjny siatkowy do filtrów osadnikowych (skośnych) Materiał: stal nierdzewna / DN40-150 / Ilość oczek: 100-400 oczek/cm2 (wg wyboru przy zamawianiu)
52	98	3-drogowy zawór regulacyjny kulowy, gwint wewnętrzny,	R3020-S2 DN 20, Belimo	Zawory kulowe regulacyjne, 3-drogowe, z gwintem wewnętrznym / - Do instalacji wody zimnej i gorącej z obiegiem zamkniętym / - Do regulowania przepływu wody w obiegach urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych / - Szczelne – nie przepuszczają pęcherzyków powietrza (ścieżka regulacji A – AB). / - DN 20
53	99	Zawór bezpieczeństwa ZB-4	FACH	ciśnienie 6-9 bar, 1/2”, z dźwignią, do bojlera
54	100	Pokrywa siłownika TAC M800 880-0310-030	TAC	Pokrywa do siłownika TAC M800 880-0310-030 stanowiącego własność Zamawiającego
55	162-163	Uniwersalny łącznik zaciskowy do rur stalowych lub PE	GEBO / Quick QI	Uniwersalne złączki zaciskowe przeznaczone do łączenia odcinków instalacji wodnych wykonanych ze stali lub PE. / Dla rur: 1/2" – 2" dla rur ze stali, 20-63,5 mm dla tzw. czarnych rur i rur PE / Korpus łącznika: żeliwo ciągliwe EN-GJMB-350-10, EN 1562 / Nakrętka zaciskowa: żeliwo ciągliwe EN-GJMB-350-10, EN 1562 / Pierścień zaciskowy i dociskowy: stal ocynkowana / Pierścień uszczelniający: guma NBR, / Dopuszczenie do stosowania w systemach wody pitnej / Cynkowanie ogniowe zgodnie z EN 10242, następnie cynkowanie / właściwe, zgodnie z DIN 50961
56	164-173	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna żeliwna	GEBO / DSK	Dwudzielna obejma remontowa z żeliwa sferoidalnego. / Do uszczelniania dziur, pęknięć, miejsc korozji. / Do rur stalowych zgodnie z EN 10255 (dawniej DIN 2440/2441), DIN 2442 i DIN 2448/DIN 2458, seria 1, ISO 65. / Media: woda, sprężone powietrze. / Ciśnienie PN16. / Temperatura do +90°C / Atest higieniczny. / DN15-DN100
57	182-184	Rura wodociągowa PE100-RC	Wavin	Rura wodociągowa PEHD z materiału PE100-RC typ II, / typoszereg SDR17, PN10 / Odporność rur na obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela), powolną propagację pęknięć (tst karbu - Notch Test) PN-EN ISO 13479 oraz test FNCT ISO 16770 powyżej 1 roku (8760 h), / średnice: 25x2,0 mm, 32x2,0 mm, 40x4.2 mm
58	185-193	Złączki i kształtki zaciskowe do rur PE (różne rodzaje)	Wavin	Dostarczane złączki muszą być w systemie producenta rur. / Korpus, nakrętki, pierścień dociskowy wykonane z polipropylenu (PP-B). / Pierścień zaciskowy wykonany z poliacetalu (POM). / Pierścień uszczelniający wykonany z kauczuku nitrylowego NBR. / Kształtki w pełni demontowalne i nadające się do ponownego użycia.
59	196	Rury tworzywowe wielowarstwowe do wody	UPONOR / Uni Pipe Plus	Rury wielowarstwowe z polietylenu PE-RT typ II (wg DIN 16833) z warstwą AL wykonywane w całości metodą wytłaczania, wraz z warstwą aluminium (bez szwu). / Odporne na dyfuzję tlenu. / Produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 21003. / Dopuszczalny promień gięcia dla rur: 4xD (ręczne), 3xD (sprężyna), 2-2.4xD (giętarka). / Średnice: 20x2.25 mm
60	197-205	Złączki do rur warstwowych	UPONOR / MLC	Wykonane z tworzywa PPSU (polifenylosulfon) lub mosiądzu powlekanego. / Tuleja zaciskowa ze stali nierdzewnej trwale przymocowana, z kolorowymi pierścieniami oporowymi i funkcją testu próby szczelności. Możliwość zaprasowywania bez fazowania. Do stosowania z cęgami kontur U/UP. / Gwinty zgodne z PN-EN 10226-1.
61	206	Nożyce do rur wielowarstwowych	REMS / ROS P 35	Cięcie rur z tworzywa i stabilizowanych do Ø35 mm / Stabilne, wykonane z aluminium. / Wymienne, hartowane ostrze klinowe, również do rur cienkościennych. / Zapadkowy posuw dźwigni. Szybki ruch powrotny. / Prostopadłe, bezgratowe cięcie dzięki dwustronnej podporze i dwustronnie prowadzonemu ostrzu. Cięcie bezwiórowe.
62	219	Wózek na wąż ogrodowy	Cellfast / Explorer	Wózek na wąż ogrodowy 1/2” / Pojemność 60 mb węża 1/2” / Wykonany z wysokiej jakości stali i aluminium. / Kształt bębna ułatwia nawijanie węża i zapobiega załamywaniu. / Wbijane nóżki zapewniające stabilność w trakcie rozwijania węża. / Regulowana długość rączki. / Wygodny, gumowany uchwyt rączki.
63	227	Taśma teflonowa MD, szer. 19 mm	Unipak Jumbotape	Szer. 19 mm, gr. 0,2 mm, rolka 11 mb / Taśma PTFE / Gęstość: 0,60 g/cm³
64	228	Taśma teflonowa MD, szer. 12 mm	Unipak Maxitape	Szer. 12 mm, gr. 0,1 mm, rolka 13,2 mb / Taśma PTFE / Gęstość: 0,70 g/cm³
66	230	Zestaw oringów HNBR/SAE/METRYCZNE NBRz sortownikiem		Zestaw oringów z sortownikiem / Oringi HNBR - uwodorniony kauczuk butadienowo akrylonitrylowy / Parametry techniczne: / - dobra odpornością na ścieranie, / - wysoka wytrzymałością na rozciąganie, / - odporność na olej mineralny płyny hydrauliczne, tłuszcze (zwierzęce i roślinne), olej napędowy paliwo, ozon, kwaśne, gazowe, rozcieńczone kwasy i zasady, / - większa odpornością na utlenianie od oringów z NBR / - odporność na temperatury od -30°C do +150°C. / Wymiary: / 5,6x1,6 mm - 10 szt; 6,4x1,6 mm - 10 szt.; 6,8x1,9 mm - 15 szt.; / 7,8x1,9 mm - 15 szt.; 8,0x1,6 mm - 10 szt.; 8,0 x 2,0 mm - 10 szt.; / 8,8x1,9 mm - 15 szt.; 11,0x1,6 mm - 10 szt.; 11,0x2,0 mm - 10 szt.; 11,0x2,4 mm -15 szt.; 12,0x2,0 mm - 10 szt.; 13,9x1,8 mm - 10 szt.; / 14,0x2,0 mm -10 szt.; 14,0x2,4 mm - 10 szt.; 15,0x2,0 mm - 10 szt.; / 17,0x2,0 mm - 10 szt.; 17,5x1,6 mm - 10 szt.; 17,5x3,2 mm 10szt.; / Oringi SAE (NBR) parametry techniczne: / - elastyczność, / - odporność na oleje, paliwa, smary, płyny hydrauliczne, / - niskim odkształcaniem się pod wpływem nacisku / - odpore na: ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB, benzynę, oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wodę do 100 °C, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50 °C, węglowodory alifatyczne (propan,butan) / - Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane (benzen, TRI), terpentynę, oleje i smary silikonowe, ciecze typu HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli, stężone kwasy i ługi, estry / - Zakres temperaturowy: od -30°C do +100°C, krótkotrwale do +120°C / Wymiary/ (minimalna) ilość: / 3,2x1,6 mm - 35 szt; / 4,8x1,6 mm - 35 szt; / 9,5x1,6 mm - 35 szt.; / 9,5x2,4 mm - 20 szt; / 12,7x1,6 mm - 35 szt; / 12,7x2,4 mm - 20 szt.; / 15,9x2,4 mm - 20 szt; / 17,5x2,4 mm - 20 szt; / 19,1x2,4 mm - 20 szt.; / 19,1x3,2 mm - 10 szt; / 20,6x2,4 mm - 20 szt; / 20,6x3,2 mm - 10szt.; / 22,2x2,4 mm - 10 szt; / 22,2x3,2 mm - 10 szt; / 23,8x3,2 mm - 10 szt.; / 25,4x3,2 mm - 10 szt; / 27,0x3,2 mm - 10 szt; / 28,6x3,2 mm - 10 szt.; / 30,2x3,2 mm - 10 szt; / 31,8x3,2 mm - 10 szt; / 33,4x3,2 mm - 10 szt / 35,0x3,2 mm - 10 szt; / 36,5x3,2 mm - 10 szt; / 38,1x3,2 mm - 10 szt / Oringi NBR-metryczne / Wymiary/ (minimalna) ilość: / 3,0x1,5 mm - 20 szt; / 4,4x2,0 mm - 20 szt; / 5,0x2,0 mm - 20 szt; / 7,0x1,5 mm - 20 szt; / 10,0x1,5 mm - 20 szt; / 10,0x2,5 mm - 10 szt; / 11,0x2,5 mm - 10 szt; / 13,0x1,5 mm - 20 szt; / 13,0x2,5 mm - 10 szt / 14,0x2,5 mm -10 szt.;
				16,0x2,5 mm - 10 szt.; / 18,0x2,5 mm - 10 szt.; / 18,0x3,5 mm -10 szt.; / 19,0x2,5 mm -10 szt.; / 20,0x3,5 mm -10 szt.; / 21,0x2,5 mm - 10 szt.; / 22,0x2,5 mm - 10 szt.; / 22,0x3,5 mm -10 szt.; / 23,5x3,5 mm -10 szt.; / 25,0x3,5 mm -10 szt.; / 26,5x3,5 mm -10 szt.; / 28,0x3,5 mm -10 szt.; / 30,0x3,5 mm - 10szt.; / 31,0x3,5 mm -10 szt.
67	231	Zestaw oringów olejoodpornych sortownikiem	SATRA S-419RA	Zestaw oringów z sortownikiem / Oringi odporne na: / - oleje silnikowe, transformatorowe, opałowe, smary, płyny hydrauliczne, alkohole, emulsje olejowo-wodne typu hsa, hsb, / mieszanki poliglikolu z wodą typu hsc, wodne roztwory soli / rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach, / wodę do 90°C, węglowodory alifatyczne takie jak: propan, butan, benzyna. / Wymiary/ (minimalna) ilość: / MR-01/ 3 / 6 / 1,5 – 20szt; / R-02/ 4,4/8,4/2 - 20 szt. / R-03/ 5 / 9 / 2 - 18 szt, / R-04/ 7 / 10 / 1,5 - 23szt; / R-05/10/13/ 1,5 - 23 szt; / R-06/13/16 1,5 - 23 szt; / R-07/10/15 / 2,5 - 14 szt; / R-08/11/16/2,5/ 13 szt; / R-09/13/18/2,5 - 14 szt; / R-10/14/19/2,5 - 13 szt; / R-11/16/21/2,5 / 14 szt; \ / R-12/18/23/2,5 - 14 szt; / R-13/19/24/2,5 - 13 szt; / R-14/21/26 /2,5/ 14 szt; / R-15/22/27/2,5 - 13 szt, / R-16/18/25/3,5 - 10 szt; / R-17/20/27/3,5 - 10szt; / R-18/22/29 /3,5 - 10 szt; / R-19/23,5/30,5/3,5 - 10szt; / R-20/25/32/3,5 - 10szt; / R-21/26,5/33,5/3,5 - 10szt; / R-22/28/35/3,5 - 10 szt; / R-23/30/37/3,5 - 10 szt; / R-24/31/38/3,5 - 10 szt, / R-25/33/40/3,5 - 10 szt; / R-26/34,5/41,5/3,5 - 10 szt; / R-27/36/43/3,5 - 10 szt; / R-28/38/45/3,5 - 10 szt; / R-29/41/48/3,5 - 10 szt; / R-30/44/51/3,5 - 10 szt; / R-31/47/54/3,5 - 10 szt; / R-32/50/57/3,5 - 10 szt.
68	237-238	Płyta uszczelkarska uniwersalna	Gambit / AF-200 Uniwersal	Uniwersalna olejoodporna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur. / Wykonana na bazie włókien aramidowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR. / Ekologiczny typ płyty wolny od N-nitrozoamin. / Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O / Maks. temperatura pracy ciągłej: 220°C / Ciśnienie maks.: 6 MPa / Gęstość: 2.0 g/cm3 (wg DIN 28090-2) / Min. wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien 7 MPa (wg DIN 52910) / Ściśliwość (wartość typowa): 10 % (wg ASTM F36) / Powrót elastyczny (min.): 50 % (wg ASTM F36) / Grubość 2.0 mm, 4.0 mm, arkusze 1000x1500 mm
69	245	Termometr bimetaliczy tarczowy 63 mm, inox	Wika / A52	Termometr tarczowy bimetaliczny, wykonanie przemysłowe / - Klasa dokładności 1 / - Położenie czujnika tylne / - Średnice obudowy 63 mm / - Zakres temperaturowy -30...+50 °C / - Dostępne długości od 45 - 80 mm / - Materiał obudowy stal nierdzewna / - Materiał czujnika stal nierdzewna
70	246	Termometr bimetaliczny tarczowy 100 mm, ocynk	Wika / A50	Termometr tarczowy bimetaliczny, / - Klasa dokładności 2 / - Położenie czujnika tylne / - Średnice obudowy 100 mm / - Zakres temperaturowy 0...+120 °C / - Dostępne długości od 40 - 100 mm / - Materiał obudowy stal ocynkowana / - Materiał czujnika stop miedzi
71	247	Manometr tarczowy 100 mm, przemysłowy, podwyższona wytrzymałość	Wika / seria 111.20	Manometr tarczowy z rurką Bourdona, o podwyższonej wytrzymałości min 1.5 mln cykli; / Średnica tarczy: 100 mm / Klasa dokładności: 1.6 / Zakres pomiarowy: 0-6 bar, 0-10bar, 0-16 bar (do wyboru przy zamówieniu) / Przyłącze dolne lub tylne / Z dławikiem mosiężnym D 0.5
72	254	Wkłady filtracyjne do Trzystopniowego filtra podzlewozmywakowego FS 3	PS10-20 , PS10-5, BL10	Wkłady filtracyjne do Trzystopniowego filtra podzlewozmywakowego FS 3 stanowiącego własność Zamawiającego. / wkłady filtracyjne 10 cali x 2,5: / - wkład sedymentacyjny usuwający zanieczyszczenia mechaniczne do 20 mikronów, / - wkład sedymentacyjny usuwający zanieczyszczenia mechaniczne do 5 mikronów, / - wkład węglowy usuwający chlor, lotne substancje organiczne oraz nieprzyjemny smak i zapach wody
73	255	Płyn solarny -25°C (42%), na bazie glikolu propylenowego	ERGOLID EKO / Boryszew	Niezamarzający płyn do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, grzewczych i pomp ciepła na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego. Chroni instalacje przed korozją, powstawaniem osadów i zapobiega korozji mikrobiologicznej. / Barwa: zielona / Stężenie glikolu: 42% / Rodzaj glikolu: propylenowy / pH: 7,5-9,0 / Lepkość kinematyczna -10°C / 10°C / 20°C / 50°C: / 22,95 / 7,84 / 4,70 / 1,61 mm2/s / Gęstość wg norm (20°C): 1,036 / Gęstość z KJ: 1,0413 / Temperatura krystalizacji/zestalenia: ≤ -25°C / ≤ -32°C / Rezerwa alkaiczna: 8 ml 0,1 HCl (nie mniejsza niż).
74	256	Płyn solarny -35°C (50%), na bazie glikolu propylenowego	ERGOLID EKO / Boryszew	Niezamarzający płyn do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, grzewczych i pomp ciepła na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego. Chroni instalacje przed korozją, powstawaniem osadów i zapobiega korozji mikrobiologicznej. / Barwa: zielona / Stężenie glikolu: 50% / Rodzaj glikolu: propylenowy / pH: 7,5-9,0 / Lepkość kinematyczna -10°C / 10°C / 20°C / 50°C: / 34,80 / 12,49 / 6,21 / 2,14 mm2/s / Gęstość wg norm (20°C): 1,041 / Gęstość z KJ: 1,0444 / Temperatura krystalizacji/zestalenia: ≤ -35°C / ≤ -42°C / Rezerwa alkaiczna: 8 ml 0,1 HCl (nie mniejsza niż) / Płyn przeznaczony do uzupełnienia zładu – płyn równoważny musi być dopuszczony do mieszania z płynem Ergolid Eko -35.
75	257	Uszczelka O-Ring 18,77x1,78 VITON,	Hewalex nr kat. 73.00.12	Uszczelnienie przyłączy kolektora słonecznego Hewalex nr kat. 73.00.12 stanowiącego własność Zamawiającego / O-Ring 18,77x1,78 VITON
76	306	Deska sedesowa z duroplastu	Koło / Rekord	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, wolnoopadająca, zawiasy metalowe połączone wspólną osią, specjalnie dopasowane do kształtu miski Koło Rekord stanowiącej własność Zamawiającego, odbojniki. / pokr. 363 x 435 mm, nakł. 386 x 438 mm, otw. 273 x 282 mm.
77	307	Deska sedesowa twarda kompozytowa	ROCA / Victoria / nr ref. A801390004	Deska sedesowa pasująca do miski Roca Victoria stanowiącej własność Zamawiającego. / Kształt – zaokrąglona. Typ wolnoopadająca. / Zawiasy ze stali nierdzewnej. / Rozstaw otworów montażowych 160 mm. / Szerokość: 348 mm / Długość: 421 mm, dł. od otworów: 425 mm
78	308	Deska sedesowa z duroplastu z wycięciem (dla osób niepełnosprawnych)	ROCA / Dostępna Łazienka / nr ref. A801230004	Deska sedesowa z duroplastu pasująca do kompaktów z serii Dostępna Łazienka stanowiących własność Zamawiającego. / Z wycięciem dla osób niepełnosprawnych. / Kształt – zaokrąglona. Typ wolnoopadająca. / Zawiasy ze stali nierdzewnej. / Rozstaw otworów montażowych 155 mm. / Szerokość: 370 mm / Długość: 447 mm, dł. od otworów: 430 mm.
79	311	Zestaw WC kompakt	Koło / Rekord	Skład zestawu: miska kompaktowa lejowa z odpływem poziomym lub pionowym (do wyboru przy zamawianiu) oraz spłuczka z armaturą 6/3 l. / Wys. 400 mm, szer. 360 mm, głęb. 420/625 mm, otw. 280 mm.
80	312	Dolnopłuk Spłuczka ceramiczna	PANDA IDOL 3/6l	Spłuczka ceramiczna kompatybilna do miski ustępowej Idol stanowiącej Własność Zamawiającego
81	313	Pisuar biały mocowany do ściany zasilany od góry	Koło Alex 66010-000	Pisuar ceramiczny biały z zakrytym syfonem: / Odpływ: Poziomy, / Dopływ: z góry. / Wymiary: 37,5 x 64,5 x 35 cm
82	314	Umywalka ścienna ceramiczna 50cm z otworem na armaturę, mocowana do ściany	KOŁO SOLO	Umywalka ścienna ceramiczna 50cm z otworem na armaturę, mocowana do ściany, z przelewem. / Głębokość: min. 42 cm, max 44 / Szerokość: min. 50 cm, max: 52
83	315	Zawór pływakowy napełniający boczny do spłuczki – uniwersalny	KK-POL / ZN3	Hydrodynamiczny zawór napełniający. Korpus z przyłączem 1/2” lub 3/4”. Przeznaczony do instalowania w zbiornikach spłukujących z otw. w bocznej ściance. Płynna regulacja poziomu napełnienia. / Funkcja water stop. / Końcówka przyłącza z mosiądzu.
84	316	Zawór spłukujący z funkcją STOP do kompaktów – uniwersalny	KK-POL / ZSB/210	Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 do 380 mm i minimalnym poziomie napełnienia 130 mm. / Duży zakres nastawiania wysokości. / System spłukiwania 6 l. / System STOP. 2 opcje spłukiwania.
85	317	Zawór napełniający do stelaży Unifill Geberit typ 380	Nr kat. 240.705.00.1	Zawór napełniający do stelaży przyłącze wody z boku, część zamienna do Unifill Geberit typ 380 stanowiącego własność Zamawiającego
86	318	Przycisk uruchamiający do spłuczki podtynkowej GEBERIT Delta 50	nr kat. 115.135.11.1	Przycisk uruchamiający pasujący do stelażu podtynkowego Geberit Delta 50, do spłukiwania dwudzielnego stanowiącego własność Zamawiającego / Rozmiar: 246x164 mm / Siła nacisku < 20 N / Materiał: Tworzywo sztuczne / Kolor: biały / W zestawie ramka mocująca, 2 popychacze i mat. mocujące.
87	321-322	Maty termoizolacyjne samoprzylepne z kauczuku grubości 6 i 10 mm	K-Flex / ST	Izolacja wykonana z kauczuku syntentycznego służąca do izolowania termicznego oraz ochrony przeciw-kondensacyjnej. / Przewodność cieplna λ W/(mK): / -20°C = 0,031 / 0°C = 0,033 / +20°C = 0,035 / +40°C = 0,037 / zgodnie z: EN 12667 (DIN 52612) / ENISO 8497 (DIN 52613) / Odporność na dyfuzję pary wodnej: μ >10000 zgodnie z EN12086 (DIN 52615). / Ryzyko korozji: EN 13468; pH neutralne (7±1). / Zkres temperatur: ≤-40...≥+110°C / grubość: 6 i 10 mm
88	323	Taśma kau czukowa antykondensacyjna, samoprzylepna, gr. 3 mm, szerokość 50 mm, długość: 15mb	K-Flex / ST	Wysoce elastyczna taśmy wykonana z zamkniętokomórkowej pianki kauczukowej (FEF). / Maksymalna temperatura pracy: +85°C / Minimalna temperatura pracy: -40°C / Odporność na dyfuzję pary wodnej (EN 12086): μ ≥ 7000 / Nasiąkliwość (EN 13472): <0.1 % / Ph (EN 13468) Neutralne (7±1) / Reakcja na ogień (EN13501): B - s3, d0 / Tolerancja wymiarowa: zgodna z EN14304 / grubość: 3mm, / szerokość: 50mm / długość: długość: 15mb

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI – DOT. ZAŁ. NR 1B
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1	7	Wąż gładkościenny z PTFE (teflon) 4x6 mm bez oplotu	ZC-SMTO-04X06	Wąż gładkościenny z PTFE (teflon) 4x6 mm bez oplotu / Lekki, półprzezroczysty wąż o dużej odporności chemicznej. Przeznaczony do tłoczenia kwasu siarkowego stężenie 50% i podchlorynu sodu.
2	11	Zawór dozujący (inżektor) z PPB do basenów	ProMinent	Injector - zawór dozujący zwrotny do dozowania chemii basenowej przez pompy membranowe lub perystaltyczne. / Montowany na rurociągu, średnica gwintu ½”. / Wyposażony w kulkę pełniącą rolę zaworu zwrotnego. / Obudowa zaworu wykonana z PP, uszczelnienia z Viton. / Przyłącze węża dozującego w zakresie średnic – 6/4, 8/5, 10/4 lub 12/6 mm
3	12	Specjalistyczny klej agresywny do PVC,	Cepex Solvent Cement, Griffon Uni-100, Tangit	opakowanie min. 250 ml z pędzelkiem / Do klejenia rur i kształtek w instalacjach basenowych, do PVC
4	14	Elektrozawór z tworzywa	CEPEX / S390 SN2021	Materiał: Nylon wzmocniony włóknem szklanym / Sprężyna i śruby ze stali nierdzewnej / Przyłącza GW / Ciśnienie robocze: 0,7 – 10 bar / Max. temperatura wody: 80°C / Zasilanie: 24 VAC 50-60 Hz, 2W, 1.7 Watt / Prąd rozruchu: 0,4 A / Prąd podtrzymania: 0,2 A
5	15	Zawór solanki do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100	nr kat. 60350	Zawór solanki do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100 stanowiącego własność Zamawiającego
6	16	Zestaw uszczelniaczy tłoków górny do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100	nr kat. 60125	Zestaw uszczelniaczy tłoków górny do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100 stanowiącego własność Zamawiającego
7	17	Zestaw uszczelniaczy tłoków dolny do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100	nr kat. 60421	Zestaw uszczelniaczy tłoków dolny do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100 stanowiącego własność Zamawiającego
8	18	Zestaw uszczelniaczy tłoków górnego i dolnego do gł. dwukolumnowego zmięk Fleck 9100	nr kat. 25642	Zestaw uszczelniaczy tłoków górnego i dolnego do gł. dwukolumnowego zmięk. Fleck 9100 stanowiącego własność Zamawiającego
9	19	Sonda chlorowa amperometryczna Pt-Cu do sterownika basenowego firmy PoolCS (montowana w dedykowanej celi pomiarowej).	PoolCS	Sonda chlorowa amperometryczna Pt-Cu do sterownika basenowego firmy PoolCS (montowana w dedykowanej celi pomiarowej) stanowiącego własność Zamawijącego
10	20	Sonda (elektroda) Ph do sterownika basenowego	Sensorex	Sonda (elektroda) Ph do sterownika basenowego firmy PoolCS stanowiącego własność Zamawiającego
11	21	Sonda (elektroda) Redox / ORP do sterownika basenowego firmy PoolCS	Sensorex	Sonda (elektroda) Redox / ORP do sterownika basenowego firmy PoolCS stanowiącego własność Zamawiającego
12	22	Cylinder rozbieralny z elektrodami do generatora pary PEGO ES12 (9 kW) 12 kg/h wraz z gniazdem elektrycznym cylindra ES3-ES12		Cylinder rozbieralny z elektrodami do generatora pary PEGO ES12 (9 kW) 12 kg/h wraz z gniazdem elektrycznym cylindra ES3-ES12 stanowiącego własność Zamawiającego
13	23	Sonda Chloru CLE 3.1 CAN 10ppm	Prominent	Wielkość pomiarowa wolny chlor (kwas podchlorawy HOCI) przy wysokiej zawartości związanego chloru; do określenia związanego chloru za pomocą regulatora DAC i czujnika całkowitego chloru typu CTE 1-mA / Metoda referencyjna DPD1 / Zakres pH 5,5 … 8,0 / Temperatura 5 … 45 °C / Ciśnienie maks. min. 1,0 bar / Przepływ 30…60 l/h (w DGM lub DLG III) / Napięcie zasilające 16...24V DC (technika dwuprzewodowa) / Sygnał wyjściowy 4…20mA ≈ zakres pomiarowy, kompensacja temperatury, nieskalibrowany, brak separacji galwanicznej / Selektywność wolny chlor wobec związanego chloru, nawet jeśli występuje on w nadmiarze / Proces dezynfekcji Chlor gazowy, podchloryn, elektroliza z membraną, środek dezynfekcyjny z chlorem organicznym, np. na bazie kwasu cyjanurowego nie są odpowiednie / Instalacja Obejście: otwarty wylot wody pomiarowej / Armatura czujnika DGM, DLG III / Urządzenia pomiarowe i regulacyjne D1C, DAC / Typowe zastosowanie Woda pitna z wyższą zawartością związanego chloru, basen kąpielowy. Do określania związanego chloru z różnicy: chlor całkowity minus wolny chlor w regulatorze DAC. / Odporność na Sole, kwasy, ługi. Środki powierzchniowo nieczynne / Zasada pomiaru, technologia amperometryczna, 2 elektrody, pokryta membraną
14	24	Głowica do pompy dozującej etatron DS DLX-MA	Etatron	Głowica do pompy dozującej firmy Etatron typ DS DLX-MA stanowiącej własność Zamawiającego
15	25	Membrana sondy chloru	ProMinent CLE	Membrana do sondy chloru wolnego CLE 3.1 CAN 10ppmCLE firmy Prominent stanowiącej własność Zamawiającego
16	26	Sonda PH	Prominent	Zakres pH 1 … 12 / Temperatura 0 … 60 °C / Ciśnienie maks. min. 3,0 bar / Przewodność min. 150µS/cm / Elektrolit Żel z zawartością chlorku potasu / Membrana Ceramika / Trzonek czujnika Szkło / Trzonek czujnika-Ø 12mm / Długość montażowa 120 ±3mm / Pozycja montażowa pionowo do +25° / Gwint wkręcany PG 13,5 / Przyłącze elektryczne Głowica wtykowa SN6, obrotowa z kablem ProMinent / Stopień ochrony IP 65
17	27	Sonda Redox Prominent	Prominent	Temperatura 0 … 60 °C / Ciśnienie maks. : min. 3,0 bar / Przewodność min. 150µS/cm / Elektrolit Żel z zawartością chlorku potasu / Elektroda redoks Złoto / Membrana Ceramika / Trzonek czujnika Szkło / Trzonek czujnika-Ø 12mm / Długość montażowa 120 ±3mm / Pozycja montażowa pionowo do +25° / Gwint wkręcany PG 13,5 / Przyłącze elektryczne Głowica wtykowa SN6, obrotowa z kablem ProMinent / Stopień ochrony min. IP 65
18	28	Zestaw regeneracyjny pompki chloru S1CAH04120PVTS0	Prominent	Zestaw regeneracyjny pompki chloru S1CAH04120PVTS0 firmy Prominent stanowiący własność Zamawiającego
19	29	Zestaw regeneracyjny pompki chloru BT4A0220NPB2	Prominent	Zestaw regeneracyjny pompki chloru BT4A0220NPB2 firmy Prominent stanowiący własność Zamawiającego
20	30	Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu BT4A0413PPE2	Prominent	Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu BT4A0413PPE2 firmy Prominent stanowiący własność Zamawiającego
21	31	Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu	Prominent	Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu BT4A0708PPE2 firmy Prominent stanowiący własność Zamawiającego