**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **zakup wraz z dostawą mobilnego agregatu prądotwórczego**na potrzeby służb zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Wałczu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj** | **Opis i minimalne parametry** | | **Kod CPV** | **Ilość sztuk/ zestawów** |
| 1. | AGREGAT MOBILNY | * Typ prądnicy. * Moc ciągła * Moc awaryjna * Trzy fazy * Częstotliwość (min.) * Napięcie zasilania (min.) * Producent prądnicy * Stabilizacja napięcia * Poziom stabilizacji * Stopień ochrony * Liczba gniazd 1 -fazowych (min.) * Liczba gniazd 3- fazowych (min) * Automatyczny system zabezpieczający agregat * Wyłącznik główny i awaryjny * Pomiar obciążenia na każdej fazie * Rozruch elektryczny * Funkcja zapłonu samoczynnego * Producent silnika * Moc silnika * Typ silnika * Emisja spalin * Pojemność zbiornika paliwa (min.) * Wyciszenie z odl. 7m * Gwarancja (min.) * Czas pracy na zbiorniku: * Instrukcja w języku polskim * Karta katalogowa produktu * Deklaracja zgodności agregatu w języku polskim * Przyczepa z homologacją pozwalającą na przemieszczanie się z agregatem prądotwórczym po polskich drogach * Producent przyczepy * Płyny eksploatacyjne w ilości niezbędnej do startu | * Synchroniczna/bezszczotkowa * Min. 60kVA/48kW * Min. 66kVA/53kW * Tak * 50 Hz * 400V * Nie określa się * Pełna stabilizacja napięcia * +/- 2% * IP 44 * 2 * 1 * Tak * Tak * Tak * Tak * Tak * Nie określa się * Min. 53kW * Wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym * Emisja spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normie Stage IIIA * 120 l. * Max . 78 dB * Min. 24 miesiące * Min. 10 h * Tak * Tak * Tak * DMC min. 1500 kg/ zaczep   kulowy/ pasy wzmocnień do  mocowania agregatu/Podwozie jezdne jednoosiowe, zabezpieczone antykorozyjnie z mechanizmem umożliwiającym stabilizację w czasie pracy agregatu po odłączeniu od pojazdu ciągnące   * Nie określa się * Tak | 31120000-7  34223310-2 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * Trzy przedłużacze siłowe bębnowe o długości 30 m z gniazdami: 125A/400; 63A/400v; 32A/400v+16A/230V * Rok produkcji agregatu; * Rok produkcji przyczepy; * Agregat fabrycznie nowy * Przyczepa fabrycznie nowa | * TAK * Nie później niż 2019; * Nie później niż 2019; * Tak * TAK |  |  |

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. produktów, urządzeń, materiałów, rozwiązań technologicznych lub procesów ich wytworzenia je charakteryzujące, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w opisie przedmiotu zamówienia konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakteru procesu produkcji materiały, urządzenia, produkty lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w specyfikacji produktu lub rozwiązania technologicznego.

Za ofertę równoważną uważa się taką ofertę, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem lub wykonanych w innym od podanego procesie technologicznym. Nie jest to oferta identyczna ze wskazanym przedmiotem zamówienia.

Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub procesy technologiczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.