Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

Modernizacja przepompowni ścieków w Bocheńcu

Wyposażenie przepompowni będzie obejmowało:

- Pompy zatapialne – szt. 2

- Bez zbiornika – montaż wyposażenia przeliczono na istniejący zbiornik (wymiary wg tabeli)

- Wyposażenie zbiornika ma obejmować (stal 1.4301):

- pomost obsługowy – stal nierdzewna

- drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do pomostu – stal nierdzewna

- poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna

- właz wejściowy kopertowy – stal nierdzewna – 2 szt.

- kominek wentylacyjny DN150 – stal nierdzewna – szt. 2

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice – stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna A4

- zasuwy z klinem gumowanym DN150 szt. 2 – żeliwo

- zawory zwrotne kulowe proste DN150 szt. 2 – żeliwo

- przewody tłoczne DN150 – stal nierdzewna (ścianka 2mm)

- przewody wlotowe DN200 – stal nierdzewna (ścianka 2mm)

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta

- układ tłoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika za pomocą uszczelnienia łańcuchowego DN150 (układ zakończony kołnierzem ze stali nierdzewnej), połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym za zbiornikiem za pomocą złączki STAL/PE 150/160

- nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” – szt. 1

- Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu dwupompowego:

- Obudowa rozdzielnicy:

- wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10                       z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie UV,

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

  - kontrolki:

    - poprawności zasilania,

    - awarii ogólnej,

    - awarii pompy nr 1,

    - awarii pompy nr 2,

    - pracy pompy nr 1,

    - pracy pompy nr 2;

  - wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,

  - przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

  - przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

  - stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu),

- o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość),

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm,

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych,

- posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV.

- Urządzenia elektryczne:

  - moduł telemetryczny GSM/GPRS

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

  - przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp

  - wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze

  - gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

  - wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem 
i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - dla pomp o mocy ≥ 5,5 kW rozruch za pomocą układu softstart

  - zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

  - wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W

  - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg                          i poziom alarmowy)

  - antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie

  - wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat

  - ogranicznik przepięć klasy C

  - przedłużenie kabli

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków ma posiadać Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

- wejścia (24VDC):

  - tryb pracy automatycznej pompowni

  - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

  - potwierdzenie pracy pompy nr 1

  - potwierdzenie pracy pompy nr 2

  - awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada

  - awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada

  - kontrola otwarcia drzwi

  - kontrola poziomu suchobiegu – pływak

  - kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

- wejścia analogowe (4…20mA):

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

  - sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)

- wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

  - załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

  - załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

  - załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej (opcjonalnie)

- Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę 
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

- 16 wejść binarnych

- 16 wyjść binarnych

- 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejścia licznikowe

- kontrolki:

  - zasilania sterownika

  - poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI

  - poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

      - nie zalogowany

      - zalogowany

    - poprawności zalogowania do sieci GPRS:

      - logowanie do sieci GPRS

      - poprawnie zalogowany do sieci GPRS

      - brak lub zablokowana karta SIM

    - aktywności portu szeregowego sterownika

  - stopień ochrony IP40

  - temperatura pracy: -20o C...50o C

  - wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

  - moduł GSM/GPRS/EDGE

  - napięcie zasilania 24VDC

  - gniazdo antenowe

  - gniazdo karty SIM

  - pomiar temperatury wewnątrz sterownika

- Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać:

- naprzemienną pracę pomp

  - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

  - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni                            w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

  - kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

- wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2

- wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE

- wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną  z PN-EN ISO 15614

- wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

- zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277

- personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji                  w zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną 
w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC.

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Parametry pomp i zbiornika:

| Lp. | Bez zbiornika – montaż kpl. wyposażenia przeliczono na zbiornik [wymiary mm] | Pompy zatapialne 2 szt. |
| --- | --- | --- |
| #### PS Małogoszcz | 3700 x 4900 przewody tłoczne stal DN150 / PE 160 | ##### o mocy 15,00 kW |

Modernizowana przepompownia sieciowa przepompownia ścieków ma być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu, w oparciu                                  o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje                          w Gminie Małogoszcz.

UWAGA!

Obowiązkiem Wykonawcy jest odbycie wizji lokalnej potwierdzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu przed złożeniem oferty .

Nie spełnienie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający  zapewnia:

- Całkowite wypompowanie ścieków ze zbiornika przepompowni.

- Oczyszczenie  dna i ścian zbiornika z osadów (przepłukanie wodą pod ciśnieniem)

- Wywietrzenie przepompowni

- Zabezpieczenie napływu ścieków do przepompowni (zamknięcie dopływu ścieków).

- Zapewnić dodatkową wentylację mechaniczną pompowni na czas remontu.

- Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych                       w przepompowni).

- Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu.

- Zapewnić medium do przeprowadzenia rozruchu.

- Posadowienie cokołu rozdzieli sterowania zgodnie z instrukcją

- Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni sterownia pomp.

- Wymianę skorodowanego odcinka   rury tłocznej z przepompowni na PE150 .

- Wymianę skorodowanego odcinka rury wlotowej do pompowni DN200

- Demontaż starej pokrywy zbiornika wraz ze zniszczonymi krawędziami zbiornika . Wykonanie nowej nadbudowy zbiornika .

- Dostawę i montaż nowej pokrywy zbiornika

- Medium do przeprowadzenia rozruchu