Kraków, dnia 19.07.2022r.

ZZP-271-31-27/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI VI

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-27/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 14.07.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

ETAP I – Branża budowlana – rysunki zestawień stolarki drzwiowej. Ilości drzwi w zestawieniach nie odpowiadają ilościom wskazanym na rysunku rzutu parteru. Proszę

o zmianę ilości w zestawieniach. Dotyczy to drzwi:

- D6 - winno być 2 szt. (jest 7 szt.)

- D6’ – winno być 5 szt. (jest 7 szt.)

- D8 – winno być 1 szt. (jest 2 szt.)

- D13 – winno być 4 szt. (jest 2 szt.)

Oprócz zestawienia proszę również o poprawę przedmiarów robót, poprzez zmianę

ilości i dostosowanie do nowego zestawienia.

Odpowiedź:

Załączono aktualne rysunki z zestawieniem stolarki i ślusarki drzwiowej. Należy przyjąć ilości drzwi:

- D6 – 2 szt.

- D6’ – 5 szt.

- D8 – 1 szt.

- D13 – 3 szt.

- D13’ – 1 szt.

Pytanie nr 2

ETAP I – Przedmiar poz. 24 wskazuje na wykonanie sufitu w ilości 502,87 m2.

Zgodnie z rysunkiem nr SF-01 należy go wykonać 541,06 m2. Proszę więc o zmianę

ilości w pozycji 24 na 541,06 m2.

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem SF-01 łączna powierzchnia sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych wynosi 515m2

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w pomieszczeniach występują belki podciągowe, do których panele sufitów podwieszonych przylegają.

Pytanie nr 3

ETAP I – Przedmiar poz. 25 wskazuje na wykonanie sufitu w ilości 143,20 m2.

Zgodnie z rysunkiem nr SF-01 należy go wykonać 72,29 m2. Proszę więc o zmianę

ilości w pozycji 25 na 72,29 m2.

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem nr SF-01 łączna powierzchnia sufitów podwieszonych w pomieszczeniach sanitarnych wynosi 70,72 m2.

Pytanie nr 4

ETAP I – Przedmiar poz. 26. Podstawa pozycji wskazuje na wykonanie obudowy kominów wentylacyjnych z płyt g-k jednowarstwowo. Zgodnie z projektem i rysunkami D-01 i D-02 kominy należy obudować z dwóch warstw płyty g-k. Proszę więc o poprawę przedmiaru robót i zastosowanie odpowiedniej podstawy pozycji obejmującej wykonanie obudowy kominów płytami g-k dwuwarstwowo

Odpowiedź:

Obudowę kominów należy wykonać z podwójnej warstwy płyt gipsowo-kartonowych.

Pytanie nr 5

ETAP I – Przedmiar poz. 27 wskazuje na wykonanie ścianki SD1 w ilości 35,98 m2. Zgodnie z rysunkiem nr A-01 należy jej wykonać 2,91 m2. Proszę więc o zmianę ilości w pozycji 27 na 2,91 m2.

Odpowiedź:

Załączono aktualny rysunek nr A-01. Powierzchnia ścian działowych SD1 jest zgodna z wartością podaną w przedmiarze.

Pytanie nr 6

ETAP I – Przedmiar poz. 28 wskazuje na wykonanie ścianki SD2 w ilości 2,60 m2. Zgodnie z rysunkiem nr A-01 oraz rysunkami D-01 i D-02 należy jej wykonać 78,08 m2. Proszę więc o zmianę ilości w pozycji 28 na 78,08 m2.

Odpowiedź:

Załączono aktualny rysunek nr A-01. Powierzchnia ścian działowych SD2 wynosi 8 m2

Pytanie nr 7

ETAP I – Przedmiar poz. 31 wskazuje na wykonanie ścianki SD5 w ilości 19,04 m2. Zgodnie z rysunkiem nr A-01 należy jej wykonać 4,65 m2. Proszę więc o zmianę ilości w pozycji 31 na 4,65 m2.

Odpowiedź:

Powierzchnia ścian działowych SD5 wynosi 4,30 m2

Pytanie nr 8

ETAP III – Branża budowlana – Brak w przedmiarach pozycji związanych z wykonaniem nowych kominów wentylacyjnych. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Wykonanie nowych kominów wentylacyjnych znajduje się w przedmiarze poz. 1.4.1.

Pytanie nr 9

ETAP III – Przedmiar poz. 1.4.1. Podstawa pozycji wskazuje na wykonanie obudowy

kominów wentylacyjnych z płyt g-k jednowarstwowo. Zgodnie z projektem i rysunkiem D-03 kominy należy obudować z dwóch warstw płyty g-k. Proszę więc o poprawę przedmiaru robót i zastosowanie odpowiedniej podstawy pozycji obejmującej wykonanie obudowy kominów płytami g-k dwuwarstwowo.

Odpowiedź:

Obudowę kominów należy wykonać z podwójnej warstwy płyt gipsowo-kartonowych.

Pytanie nr 10

ETAP III – Przedmiar poz. 1.3.1 wskazuje na wykonanie sufitu w ilości 777,92 m2. Zgodnie z rysunkiem nr SF-02 należy go wykonać 783,23 m2. Proszę więc o zmianę ilości w pozycji 1.3.1 na 783,23 m2.

Odpowiedź:

Ilość sufitów zgodna z przedmiarem.

Pytanie nr 11

Zgodnie z pytaniami i odpowiedziami II z dn. 12.07.2022 r. w zakres zamówienia wchodzi dostawa 
i montaż kompletnych paneli nadłóżkowych. Proszę o sprecyzowanie czy należy je wykonać zarówno w etapie I (parter) jak i III (I piętro), ponieważ dokumentacja projektowa wskazuje tylko na etap I (parter). Jeżeli w zakres wchodzi również etap III (I piętro) proszę o wskazanie na rzutach miejsca

występowania paneli lub o określenie ilości paneli na I piętrze.

Odpowiedź:

W etapie III ( piętro I) nie przewidziano paneli za łóżkami.

Pytanie nr 12

Mając na uwadze dużą ilość wzorów i modeli paneli nadłóżkowych, a co za tym idzie dużą rozbieżność cenową, proszę o wskazanie minimalnych parametrów panelów nadłóżkowych, tj.: rodzaj materiału, kształt, wymiary (szer. x wys. x dł.) itp. lub podanie przykładowego modelu lub zamieszczenie poglądowego zdjęcia, umożliwi to Oferentom właściwą wycenę przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź:

Wymiary panelu mają być na tyle wystarczające by pomieścić wszystkie gniazda zgodnie z opisem technicznym:

„Przy każdym łóżku w części oddziału neurologii należy zamontować panel nadłóżkowy wyposażony w: 1  gniazda elektryczne, 1 gniazdo typu date, 1 gniazdo telekomunikacyjne, 1 gniazdo teletechniczne, instalację przyzywową, oświetlenie oraz punkt poboru tlenu. Panel należy montować bezpośrednio nad łóżkiem pacjenta na wysokości ok. 140 cm”

Pytanie nr 13

Brak w przedmiarach pozycji związanych z dostawą i montażem paneli nadłóżkowych,

proszę o wskazanie w jakiej pozycji należy ująć wymagane panele nadłóżkowe lub o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Montaż i dostawa paneli nadłóżkowych znajduje się w poz. 79 dział 1.11

Mając na uwadze powyższe odpowiedzi Zamawiający dokonuje aktualizacji Przedmiarów robót, które załączone zostają do niniejszej odpowiedzi. Załącznikami do niniejszej odpowiedzi są również zaktualizowane rysunki, o których mowa w pytaniach nr: 1 i 5-7.

Oferta Wykonawcy winna zostać złożona w oparciu o zaktualizowane Przedmiary robót.

Tym samym Zamawiający, na mocy art. 271 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach.

Nowy termin składania ofert: 29 lipiec 2022r. godz. 09:00.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik:

ETAP I - Przedmiar Budowlany  instalacje

ETAP III - Przedmiar Budowlany  instalacje

Rysunki, o których mowa w pytaniach nr: 1 i 5-7.

Michał Tochowicz

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)