## Arkusz1
DOTYCZY AUDYTU PRZEPROWADZONEGO W RAMACH UBEZPIECZENIA UWR
LP. | ZALECENIA POAUDYTOWE | [7 empty] | REALIZACJA ZALECEŃ PRZEZ UWR
| Ubezpieczyciel | Obiekt |  | Nr zalecenia | Obserwacje | Braki | Treść zalecenia | Zalecany termin realizacji | Stan realizacji zaleceń: | Planowany termin realizacji zaleceń | Powód - w przypadku braku możliwości zrealizowania zaleń | Uwagi Uwr
|  | Jednostka | Adres
1 | RISKCONSULT Polska Sp.z o.o | Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego | ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław | 2022/01 | W magazynie chemicznym znajdowało się bardzo dużo materiałów palnych (niepotrzebnych) | 0 | W związku z powyższym zaleca się wdrożenie w magazynie wewnętrznych audytów bezpieczeństwa pożarowego. Każdy audyt/obchód musi być zakończony pisemnym protokołem, zawierającym stwierdzone problemy oraz działania niezbędne, aby je wyeliminować a także terminy usunięcia nieprawidłowości. | Do stałego stosowania w trakcie ubezpieczenia. | w trakcie realizacji | do 3 miesięcy
2 | RISKCONSULT Polska Sp.z o.o | Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego | ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław | 2022/02 | Część instalacji elektrycznej w obiekcie nie jest nowoczesna. | Z przeprowadzanych badań powinien być każdorazowo sporządzany pisemny raport. | Zalecamy prowadzenie corocznych zewnętrznych audytów termowizyjnych, w ramach których wykonywane będą regularne badania termograficzne najważniejszych urządzeń w obszarach ruchu elektrycznego. Z przeprowadzanych badań powinien być każdorazowo sporządzany pisemny raport. | Raz w roku | w trakcie realizacji | do 6 miesięcy |  | Przewidziany audyt wewnętrzny
3 | RISKCONSULT Polska Sp.z o.o | Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego | ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław | 2022/03 | Na terenie Wydziału Chemii prowadzone są doświadczenia chemiczne. W historii wydziału miały miejsca pożary i wybuchy. | Wg. obowiązujących przepisów prawnych, w przypadku możliwości występowania zagrożenia wybuchem,powinno przeprowadzić się ocenę zagrożenia wybuchem i opracować Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW). Ocena ta powinna obejmować wszystkie czynniki ryzyka wybuchu występujące na zakładzie. | zaleca się przeprowadzić ocenę zagrożenia wybuchem dla ww. substancji i procesów, opracować DZPW oraz wdrożyć wszystkie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne wynikające z oceny, mające na celu minimalizację ryzyka wybuchu. | Raz w roku | w trakcie realizacji | do 6 miesięcy
4 | RISKCONSULT Polska Sp.z o.o | Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego | ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław | 2022/01 | Obiekt jest nowoczesny | Brak pisemnego raportu corocznych zewnętrznych audytów termowizyjnych | Zalecamy prowadzenie corocznych zewnętrznychaudytów termowizyjnych, w ramach których wykonywane będą regularne badania termograficzne najważniejszych urządzeń w obszarach ruchu elektrycznego. Z przeprowadzanych badań powinien być każdorazowo sporządzany pisemny raport. | Raz w roku | w trakcie realizacji | do 6 miesięcy |  | Przewidziany audyt wewnętrzny
5 | RISKCONSULT Polska Sp.z o.o | Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego | ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław | 2022/02 | Na terenie budynku znajduje się magazyn substancji pożarowo niebezpiecznych. | Wg. obowiązujących przepisów prawnych, w przypadku możliwości występowania zagrożenia wybuchem, powinno przeprowadzić się ocenę zagrożenia wybuchem i opracować Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW). Ocena ta powinna obejmować wszystkie czynniki ryzyka wybuchu występujące na zakładzie. | zaleca się przeprowadzić ocenę zagrożenia wybuchem dla ww. substancji i procesów, opracować DZPW oraz wdrożyć wszystkie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne wynikające z oceny, mające na celu minimalizację ryzyka wybuchu. | Raz w roku | w trakcie realizacji | do 6 miesięcy
6 | RISKCONSULT Polska Sp.z o.o | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 2022/01 | Cały obiekt jest chroniony instalacją tryskaczową lub instalację gazową w oparciu o standard VdS | Brak dokumnenty sprawności urządzeń gaśniczych gazowych | Zaleca się potwierdzić sprawność urządzeń gaśniczych gazowych oraz prawidłowy dobór SUG do chronionej strefy. Dokument sporządzony / podpisany przez rzeczoznawcę. | 6 miesięcy | nie ma potrzeby realizacji |  | Instalacje przeciwpożarowe sa eksploatowane i serwisowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawność instalacji potwierdzana jest każdowrazowo przy kontrolach (SAP co 3 m-ce). Instalacje przeciwpożarowe spełniają swoją role i zabezpieczają w sposób odpowiedni budynek.
7 | WARTA | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | Zalecenia po ocenie lokalizacji na podstawie raportu 1/579/2022
8 | WARTA | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 1/1/579/2022 | Do skutecznego działania stałych urządzeń gaśniczych gazowych niezbędna jest odpowiednia szczelność chronionych pomieszczeń. | brak kontroli szczelności pomieszczeń zabezpieczonych SUG gazowym | Wykonać kontrole szczelności pomieszczeń zabezpieczonych SUG gazowym | 2022-08-01 | planowane do zrealizowania | do 6 miesięcy
9 | WARTA | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 2/1/579/2022 | istniejąca na terenie obiektu procedura kontroli oraz ewidencji prac pożarowo niebezpiecznych wymaga modernizacji w zakresie dokonywania kontroli miejsc prac po ich zakończeniu. W związku z tym zaleca się wprowadzenia poniższej procedury działań prewencyjnych. | Brak procedury prac pożarowo niebezpiecznych. | zalecane opracownie i wdrożenie procedury prac pożarowo niebezpiecznych. |  | planowane do zrealizowania | do 3 miesięcy
10 | WARTA | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 3/1/579/2022 | W obiekcie zainstalowano system sygnalizacji pożaru opierający się w głównej mierze o detekcje punktową. W uwagi na wartość przechowywanego mienia zalecam w pomieszczeniach służących przechowywaniu mienia o największej wartości montaż sytemu zasysającego. System zasysający w znaczny sposób przyspiesza wykrycie pożaru we wczesnej fazie w stosunku do tradycyjnych czujek punktowych. | Konieczność modernizacji SSP | Modernizacja SSP |  | nie ma potrzeby realizacji |  | Brak jakichkolwiek przesłanek do wydatkowania pieniędzy publicznych. Budynek został zaprojektowany we współpracy z rzeczoznawca d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wybudowany i uzyskał odbiór Państwowej Straży Pożarnej oraz pozwolenie na użytkowanie. Instalacje przeciwpożarowe sa eksploatowane i serwisowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacje przeciwpożarowe spełniają swoją role i zabezpieczają w sposób odpowiedni budynek.
11 | WARTA | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 4/1/579/2022 | Z uwagi na wysokie obciążenie ogniowe oraz specyficzny sposób składowania w zamkniętych zwartych regałach metalowych zalecam zweryfikować poprawność przyjętych założeń projektowych i wykonawczych dla stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Weryfikacja powinna uwzględnić dotychczasowe pożary obiektów o zbliżonej charakterystyce tj.: biblioteki, archiwa. | Brak weryfikacji poprawności przyjętych założeń projektowych i wykonawczych dla urządzeń gaśniczych gazowych | Weryfikacja założeń projektowych dotyczących gęstości obciążenia ogniowego i SUG gazowych |  | nie ma potrzeby realizacji |  | Brak jakichkolwiek przesłanek do wydatkowania pieniędzy publicznych. Budynek został zaprojektowany w oparciu o obowiązujące przepisy w tym przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Kolejne projekty zamienne były każdorazowo uzgadniane z rzeczoznawca d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych poparte opiniami Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie, nie widzimy żadnego powodu ani podstawy prawnej aby na etapie eksploatacji dokonywać weryfikacji założeń projektowych.
12 | WARTA | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 5/1/579/2022 | Na terenie obiektu znajdują się rozdzielnice energii elektrycznej. Zarówno instalacja jak i urządzenia elektryczne nie były gruntownie przebadane przy pomocy kamery termowizyjnej. Zalecamy przeprowadzenie badań i wykonywanie ich w cyklach rocznych z potwierdzeniem w postaci protokołów. Badanie takie umożliwia wczesne zdiagnozowanie ewentualnych usterek (przegrzewanie się styków, uszkodzenia izolacji itp.) szczególnie w miejscach połączeń i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych, eliminując w ten sposób powstanie szkody generującej duże straty materialne. | brak badania termowizyjnego instancji elektrycznych i sporządzać raport do późniejszych analiz | Wykonywać cykliczne badanie termowizyjne instancji elektrycznych i sporządzać raport do późniejszych analiz |  | planowane do zrealizowania | do 6 miesięcy | planowane do zrealizowania 1 raz w roku przez pracownika posiadającego stosowne uprawnienia
13 | PZU Raport | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | Oceny Ryzyka wer. ZALECENIA Data audytu / data wygenerowania Raportu 2022-04-20 / 2022-05-19
14 | PZU Raport | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 1/624/2022/TMAN | Agregat prądotwórczy | W budynku zamontowano agregat prądotwórczy. Dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego zaleca się wykonanie instalacji umożliwiającej uzupełnianie zbiornika paliwa z zewnątrz budynku. Obecnie paliwo dolewane jest ręcznie wewnątrz pomieszczenia agregatu. | W budynku zamontowano agregat prądotwórczy. Dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego zaleca się wykonanie instalacji umożliwiającej uzupełnianie zbiornika paliwa z zewnątrz budynku. Obecnie paliwo dolewane jest ręcznie wewnątrz pomieszczenia agregatu. | możliwie jak najszybciej | nie ma potrzeby realizacji |  | Brak podstaw do wydatkowania środków publicznych. System napełniania został wykonany zgodnie z uzgodnionych przrez rzeczoznawcę d.s. zabezpoieczeń przeciwpożarowych Projektem budowlanym i odpowiada obowiązującym przepisom.
15 | PZU Raport | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 2/624/2022/TMAN | Termowizja | Wiarygodne zasilanie energetyczne jest obecnie jednym z podstawowych czynników warunkujących nie tylko możliwość produkcji, ale także utrzymanie jej odpowiednich parametrów. Pomiary termowizyjne pozwalają na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości urządzeń w trakcie pracy pod pełnym lub częściowym obciążeniem. | Sugerujemy wykonywanie raz w roku audytu termograficznego obejmującego system dystrybucji energii SN (transformatory, rozdzielnia SN) oraz NN (rozdzielnia główna i przynajmniej rozdzielnice piętrowe/strefowe) | możliwie jak najszybciej | planowane do zrealizowania | do 6 miesięcy | planowane do zrealizowania 1 raz w roku przez pracownika posiadającego stosowne uprawnienia
16 | PZU Raport | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 3/624/2022/TMAN | Serwis systemu SAP | usterki | Zaleca się naprawę usterek wykazanych w ostatnim protokole konserwacji systemu sygnalizacji pożaru |  | zrealizowane
17 | Generali T.U.SA | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 2022/04-P-01 | Czujniki zalania w pomieszczeniach Biblioteki.Poważnym ryzykiem dla zbiorów książek są zalania. Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej wyposażono w system BMS (building management system), który kontroluje różne aktywności urządzeń – w tym m.in. wind, regulatorów strefowych klimatyzacji, temperatury, wilgotności,detekcji gazów, czujników zalania 2 pomieszczeń serwerowni i in. | Brak rozbudowanego systemu BMS | Rozbudować system BMS Biblioteki o systemy antyzalaniowe obejmujące magazyny najcenniejszych druków, wraz z przyległymi pomieszczeniami i ciągami komunikacyjnymi. |  | planowane do zrealizowania |  | Brak możliwości określenia terminu, system BMS budynku wykonany w poprzednim okresie nie pozwala na dalszą rozbudowę, system zostanie w przyszłych latach zmodernizowany, po modernizacji istnieje możliwośc jego doposażenia w nowe funkcjonalności, na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie okreslic terminu modernizacji ze względu na jej wysokie koszty.
18 | Generali T.U.SA | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 2022/04-P-02 | Dostarczanie oleju napędowego do agregatu prądotwórczego. Olej napędowy do napędzania agregatu prądotwórczego jest wożony w kanistrach wózkami do pomieszczenia silnika. | Brak szczelnej instalacji nalewania paliwa z zewnątrz | Zamontować szczelną instalację nalewania paliwa z zewnątrz budynku. |  | nie ma potrzeby realizacji |  | System napełniania został wykonany zgodnie z uzgodnionych przrez rzeczoznawcę d.s. zabezpoieczeń przeciwpożarowych Projektem budowlanym i odpowiada obowiązującym przepisom.
19 | Generali T.U.SA | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 2022/04-P-03 | Przejścia kablowe.Przejście kablowe w ścianie rozdzielni NN w budynku Biblioteki nie było w pełni uszczelnione. | Brak szczelności przejścia kablowego w ścianach | Uszczelnić przejścia kablowe w ścianach wydzielenia przeciwpożarowego za pomocą atestowanych materiałów w celu zabezpieczenia przed przeniesieniem pożaru. |  | planowane do zrealizowania | 90 dni
20 | Generali T.U.SA | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 2022/04-P-04 | SSP.W magazynach zbiorów specjalnych (cennych druków) w Bibliotece system sygnalizacji pożaru bazuje na optycznych czujkach punktowych. | Brak aspiracyjnego systemu sygnalizacji pożaru | W magazynach zbiorów specjalnych zamontować aspiracyjny system sygnalizacji pożaru (w rodzaju VESDA). |  | nie ma potrzeby realizacji |  | Instalacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami a także, stawiającą wyższe wymagania, niemiecka normą VDS, według projektu zaopiniowanego przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych. System, po wykonaniu, uzyskał stosowną certyfikacje. Jakakolwiek ingerencja w system wymaga sporządzenia projektu budowlanego, uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonania prac i ponownej certyfikacji. System, w mnaszej opinii, spełnia wszelkie stawiane mu wymagania, a ponoszenie wysokich kosztów przebudowy, ryzyko uszkodzeń zbiorów podczas prac a także konieczność ponownej certyfikacji wydają się być nieuzasadnione.
21 | Generali T.U.SA | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 2022/04-H-05 | Bieżący monitoring systemów bezpieczeństwa.Wzdłuż korytarzy komunikacyjnych Biblioteki obok magazynów druków biegną przewody instalacji, w tym wodnych,tryskaczowych, których awaryjne rozszczelnienie może spowodować uszkodzenie cennych zbiorów. | Brak badań przepływu wody w korytarzach, pomieszczeniach i szybach. | Wykonać prewencyjne badania rozpływu wody w korytarzach, pomieszczeniach, szybach w celu określenia ilości i kierunków strumieni oraz możliwości penetracji pomieszczeń z najcenniejszymi zbiorami. W zależności od wyników, w razie potrzeby skutecznie zabezpieczyć pomieszczenia. |  | planowane do zrealizowania | do 3 miesięcy
22 | Generali T.U.SA | Biblioteka Uniwersytecka | ul. F. Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław | 2022/04-H-06 | Kontrola szczelności pomieszczeń chronionych gazową instalacją gaśniczą. | Brak badań szczelności pomieszczeń magazynowych | Kilka pomieszczeń magazynowych Biblioteki jest chronionych gaśniczą instalacją gazową. |  | planowane do zrealizowania | do 6 miesięcy
| SPORZĄDZILI | Dawid Piekarski, Alina Czarnecka, Paweł Jędrzejewski
| DATA | 07 lipec 2022 r.

## Arkusz2
zrealizowane
w trakcie realizacji
planowane do zrealizowania
brak możliwości zrealizowania
nie ma potrzeby realizacji